Proteus 3.3

Handleiding

Project	: Proteus 3.3

Versie	: 3.3.1

Datum	: 2015-10-07

Auteur	: A. Van Gulik / L. Braam / P. Kuiper

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

1. Algemeen	4

1.1. Proteus	4

1.2. Welkom	4

1.3. Voorwoord	6

1.4. Wat is Proteus	6

1.5. Veranderingen ten opzichte van Proteus II	8

1.6. Algemene afspraken	14

1.7. Installatie	16

1.8. Wijzigingen Proteus 3.2 t.o.v. Proteus II	19

1.9. Wijzigingen in versie 3.3.1.7 t.o.v. Proteus 3.2	20

2. Proteus in vogelvlucht	23

2.1. Inleiding	23

2.2. Aanmaken van een nieuw project	23

2.3. Openen van een bestaand project	23

2.4. Invoeren en wijzigen van gegevens	24

2.5. Uitvoeren van een berekening	26

2.6. Bekijken numerieke resultaten	26

2.7. Uitleg MSI grafiek	28

2.8. Rapporteren van het project	28

2.9. Stoffen	29

2.10. Afsluiten	30

3. Het programma	31

3.1. Muis en toetsenbord	31

3.2. Hoofdscherm	31

3.3. Projectscherm	31

3.4. Gegevensverkenner	34

4. Bediening	37

4.1. Menubalk	37

4.2. Taakbalk	52

5. Invoeren en wijzigen van gegevens	55

5.1. Inleiding	55

5.2. Units	55

5.3. Installaties	57

5.4. Opvangunits	57

5.5. Watersystemen	57

5.6. Stoffen	58

6. Units	59

6.1. Bulkopslag	59

6.2. Stukgoedopslag	62

6.3. Productie	68

6.4. Overslag bulkschip	69

6.5. Overslag stukgoedschip	74

6.6. Overslag spoor	78

6.7. Overslag weg	81

6.8. Leiding	84

6.9. Userdefined	87

7. Installaties	89

7.1. Opslagtank	89

7.2. Opslagsectie	93

7.3. Batchreactor	96

7.4. Continureactor	99

7.5. Afvulunit	104

8. Opvangunits	107

8.1. Standaard put	107

8.2. Riool	110

8.3. Pompput	112

8.4. Skimmer	115

8.5. BWZI	116

8.6. P-Splitter	123

8.7. Q-Splitter	126

9. Watersystemen	128

9.1. Algemene rekenregels	128

9.2. Kanaal	141

9.3. Rivier	143

9.4. Meer	145

9.5. Estuarium	147

9.6. Sloot	149

9.7. Stagnant	151

9.8. RWZI	152

10. Stoffen	158

10.1. Enkelvoudige stoffen	158

10.2. Mengsels	159

11. Begrippen en afkortingen	161

12. Bijlage 1	165

Bijlage 2 Generieke berekeningen	20

Bijlage 3 F-X berekeningen	22

Inleiding	22

Ontwerp van de grafiek	22

Bijlage 4 – Flowcharts	26

Bijlage 5: BerekenTox_2D Toxische stoffen volume contaminatie	35

Bijlage 6 BerekenTox_1D voor toxische stoffen volume contaminatie plasvorming	37

Bijlage 7 Stroomschema beoordeling RWZI/ BWZI op “drijvers”en “zinkers”	40

# Algemeen

## Proteus

Proteus was in de oudheid gezien als een godheid met profetische gaven. Hij is of een zoon van Poseidon of een zoon van Oceanus en Tethys. Hij is herder van de zeehonden van Poseidon en verblijft gewoonlijk op het eiland Pharos vlakbij Egypte. Hij zal alleen de toekomst voorspellen aan degene die hem vangt en stevig vasthoudt. Om te voorkomen de toekomst te voorspellen zal hij allerlei mogelijke vormen en gedaanten aannemen. Na zijn tegenspartelen neemt hij zijn eigen gedaante weer aan en geeft hij antwoord op de aan hem gestelde vragen.

De applicatie Proteus is een programma waarmee milieurisico’s door onvoorziene lozingen op het oppervlaktewater kunnen worden voorspeld. Gebeurtenissen als de SANDOZ-calamiteit in 1986, maar ook andere, veelal kleinere en frequentere ongevallen, tonen de noodzaak aan van een milieurisicoprogramma.

## Welkom

Het programma Proteus is een gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het berekenen van de milieurisico's van inrichtingen. Proteus is in opdracht van het voormalige RIZA ontwikkeld. Proteus III is een verdere ontwikkeling van Proteus. Proteus is een programma waarmee milieurisico's als gevolg van onvoorziene lozingen voor het oppervlaktewater kunnen worden bepaald. Het is gebaseerd op twee door de overheid ontwikkelde milieurisicomodellen, te weten RISAM en VERIS. VERIS kwantificeert de risico's op basis van scores uit een enquête. In RISAM worden de risico's gekwantificeerd op basis van scenariodefinities.

In de eerdere versies van Proteus wordt nog gebruik gemaakt van een enquête, de zgn. questionnaire. Dit is een vragenlijst over het veiligheidsbeheer bij het bedrijf. De resultaten van de questionnaire leiden tot een herberekening van de faalkansen van installatieonderdelen binnen het rekenprogramma. Gebleken is dat bij de gebruikers van Proteus er zowel voorstanders als tegenstanders van het gebruiken van een questionnaire zijn, elk met hun eigen argumentatie. Voorstanders hadden suggesties voor verbeteringen. De toegevoegde waarde van de questionnaire is voor deze nieuwe versie van Proteus opnieuw tegen het licht gehouden.

Uit een studie van TNO (TNO, 2012) naar de questionnaire is naar voren gekomen, dat de standaardfaalkansen niet via een arbitraire of generieke benadering zouden mogen worden aangepast. Het aanpassen van faalkansen moet steeds goed worden onderbouwd. TNO heeft daarom om een verbeterde vragenlijst gemaakt. Zij gaven aan dat de vragenlijst voor een betrouwbare uitkomst zeer uitgebreid zou moeten zijn, en dat er uiteindelijk geen goede vertaling naar de invloed op faalkansen binnen een generiek risicomodel te geven is. De herberekening van faalkansen middels een questionnaire leidt dus tot slecht onderbouwde en mogelijk foutieve resultaten. In Proteus III wordt daarom de questionnaire niet meer gebruikt. Proteus III hanteert de faalkansen gebaseerd op een adequaat veiligheidsbeheer bij het bedrijf en een volledige toepassing van de stand der veiligheidtechniek.

## Voorwoord

Deze handleiding beschrijft het programma en leert de gebruiker hoe de gewenste berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Er wordt bij de gebruiker enige kennis en ervaring op het gebied van de risicoanalyse verondersteld. De rekenprogramma’s zijn als prototype en testversies getest. Het uiteindelijke resultaat is beschikbaar voor praktische toepassingen.

De keuzen en gegevens die ten grondslag liggen aan de berekeningen in Proteus zijn oorspronkelijk afkomstig uit een tweetal RIZA nota’s uit 1992: RIZA nota 92.002 en RIZA nota 92.028, die in samenwerking met resp. Haskoning en AVIV en TNO IMET zijn opgesteld. Bij de introductie van Proteus II zijn daar enkele wijzigingen in doorgevoerd.

Bij deze release van Proteus is een aantal fouten uit de programmatuur gehaald en is het programma op punten verbeterd en overgezet in een andere taal. Door dit laatste is het beheer en onderhoud beter gegarandeerd. In deze release zijn ook de interface en rapportage verbeterd.

Uit een GAP analyse die door TNO in 2012 is uitgevoerd, blijkt dat er een update van scenario’s en faalkansen gewenst is. Het is niet mogelijk gebleken de resultaten uit de GAP analyse in deze release mee te nemen. De aanbevelingen in de GAP analyse moeten in de komende periode nader worden uitgewerkt.

In deze release is besloten niet langer met een vragenlijst (questionnaire) te werken. Reden hiervoor is dat er geen goed onderbouwde relatie is tussen de uitkomsten van de questionnaire en een daaraan te koppelen wijziging van de standaardfaalkansen.

In deze versie van Proteus wordt gerekend met de standaard of gemiddelde faalkans. In de vorige versie van Proteus werd geïnterpoleerd tussen een minimum, de gemiddelde of standaard en een maximum frequentie.

Vanwege  het groot aantal aangepaste items in de release is helaas niet met alle verzoeken/wensen van de gebruikersgroep rekening gehouden. Door de verbetering in beheer en onderhoud kan tentatief elk jaar een nieuwe release opgeleverd worden. In deze releases wordt naast het aanpassen van bugs getracht overige wensen te plaatsen en nieuwe inzichten te verwerken. Het één en ander valt en staat bij een actieve participatie van de gebruikersgroep in het doorspelen van informatie tijdens het evalueren en werken met Proteus.

## Wat is Proteus

Proteus is een gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het bepalen van de milieurisico's van inrichtingen.

Een inrichting heeft een of meerdere installaties met milieugevaarlijke stoffen. Door de diverse oorzaken kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. Voorbeelden van deze oorzaken zijn brand of leidingbreuk. Nadat er op een ongecontroleerde wijze een hoeveelheid gevaarlijke stof vrijkomt, zal deze stof zich verspreiden over het bedrijfsterrein. De verspreiding kan beperkt worden door op het bedrijf aanwezige veiligheidsvoorzieningen als bijvoorbeeld een tankput of een calamiteiten bassin. In een aantal situaties zal er een mogelijkheid zijn dat er een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stof op het oppervlaktewater terechtkomt Dit kan leiden tot vissterfte in het ontvangende oppervlaktewater dan wel tot het falen van de communale zuivering..

In bovenstaande alinea kunnen drie aspecten worden onderkend: bronnen, buffers en ontvangers. Bronnen zijn de bedrijfsonderdelen waaruit gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. In Proteus worden dit Units en installaties genoemd. Voorbeelden zijn tankopslagen, stukgoedloodsen en leidingen. Buffers zijn bedrijfsonderdelen die er bedoeld of onbedoeld voor zorgdragen dat de uitstroming geheel of gedeeltelijk wordt opgevangen. In Proteus worden deze buffers opvangunits genoemd. Ontvangers zijn de met contaminatie bedreigde oppervlaktewateren en communale zuiveringen. Deze heten in Proteus Watersystemen

In Proteus zijn een aantal veel voorkomende Units en Installaties gedefinieerd. Deze zijn: Opslag van stukgoederen; Opslag van bulkgoederen; Overslag naar tankwagen, spoorketelwagon, en schip; en Intern transport met een leiding. Voor afwijkende bronnen kan de gebruiker met een zogenaamde “User defined” zelf de uitstroomfrequentie, uitstroomhoeveelheid en uitstroomduur definiëren. Aan de standaard bronnen zijn scenario’s gekoppeld die beschrijven hoe vaak een uitstroming plaatsvindt, hoe lang deze uitstroming plaatsvindt en hoe groot de uitstroming is. De scenariodefinities zijn in de handleiding opgenomen. De uitstromingen zijn vanzelfsprekend afhankelijk van een aantal eigenschappen van de bron. Bij bulkopslag is het onder meer van belang te weten welke stof(fen) er opgeslagen zijn, hoeveel stof er opslagen is of de stof altijd aanwezig is. Deze eigenschappen kan de gebruiker invoeren. Proteus komt waar mogelijk met een geschikte standaard waarde.

Als uit een installatie een hoeveelheid stof vrijkomt, dan zal de uitstroming niet direct op het oppervlaktewater of de communale zuivering terechtkomen. De uitstroming zal een bepaald pad volgen naar het watersysteem. In dit pad bevinden zich buffers die een gedeelte van de uitstroming kunnen opslaan zodat de resterende uitstroming beperkt wordt. Een aantal van deze buffers is specifiek ontwikkeld voor het beperken van de uitstroming. Voorbeelden hiervan zijn een tankput of een calamiteitenbassin. Er zijn ook buffers denkwaar die een zelfde functie hebben maar niet primair voor dit doeleinde zijn aangelegd. Voorbeelden zijn greppels of oneffenheden in het bedrijfsterrein. Tenslotte kan het, doordat de inrichting omsloten is met een dijk en de inrichting lager ligt dan het oppervlaktewater, onmogelijk zijn dat er een uitstroming op het oppervlaktewater plaatsvindt.

In Proteus zijn een aantal veel voorkomende Opvangunits gedefinieerd. Dit zijn Standaard putten, Pompputten, Riolering, Skimmer en Bedrijfszuiveringsinstallatie. De buffers hebben eigenschappen als buffercapaciteit en tubelure/afsluiters combinaties. Bij elke buffer is er een kans dat de uitstroming niet (geheel) door de buffer zal worden opgevangen. De resterende uitstroming zal doorstromen. Uiteindelijk kan de uitstroming een watersysteem bereiken.

Als watersystemen zijn oppervlaktewaters en communale zuiveringen gedefinieerd. De vervuiling op het oppervlaktewater wordt met twee parameters beschreven. Deze zijn: Gecontamineerd watervolume en gecontamineerde oeverlengte. Bij communale zuiveringen wordt de frequentie van het falen berekend.

De drie blokken bronnen, buffers en ontvangers worden met elkaar verbonden. Dit gebeurt met relaties. Relaties kunnen worden gelegd tussen uitgaande connector en een inkomende connector. Een bron heeft tenminste één uitgaande connector. Een Opvangunit heeft een inkomende connector en tenminste één uitgaande connector. Een watersysteem één inkomende connector.

De uitstromingen van een Unit zijn gekoppeld aan een uitstroomconnector. Door een relatie te leggen tussen een uitgaande connector van een Unit en de inkomende connector van bijvoorbeeld een Opvangunit of een Watersysteem wordt de uitstroming die gekoppeld is aan de uitgaande connector, doorgegeven aan de inkomende connector. Op deze wijze is het mogelijk om de afstroompaden van het vrijkomen van de gevaarlijke stof tot het watersysteem te modelleren.

Met de bouwstenen Units, Installaties, Relaties, Opvangunits en Watersystemen kan de gebruiker het specifieke bedrijf modelleren. Proteus berekent de risico’s van dit model uitgaande van scenario definities van de Units, de afstroompaden en de gedefinieerde watersystemen..

.

## Veranderingen ten opzichte van Proteus II

Rapportage

De rapportage in Proteus versie III is sterk verbeterd. Hoewel de mogelijkheden tot ordening bij het laten doorrekenen van de milieurisico’s vrij uitgebreid waren was het gegenereerde rapport onoverzichtelijk. Proteus III biedt geen mogelijkheid meer tot ordening. Het effectenanalyserapport is zodanig ingericht dat per installatie scenario’s, risico’s, uitstroomhoeveelheden, effecten overzichtelijk gerapporteerd worden zodat ordening overbodig is.

Figuur Rapportage

In de milieurisicorapportage (MR) is in Proteus III een “executive summary” opgenomen waarin de belangrijke effecten die vallen in het “verhoogd risico gebied” zijn weergegeven.

Executive summary

Ten slotte wordt in Proteus III in de effectenrapportage ook aangegeven of een RWZI/ BAWZ faalt of niet.

Figuur Melding falen bedrijfszuivering

Figuur Falen, Inhibitie en slib beïnvloeding RWZI en BWZI

Afstroomroute

In de kolom afstroomroute geeft een letter achter de unit aan of de doorstroming via de Doorstroomaflsuiter [D], de Bufferafsluiter [B] of via Overstroming [O] plaatsvindt.

Referentiekaders

Nieuw bij de milieurisicorapportage is de toevoeging van referentiekaders. De rapportage biedt referentiekaders voor volumecontaminatie en drijflaagvorming. Effecten worden automatisch in de referentiegrafieken geplaatst en effecten met een “verhoogd risico” zijn in de rapportage geaccentueerd.

Figuur Referentiekaders en effecten

Additionele installaties

Proteus III biedt de mogelijkheid om in de unit Bulkopslag een installatie “custom tank” toe te voegen. Deze mogelijkheid is ingebouwd om tanks in de modellering te plaatsen die afwijken van de standaard te kiezen tanks. De keuze voor een “custom tank” is echter verbonden aan strikte voorwaarden.

#### Besturingssysteem

Proteus III is de opvolger van Proteus II. Proteus II is gebouwd in Delphi. De gebruiksvriendelijkheid en duidelijkheid van de user interface en de duidelijkheid van de resultaten van de berekeningen werd als onvoldoende beschouwd. Op basis van Proteus II is daarom Proteus III gebouwd. Proteus III moet kunnen functioneren onder de operating systemen Windows XP en Windows 7.

#### User-interface

Bij de ontwikkeling van Proteus III is de user-interface gewijzigd. Proteus bestaat uit een hoofdscherm waarin een netwerk van units met onderlinge relaties getekend wordt. De units worden geplaatst in lagen. Er kan een ondergrond worden toegevoegd aan het project. Hierdoor kunnen objecten “geografisch” worden geplaatst en hierdoor verandert het abstracte Proteus plaatje in een beter inzichtelijk geografisch plaatje. De grafische presentatie in rapportage is verbeterd.

Eigenschappen zijn voorzien van eenheden die door de gebruiker zijn in te stellen. In de rapportage worden de waarden in de door de gebruiker gekozen eenheden weergegeven.

De meeste velden van een unit in de gegevensverkenner krijgen per default de initiële waarde “Niet ingevuld”.

Het tekenen van de relaties tussen de objecten is verbeterd. Er hoeven in deze versie van Proteus geen actie-iconen aangeklikt te worden om relaties te tekenen, units te verplaatsen of te verwijderen. Bij het tekenen van een relatie klikt de gebruiker op een connector en beweegt richting de gewenste connector. Proteus tekent de relatie tijdens dit verplaatsen. Wanneer de gewenste connector benaderd wordt zal deze rood oplichten en wordt de relatie automatisch verbonden. De gebruiker kan nog steeds het eindpunt van de relatie verplaatsen in dit geval.

De relaties worden als orthogonale lijnen getekend. Het is mogelijk om dit wijzigen in niet haakse lijnen. Ook is het mogelijk om punten in een relatie toe te voegen.

Het is nu mogelijk om units in verschillende lagen toe te voegen. Door lagen aan- of uit te zetten kan het overzicht op het model verbeteren. Daarnaast is het mogelijk om units te groeperen en de groep als geheel te verkleinen. Ook dit verbetert het overzicht over het model.

Het is nu mogelijk om de paden van en naar een unit toe te markeren.

Het tekencanvas biedt de mogelijkheid om een grid te tonen. Ook kunnen de units vastklikken op het al dan niet getoonde grid. Beide functies zijn in- of uit te schakelen.

Na een berekening toont Proteus de rekenresultaten in een tabel. Onder de tabel worden de MSI waarden van de scenario’s in een grafiek weergegeven. Een rode en groene lijn geven de verwaarloosbare, acceptabele en verhoogd risico gebieden aan.

Wanneer de gebruiker een rij in de tabel selecteert wordt het desbetreffende punt in de MSI grafiek benadrukt. Andersom, wanneer de gebruiker een punt in de grafiek klikt wordt de rij in de tabel geselecteerd.

In een tabblad kan de gebruiker per unit inzoomen op de rekenresultaten.

#### Faalkansen en scenario’s

In 2012 is door TNO een GAP analyse uitgevoerd in opdracht van RWS. Doel van de studie was om te bezien of de scenario’s en faalkansen in Proteus up to date zijn en in overeenstemming met de scenario’s die worden toegepast in het rekenmodel dat in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) wordt gebruikt. Voor een deel van de scenario’s is het oordeel dat er goede overeenstemming is tussen beide rekenmodellen. Er waren geen kant en klare verbeterpunten die meteen konden worden ingevoerd. De studie heeft geleid tot een aantal aanbevelingen om de uitgangspunten in Proteus te heroverwegen. In 2014 zal worden onderzocht welke scenario’s kunnen worden verbeterd en tot aanpassingen worden besloten.

## Algemene afspraken

#### De handleiding

Bij de beschrijvingen en beeldscherm afdrukken in deze handleiding, is uitgegaan van gebruik van een kleurenscherm. In de handleiding voorkomende afwijkende lettertypes hebben een specifieke betekenis. De afwijkende lettertypen die in deze handleiding worden gebruikt zijn in onderstaande tabel gespecificeerd.

| Lettertype | Wordt gebruikt voor… |
| --- | --- |
| Vet | Woorden en of letters/cijfers die door de gebruiker moeten worden ingetoetst. |
| Cursief | Bij cursief gedrukte woorden moet de gebruiker zelf een naam invoeren, bijvoorbeeld als in de handleiding staat cd foldernaam, dan zou de gebruiker kunnen typen: cd Proteus. |
| Onderstreept | Onderstreepte teksten zijn letterlijke teksten uit Proteus, Bijvoorbeeld: door het intoetsen van ALT+B B wordt het menu Bestand geactiveerd en vervolgens de optie Bewaren geselecteerd. |
| Vet+onderstreept | Karakters die zowel vet als onderstreept zijn, zijn onderdeel van sneltoetsen. Indien de onderstreepte tekst een menu betreft, wordt het menu geactiveerd door ALT vet onderstreepte karakter in te toetsen. Indien het een optie in een actief menu betreft wordt de optie geactiveerd door het vet onderstreepte karakter in te toetsen. |

Figuren en tabellen worden aangegeven met een index, voorafgegaan door het hoofdstuknummer. Bij de verwijzing naar figuren en tabellen in hetzelfde hoofdstuk wordt het hoofdstuknummer weggelaten.

#### Het programma

Aanduiding van specifieke toetsen. Functie toetsen worden aangegeven met een (niet vette) letter F, zonder spatie gevolgd door één of twee (niet vette) cijfers.

| Functietoetsen | Betekenis |
| --- | --- |
| ENTER | Druk op de ENTER of RETURN toets. |
| PIJL OP, PIJL NEER, PIJL RECHTS, PIJL LINKS | Hiermee wordt het intoetsen van respectievelijke PIJL-TOETSEN bedoeld. |
| HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, ESC, INSERT, CTRL | Hiermee worden de overeenkomstige toetsaanslagen bedoeld. |
| Sneltoetsen | Er zijn in principe veel sneltoets combinaties mogelijk. Deze moeten gelijktijdig of achtereenvolgens worden ingetoetst. Met een plus wordt aangeduid dat de toetsen gelijktijdig moeten worden ingedrukt en een spatie duidt aan dat de toetsen achtereenvolgens moeten worden ingedrukt. Bijvoorbeeld SHIFT+F1 betekent druk de SHIFT toets gelijktijdig met de functietoets F1 in. ALT+A 1 betekent: druk eerst de ALT-toets gelijktijdig met de A toets in, gevolgd door het intoetsen van 1. De sneltoets combinaties worden met hoofdletters aangegeven. |

| Muisacties | Betekenis |
| --- | --- |
| KLIK | Breng de muis-cursor boven een specifiek veld en druk één keer op de linker button. |
| RKLIK | Breng de muis-cursor boven een specifiek veld en druk één keer op de rechter button. |
| DUBBEL KLIK | Breng de muis-cursor boven een specifiek veld en druk twee keer op de linker button. |

#### De helpfile

In de helpfile wordt gebruik gemaakt van hypertekst-functies. Dit betekent dat er in de tekst verwijzingen zijn naar andere onderdelen in de helpfile. Er zijn twee typen hypertekst:

| hypertekst sprong: | Tekst is groen en onderstreept. Bij teksten in de header zijn de teksten geel en onderstreept. Door aanklikken van de hypertekst wordt naar een ander deel van de helpfile gesprongen, eventueel in een tweede venster. |
| --- | --- |
| hypertekst pop-up: | Tekst is groen met stippellijn. Door aanklikken van de hypertekst verschijnt extra informatie op het scherm. De informatie verdwijnt weer door nogmaals de hypertekst aan te klikken. |

## Installatie

### Systeemeisen

De applicatie is gemaakt voor “stand-alone computers” en voor gebruik onder Citrix. Voor correct functioneren is een lees en schrijfbevoegdheid noodzakelijk van de folder waarin Proteus is geïnstalleerd. In deze folder wordt tijdens het werken met Proteus een tijdelijke folder “werkbestanden” aangemaakt en na afsluiten weer verwijderd.

Voor het werken met Proteus zijn minimaal benodigd:

- Windows XP of hoger. De Proteus installatie is succesvol getest onder Windows 10.

- harddisk met 40 Mb vrije ruimte (20 Mb voor het programma en bijbehorende databestanden),

- muis,

- kleurenscherm.

### Installatie voorbereiding

#### Unzip Installatie pakket

Unzip het bestand Proteus3Installer.2015.10.07_release_3.3.1.7.zip. De volgende bestanden zijn te vinden na het uitpakken:

- Folder Proteus3Installer.2015.10.07_release_3.3.1.7 met hierin de bestanden:

- Proteus3Setup.msi

- setup.exe

#### Installeer .NET 3.5

Haal de .NET 3.5 installer op bij Microsoft:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=22

Voer de installatie door de installer te starten:

DotNetFx35setup.exe

#### Windows 8: extra bibliotheken installeren

Onder Windows 8 moeten zowel de 32 bits als de 64 bits SQL CE bibliotheken geïnstalleerd worden. Wanneer deze niet geïnstalleerd zijn zal Proteus weliswaar installeren, maar niet correct opstarten. De foutmelding zal lijken op deze:

System.Data.SqlServerCe.NativeMethods.CheckVersionMismatch

De 32 en 64 bits bibliotheken kunnen bij Microsoft onder deze URL gevonden worden. Hierbij wordt één installatieprogramma gedownload (SSCERuntime-ENU.exe). Uitvoeren van dit programma leidt tot het downloaden van beide bibilotheken:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5783

Haal bij Microsoft de meest recente versies op van deze bibliotheken:

- SSCERuntime_x86-ENU.msi

- SSCERuntime_x64-ENU.msi

Installeer beide bibliotheken.

### Installatie

#### Eerste installatie

Voer setup.exe uit om Proteus 3 te installeren in folder "C:\Program Files\IBM\Proteus 3\".

Om bij voorbaat problemen met diverse Windows 7 versies te voorkomen is het verstandig om Proteus te installeren in de directory: C:\Proteus3

Dit kan door in de installatieprocedure deze directory te specificeren in de dialoog:

#### Update installatie

In Control Panel (Configuratiescherm) onder de Windows toets

selecteer “Uninstall Program”:

Voer daarna Setup.exe van de nieuwe of oude deployment uit.

#### Update release vóór versie 3.1.4.0

Vanaf 3.1.4.0 is de installatieprocedure gewijzigd. Gebruik Control Panel (Configuratiescherm) om de oude Proteus te verwijderen. Ga daarna verder zoals beschreven in hoofdstuk 0 .

Het programma wordt geleverd op een CD. U kunt Proteus op uw computer installeren door het installatieprogramma Proteus3Setup.msi uit te voeren. Na installatie zijn de volgende bestanden en folders op de harde schijf in de folder “C:\Proteus 3” geïnstalleerd:

| Bestand | Functie |
| --- | --- |
| Proteus 3.exe | Het eigenlijke programma |
| App_Data | De folder met de databases gebruikt door Proteus |
| DLL | De folder met systeembestanden gebruikt door Proteus |
| en | De folder met taalkeuze systeembestanden |
| Help | De folder met de helpbestanden |
| Icons | De folder met de in Proteus gebruikte iconen |
| Resource | De folder met de bitmaps voor de units |
| Diverse DLLs | Systeembestanden noodzakelijk voor Proteus |

Tabel 1-1 Bestanden Proteus

Bovenstaande bestanden zijn noodzakelijk voor de werking van het programma. Indien één van deze bestanden ontbreekt zal het programma niet conform de specificaties functioneren.

In tabel 1-2 zijn de gegevensbestanden weergegeven. Dit zijn bestanden die door de gebruiker bewaard worden.

| Bestand | Functie |
| --- | --- |
| *. sdf | Proteus projectbestanden . Een database met de gegevens van een Proteus III project. Dit omvat de netwerk-, component- en systeem specifieke gegevens |

### Tussenresultaten log meest recente berekening

Proteus schrijft de tussenresultaten van een berekening weg in een log bestand. Dit bestand is getiteld “LatestCalculation.log”. Vanaf versie 3.3 wordt dit bestand in een tabblad in de numerieke resultaten getoond. Dit logbestand kan bewaard worden.

In de logfile is meer gedetailleerde informatie te vinden over hoe de berekeningen van unit tot unit plaatsvinden. Bijvoorbeeld voor elke unit wordt aangegeven de inkomende- en uitgaande QMFT (stroom [m3/s], massa [kg], frequentie [1/j] en tijd [sec]). Daarnaast kan ook informatie gevonden worden over gemengde stromen, mengsels en functioneren van de BAWZ en de RWZI, de BZV berekening en etcetera.

## Wijzigingen Proteus 3.2 t.o.v. Proteus II

In Proteus III zijn de volgende problemen van Proteus II opgelost:

- Fouten opgelost in de berekening en modellering van volumecontaminatie door BZV

- Fouten opgelost in de berekening van volumecontaminatie door LC50

- Fouten opgelost in de berekening van volumecontaminatie door drijflaagvorming

- Fouten opgelost in het aanroepen van scenario’s. Hierdoor werden in Proteus II onder sommige omstandigheden scenario’s niet aangeroepen en verschenen dus niet in de rapportage.

- Fouten bij scenario’s. Bij een aantal units werden scenario’s verwisseld.

- Fouten opgelost in de berekening van “overvullen”.

- Fouten opgelost in de berekening van falen BWZI

- Fouten opgelost in de berekening van falen RWZI

- Fouten opgelost bij het aanroepen van doorstroomunits. Een aantal doorstroomunits werden niet meegenomen in de berekening.

Het volgende hoofdstuk noemt de wijzigingen in deze nieuwe versie.

## Wijzigingen in versie 3.3.1.7 t.o.v. Proteus 3.2

- Algemene verbeteringen of verbeteringen van de gebruikersinterface

| Item | Beschrijving | Uitleg |
| --- | --- | --- |
| 1 | Toggle naam-omschrijving-logische naam units | In versie 3.2 konden gebruikers de verkorte namen op het canvas aanpassen met een unieke naam. Dit gaf problemen aangezien: De rapportage de verkorte namen weergaf en gebruikers geen verband konden leggen tussen de verkorte namen en de werkelijke namen. De gebruikte lange namen de rapportage onoverzichtelijk maakten. Het is nu mogelijk om op het canvas de verkorte naam onder de unit (door Proteus gegeven, U1, O1, W1, etc.) af te wisselen (togglen) met de naam van de omschrijving van de unit. |
| 2 | Legenda voor de door het systeem gekozen unit-naam | Legenda voor de verkorte unit namen is toegevoegd aan het rapport. |
| 3 | Naam voor berekening | Het is nu mogelijk om een naam voor elke afzonderlijke berekening in te voeren. |
| 4 | Na berekening kan het een tijdje duren voor het resultaat getoond wordt | In de vorige versie werd niets getoond waardoor de gebruiker soms dacht dat Proteus was vastgelopen. Proteus toont nu een dialoog “Even geduld...” |
| 5 | Er bestaat nu de mogelijkheid om alleen relevante resultaten te tonen in de MSI-grafiek | Het is mogelijk om het volledige resultaat af te wisselen met het relevante resultaat door het bereik van de x-as te beperken. Het bereik van de x-as wordt beperkt tot 10-4. Ook alle effectpunten van vóór 10-4 verdwijnen. |
| 6 | De gekozen kleuren van Risico uitstromingen in de grafiek zijn verbeterd. Tevens is het kleurenschema in de rapportage aangepast | De in versie 3.2 gebruikte kleuren waren soms slecht zichtbaar. De kleuren zijn aangepast in verband met kleurenblinden. |
| 7 | Assen benoemen bij Milieu risco en Risico uitstromingen grafieken | Deze waren in de vorige versie niet benoemd. |
| 8 | Compatibiliteit met Windows 8 | Compatibiliteit met Windows 8 is nu gegarandeerd. Testen hebben uitgewezen dat Proteus 3.3 ook op Windows 10 draait. |
| 9 | De (maximale) stroom uit een unit leiding is aangepast. | Een leiding heeft nu een extra parameter gekregen namelijk “lengte insluitsysteem”. In een industriële omgeving zijn er voorzieningen dat in de praktijk bij het falen van een leiding een insluitsysteem afgesloten kan worden. De lozing via dit insluitsysteem is toegevoegd. De lozing uit een falende leiding wordt beperkt door deze lengte. Het betekent wel dat indien een file uit versie 3.2 wordt ingelezen het ontbrekende gegeven van de unit leiding, lengte insluitsysteem, moet worden ingevuld. |
| 10 | Indicatie falen door slib-deactivering wordt beter weergeven | In de rapportage is een extra kolom toegevoegd om dit falen weer te geven. |
| 11 | Logfile wordt weergegeven in de rapportage | In versie 3.2 werd na een berekening een logfile gegenereerd. Deze file was echter slecht toegankelijk en werd in Windows onder %appdata% weggeschreven. Dit gaf in het bijzonder voor gebruikers die onder netwerksystemen werkten grote problemen. De logfile wordt nu getoond in een apart tabblad in de numerieke resultaten. De logfile kan ook geëxporteerd worden. |
| 12 | In de rapportage wordt een header geplaatst op elke nieuwe pagina bij een doorlopende tabel | Door lange tabellen ontbraken de headings op nieuwe pagina’s. Dit maakte de tabellen onoverzichtelijk. |
| 13 | Gemiddelde vullingsgraad van tanks is veranderd naar vergunde vullingsgraad van tanks | De in versie 3.2 genoemde “Gemiddelde vullingsgraad” is vervangen door “Vergunde vullingsgraad”. De vulgraad is in overeenstemming gebracht met de maximaal vergunde hoeveelheid stof voor betreffende tank en/of installatie. Met deze maximale vulgraad wordt een “worst-case scenario” beschouwd. |
| 14 | De weegfactor ontbrak in de rapportage | De weegfactor watersysteem wordt nu getoond in rapportage. |
| 15 | Bij falen van een RWZI wordt abusievelijk de term “verhoogd risico” weergegeven | In principe faalt een RWZI/ BWZI wel of niet. De term “verhoogd risico” is voorbehouden aan een stroom met een volumecontaminatie en een faalkans. De tekst “verhoogd risico” is voor de RWZI vervangen door “RWZI faalt”. Bij een BWZI falen wordt “BWZI faalt” getoond. |
| 16 | Plotten van resultante stromen van een BWZI is onduidelijk | Resultante stromen van BWZI’s waren onduidelijk aangegeven. Dit is gecorrigeerd door middel van het introduceren van nieuwe symbolen. |
| 17 | Faalkansen in P3 zijn gelijk getrokken met BEVI. | In versie 3.2 waren reeds de meeste faalkansen aangepast. In versie 3.3 zij de overige faalkansen aangepast: Bulkopslag instantaan falen: 5x10-6 (was: 1x10-5) Stukgoedopslag vloeistoffen Drum: 0.9x10-5 (was 1x10-4) Stukgoedopslag vaste stoffen Containers: 1x10-5 (was 2,5x10-8) Productie batchreactor Instantaan falen: 5x10-6 (was 1x10-5) Productie continuereactor Instantaan falen: 5x10-6 (was 1x10-5) |
| 18 | De kleur rood in de rapportage is storend | Dit is aangepast. Nu is er een witte tekst op een rode achtergrond. De kleur van de rijen BWZI falen en RWZI falen is nu licht rood. |
| 19 | Kolommen in de rapportage kunnen in numeriek overzicht aan- of uitgezet worden | In de rapportage zijn er veel kolommen met gegevens. Niet iedere gebruiker vindt alle kolommen relevant. Het aantal kolommen kan naar wens aan- of uitgezet worden. |
| 20 | In de MSI grafiek kunnen de symbolen vergroot of verkleind worden | Het vergroten of verkleinen van symbolen geeft de gebruikers de gelegenheid om resultaten leesbaarder te maken. |
| 21 | De naam van de specifieke doorrekening is niet zichtbaar in het rapport | De naam van de specifieke berekening is toegevoegd aan het titelblad. |

- Correctie van bevindingen

| Item | Beschrijving | Uitleg |
| --- | --- | --- |
| 22 | Numerieke resultaten worden te ver afgerond. | Waarden van IC50Algae or IC50Alg werden afgerond van 0,0025454… naar 0,0 Dit is gecorrigeerd. |
| 23 | Het kiezen van "Pad hier vandaan" gaf soms een crash in Proteus 3.2 | Dit was het gevolg van een oneindige lus in de modellering. Een lus in de modellering is nog steeds niet toegestaan. Proteus geeft nu netjes een foutmelding aan. |
| 24 | Een lus in de modellering geeft een “OutofMemoryException” foutmelding | Een lus in de modellering is nog steeds niet toegestaan. Proteus geeft nu een foutmelding aan waarbij gemeld wordt dat er een lus aanwezig is. |
| 25 | Bij de som van de massafractie van gemengde stoffen kon een waarde van groter dan 100% worden opgegeven | Het maximum is gezet op 100%. |
| 26 | De stoffendatabase kon niet sorteren op het veld Mengsel | Dit is gecorrigeerd. |
| 27 | In de rapportage hadden waarden een nauwkeurigheid van groter dan 5 decimalen. Dit geeft een nauwkeurigheid aan die in principe niet aanwezig is. | De afronding is nu teruggebracht tot 5 cijfers achter de komma. |
| 28 | In de installatie “Batch reactor” kan de tijdfractie aanwezig op groter dan 100% gezet worden. | Dit is gecorrigeerd. |
| 29 | Project file groeit naar extreme waarden na een berekeningsrun | Dit is gecorrigeerd. |
| 30 | Kleine projectfiles produceren een groot modelleringsschema in het rapport | Dit is gecorrigeerd. |
| 31 | Wanneer de gebruiker een aantal units dezelfde naam geeft dan wordt in de rapportage maar één unit weergegeven | Dit is gecorrigeerd. |
| 32 | De milieu risico grafiek “Falen RWZI” frequentie is niet correct | Wanneer er meerdere RWZI faalfrequenties zijn toonde de grafiek niet de hoogste. Dit is gecorrigeerd. |
| 33 | Het algoritme van de pompunit is niet correct | Niet alle mogelijke stromen resulterend uit een scenario werden berekend. Dit is gecorrigeerd. |
| 34 | Unit productie mist één connector | In tegenstelling tot Proteus 2 ontbrak in Proteus versie 3.2 de bufferconnector. Deze connector is met name belangrijk voor bluswater uit brandscenario’s. De connector is toegevoegd. Het betekent wel dat indien een file uit versie 3.2 wordt ingelezen de connector verbonden moet worden. |
| 35 | Fout unit “Stagnant water” | Proteus gaf een foutmelding bij het gebruiken van het watersysteem “Stagnant water”. Dit kwam omdat bij Stagnant water een stroomsnelheid van 0 m.s-1 wordt gehanteerd. Dit is gecorrigeerd. |
| 36 | Rapportage wordt gegarandeerd bij grote files | In versie 3.2 gaven grote files een foutmelding. Dit kwam doordat er een te grote rapportagefile werd gegenereerd. . Het probleem is opgelost door: Het format van de rapportage te wijzigen. Units worden nu gecombineerd in één tabel Rapportage op te bouwen na de aanvraag. Dit is geheugenefficiënt. |
| 37 | Binaire tekens in het stoffenbestand zorgen voor een crash | Indien binaire tekens werden gebruikt in het stoffenbestand (b.v. als naam) weigerde Proteus te rekenen. Nu kunnen ze gebruikt worden. |
| 38 | De reageertijd bij RWZI/ BWZI is aangepast | In versie 3.2 werd op sommige plaatsen een referentietijd van 10 uur gebruikt en op andere plaatsen een referentietijd van 8 uur. Referentietijd is nu overal gezet op 8 uur. |
| 39 | Correctie faalkans Customtanks | De opgegeven faalkans van Customtanks werd niet gehanteerd in de berekeningen. Dit is gecorrigeerd. |
| 40 | Bij grote rivieren geeft contaminatie via BZV geen resultaat | BZV berekening geeft nu resultaat voor brede én smalle rivieren. |
| 41 | Geen automatische update bij gemengde stoffen | Indien één van de stoffen in een mengsel aangepast werd, werden niet de eigenschappen van het mengsel door Proteus aangepast. Dit is gecorrigeerd. |
| 42 | Uitgestroomd volume bij “overslag schip” is verkeerd | Dit is gecorrigeerd. |
| 43 | Verkeerde rapportage reactorunit | De rapportage werd tweemaal getoond. Dit is gecorrigeerd. |
| 44 | Verkeerde berekening LC50 in resultante stroom BWZI | De LC50 van een resultante stroom na een BWZI werd verkeerd berekend. Dit is gecorrigeerd. |
| 45 | Verkeerde berekening uitgestroomde massa resultante stroom BWZI | Dit is gecorrigeerd. |
| 46 | Faalkans bij overslag schip niet correct | De faalkans is aangepast conform de eerdere Proteus 2 versie. |

# Proteus in vogelvlucht

## Inleiding

In dit hoofdstuk worden op een zo beknopt mogelijke wijze de belangrijkste functies van de Proteus uitgelegd. Er zijn acht paragrafen onderscheiden. Iedere paragraaf bespreekt een afzonderlijk onderwerp. Uitgebreidere informatie over een specifiek onderwerp kan worden verkregen via de verwijzingen. De paragrafen zijn:

Aanmaken van een nieuw project;

Openen van een bestaand project;

Invoeren en wijzigen van gegevens;

Uitvoeren van een berekening;

Rapporteren van het project;

Analyse van de resultaten;

Stofgegevens;

Afsluiten.

## Aanmaken van een nieuw project

U kunt via het menu Bestand de optie Nieuw aanklikken, of u klikt op de knop Nieuw.

Voorafgaand aan het maken van een nieuw project wordt het eventueel bestaande project afgesloten. Als dit project gewijzigd is wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden bewaard. Hierbij heeft u de optie om de bewerking op te heffen.

## Openen van een bestaand project

U kunt via het menu Bestand de optie Open aanklikken, of u klikt op de knop Openen in de taakbalk.

U krijgt de bestandsdialoog te zien. U selecteert het gewenste bestand waarna u gegevens kunt wijzigen of invoeren.

Voorafgaand aan het openen van een project wordt het eventueel bestaande project afgesloten. Als dit project gewijzigd is wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden bewaard. Hierbij heeft u de optie om de bewerking op te heffen.

## Invoeren en wijzigen van gegevens

De gegevens kunnen in een willekeurig volgorde worden ingevoerd. Op elk willekeurig tijdstip kunnen gegevens worden toegevoegd of verwijderd. Als onervaren gebruiker is het raadzaam onderstaande volgorde aan te houden:

- Bedrijfsgegevens (projectgegevens),

- Risico-units, Installaties,

- Opvangunits

- Watersystemen

- Relaties

Bedrijfsgegevens kunnen gewijzigd worden via het menu Bestand en de optie Bedrijfsgegevens.

In de dialoog kunnen de gegevens van het bedrijf ingevoerd worden.

Objecten op het tekencanvas kunnen altijd geselecteerd worden.

U kunt Risico-units op het geografische scherm plaatsen door op de betreffende knop in een van de unit werkbalken te klikken.

Door daarna op het tekencanvas te klikken wordt de unit geplaatst. Door nogmaals op de geplaatste unit te klikken worden de gegevens van de unit getoond in de gegevens verkenner.

De units bulkopslag, stukgoedopslag en productie moeten worden voorzien van tenminste een installatie. Installaties kunt u toevoegen door op de betreffend unit te dubbelklikken. Hierdoor wordt een dialoog geopend. Het plaatsen van installaties op de ondergrond van de unit verloopt gelijk aan plaatsen van een unit op de bedrijfsondergrond.

Het plaatsen van de opvangunits en watersystemen verloopt gelijk aan het plaatsen van de risico-units.

De laatste stap betreft het verbinden van de geplaatste objecten:

- Klik op een connector van een unit

- Beweeg richting de gewenste unit. Proteus tekent een relatie:

- Wanneer de muiscursor in de buurt van de gewenste unit komt zal de relatie vastklikken op een connector. Deze wordt roodomrand weergegeven.

- Het is nog altijd mogelijk om de relatie te verplaatsen door de cursor te bewegen.

Na het invullen van alle gegevens en het leggen van alle relaties, kan er gerekend worden.

## Uitvoeren van een berekening

Nadat de gebruiker de gegevens heeft ingevoerd of gewijzigd, kunnen de risico's worden berekend via het menu Analyse en Bereken risico’s

Als niet alle gegevens zijn ingevuld of als er een fout is ontstaan volgt de mededeling dat de berekening is afgebroken.

Als er gegevens ontbreken zal Proteus een lijst tonen met velden die nog niet ingevuld zijn.

## Bekijken numerieke resultaten

Na het uitvoeren van de berekening kunnen de numerieke resultaten bekeken worden.

In de bovenste helft van het scherm staan de numerieke resultaten in een tabel. De acceptabele scenario’s zijn oranje gemarkeerd, de verhoogd risico scenario’s rood. RWZI falen wordt aangegeven met een roze kleur.

Wanneer een rij geselecteerd wordt, benadrukt Proteus het betreffende punt in de grafiek met een groter vierkant. Andersom, na selectie van een punt in de grafiek wordt de desbetreffende rij in de tabel geselecteerd.

In sommige gevallen zal één afstroomscenario twee keer wordt gepresenteerd als berekeningsresultaat: één keer voor het effect volumecontaminatie en één keer voor het effect drijflaagvorming. Dit is nodig omdat voor de beide effecten een aparte milieuschade-index wordt berekend en gepresenteerd in de MSI-grafiek.

Vanuit het menu kan de grafiek bewaard, gekopieerd of afgedrukt worden. Daarnaast kunnen de gegevens uit de tabel geëxporteerd worden naar een bestand in CSV-formaat.

In het tabblad getiteld Numeriek per unit kunnen de resultaten per unit bekeken worden:

## Uitleg MSI grafiek

De MSI grafiek geeft aan welke stof emissies een volumecontaminatie genereren die ligt binnen de regio’s “geen risico”, “acceptabel risico” en “verhoogd risico”.  Binnen de MSI-grafiek worden de volgende punten geplot:

- Het vierkantje. Dit betreft volume contaminatie vanwege toxiciteit of zuurstofdepletie. Het referentievolume voor volumecontaminatie is 15*106m3. (Bijlage 1)

- Het driehoekje. Dit betreft een calamiteuze lozing van een niet goed oplosbare stof met een soortelijk gewicht dat lichter is dan water (drijflaagvormende stof). Het referentievolume  voor lozing van drijflaagvormende stoffen is  12.000 m3. (bijlage 1). Let wel op dat bij de emissie van drijflaagvormende stoffen er ook massatransport plaatsvindt van de drijvende laag naar het oppervlaktewater, volumecontaminatie. Dit wordt dan weer aangegeven door een vierkantje. Kortom bij de emissie van een drijflaagvormende stof zal Proteus in sommige gevallen twee regels opnemen in de numerieke tabel en zowel een vierkantje als een driehoekje plotten.

- Het rondje. Dit betreft een calamiteuze lozing van een niet goed oplosbare stof (zinker) met een soortelijk gewicht dat zwaarder is dan water (bodem contaminatie). Het referentievolume  voor lozing van een zinker is  ook 12.000 m3. (bijlage 1). Gekozen is voor een apart symbool omdat ten eerste de volumecontaminatieberekening anders is en ten tweede om aan te geven dat het een zinker betreft. Net als bij de drijflaagvormende stof kan ook bij emissie van een zinker zowel een vierkantje als een driehoekje geplot worden.

- Het sterretje. Het falen van een BWZI wordt hiermee aangegeven. De positie van het sterretje wordt bepaald door de volumecontaminatie van de resulteerde stof uit de BWZI. De RWZI wordt niet geplot. Wel wordt altijd gemeld in de tabel van numerieke resultaten of de RWZI faalt of niet.

## Rapporteren van het project

U heeft een project geheel of gedeeltelijk ingevuld en u wilt deze gegevens op papier presenteren. U kunt via het menu Analyse, optie Rapportage, een rapport opstellen.

Dit rapport kan als PDF of als Excel bestand bewaard worden of rechtstreeks vanuit Proteus afgedrukt worden.

Bij het opstellen van het rapport kunnen onderdelen voor het rapport gekozen worden.

Wanneer het aantal niet relevante berekeningsresultaten erg groot is kan de omvang van het rapport gereduceerd worden. Verwijder daartoe “Volledig berekeningsresultaat” uit de lijst met aangevinkte items.

## Stoffen

Proteus heeft een stoffenbestand waaruit stoffen kunnen worden geselecteerd. Het zal vaak voorkomen dat niet alle stoffen van een inrichting in dit bestand voorkomen. In dat geval kunt u de betreffende stof invoeren. De dialoog om de stoffen te beheren wordt via het menu Analyse, optie Stoffen geactiveerd:

In de dialoog kunnen stoffen en mengsels toegevoegd worden. Alleen volledig correct ingevulde stoffen worden getoond bij het samenstellen van mengsels en bij het definiëren van de stofregisters.

## Afsluiten

Via het menu Bestand, optie Sluit Project, kunt u een bestand sluiten terwijl Proteus actief blijft. Als u Proteus wilt sluiten kunt u voor de optie Exit kiezen. U kunt de applicatie eveneens beëindigen met de sneltoets combinatie ALT+F4, of door de sluitbutton rechtsboven in het applicatiescherm aan te klikken.

# Het programma

## Muis en toetsenbord

Proteus maakt gebruik van bedieningselementen uit de grafische werkomgevingen van Microsoft Windows. Het programma kan zowel met de muis als het toetsenbord worden bediend.

Om binnen een invulscherm van één onderdeel naar een ander onderdeel te gaan worden de toetsen TAB (verder naar volgende onderdeel) of SHIFT+TAB (terug naar vorige onderdeel) gebruikt.

## Hoofdscherm

Boven aan de applicatie bevindt zich de menubalk (paragraaf 4.1). Onder de Menubalk bevindt zich de taakbalken (toolbars) (paragraaf 4.2). Onder de taakbalk bevindt zich het werkveld met daarop het projectscherm (paragraaf 3.3). De gegevensverkenner (paragraaf 3.4) bevindt zich aan de rechterzijde van het scherm, onder de taakbalk.

Figuur 3-1. Hoofdscherm

## Projectscherm

### Tekenscherm

In het tekenscherm onderscheiden we de volgende functies:

Grid		Via de menuoptie View|Toggle grid kan een grid zichtbaar worden

Snap		Via de menuoptie View|Toggle snap kan de snapfunctie aan- of

uitgezet worden. Als snap aanstaat zullen nieuwe units op het

canvas op de kruispunten van het grid geplaatst worden.

Paden		Door met de rechermuisknop op een unit te klikken verschijnt er

een menu. In dit menu staan opties om paden van- en naar een

unit te tonen in het canvas.

Groepeer	Selecteer een aantal units in het canvas door een rechthoek om

de units te tekenen. Kies daarna uit het menu Lagen|Groepeer. De

geselecteerde units worden samengevoegd in een groep.

Door op de – te drukken wordt de gehele groep geminimaliseerd.

Door te dubbelklikken op de naam van de groep kan de naam

gewijzigd worden.

Lagen		Via menu optie Lagen|Nieuwe laag wordt een nieuwe laag

toegevoegd aan het tekencanvas. Wanneer deze laag

geselecteerd is in het Lagen paneel worden nieuw toegevoegde

units aan deze laag toegevoegd. Wanneer het vinkje voor een

laag weggeklikt wordt zal de laag met de units niet meer zichtbaar

zijn. Via menu optie Lagen|Huidige laag verwijderen wordt de

huidige geslecteerde laag verwijderd.

Kopiëren	Geselecteerde units in het tekenscherm kunnen gekopieerd

worden door de toetscombinatie <Ctrl><C>. Door <Ctrl><V>

worden de gekopieerde units geplaatst, inclusief relaties indien

deze al aanwezig waren.

Undo/Redo	Alle actie uitgevoerd in het tekenscherm kunnen ongedaan

gemaakt worden door de toetscombinatie <Ctrl><Z>. De

combinatie <Ctrl><Y> voert het gecancelde commando nogmaals

uit.

Achtergrond	De menu optie View|Kies achtergrond maakt het mogelijk om een

grafisch bestand als achtergrond te gebruiken. De menu opties

Achtergrond Aan en Achtergrond Uit maken het mogelijk om deze

achergrond aan of uit te zetten.

Align		De menu optie Align maakt het mogelijk om meerdere

geselecteerde units uit te lijnen.

Legenda	De legenda verschaft uitleg over hetgeen in het werkveld is

weergegeven. Door met de muis op een aangevinkt vakje links

van de beschrijving te klikken, verdwijnt het vinkje en ziet u het

item niet meer in het werkscherm. Wanneer het vakje nogmaals

aangeklikt wordt, is het item weer zichtbaar.

### Statusbalk

In de projectstatusbalk, onderaan in het projectscherm, wordt van links naar rechts de volgende informatie weergegeven.

- Zoomfactor;

- Een melding over de meest recent uitgevoerde activiteit

Figuur 3-2. Projectstatusbalk

## Gegevensverkenner

De eigenschappen van units worden gewijzigd via de gegevensverkenner (figuur 3). In de gegevensverkenner zijn drie kolommen zichtbaar. De eerste kolom bevat de naam van de eigenschap. In de tweede kolom is de eenheid van de waarde gegeven en in de derde kolom is de waarde van de eigenschap gegeven.

De breedte van de kolommen kan worden aangepast door de cursor op de verticale lijn te plaatsen, waardoor de pijl verandert in ||. Door te dubbelklikken op de scheidingslijn tussen twee kolommen wordt de breedte automatisch aangepast aan de breedte van het veld op de aangeklikte rij.

Iedere eigenschap wordt weergegeven in een rij. De eigenschap wordt actief door deze met de muis aan te klikken. In figuur 3 is dit de eigenschap Omschrijving.

Figuur 3-3. Gegevensverkenner

Tijdens het wijzigen van de waarde in standaard invoervelden kunt u de wijzigingen ongedaan maken door ESC in te toetsen. U accepteert de waarde met ENTER.

Naast een standaard invoerveld zijn er nog twee andere invoervelden. Dit zijn een uitgebreid invoerveld en een keuzeveld. Als bij de selectie van een invoerveld de  knop zichtbaar is, dan is er sprake van een uitgebreid invoerveld. Door op de button te klikken wordt het invoerscherm dat nodig is om de gegevens van deze eigenschap te wijzigen geactiveerd. In figuur 5 is een voorbeeld gegeven van een invoerveld dat een uitgebreid invoerscherm kan activeren.

Figuur 3-4. Invoerveld dat een uitgebreid invoerscherm activeert.

De gegevens in het invoerveld zijn een samenvatting van de gegevens van de eigenschap. Deze gegevens kunnen alleen via het uitgebreide invoerveld worden gewijzigd. Het uitgebreide invoerveld kan een data-grid zijn. In figuur 6 is een voorbeeld van een data-grid gegeven voor de eigenschap Stofregister.

Figuur 3-5. Data-grid (uitgebreid invoerscherm)

Het laatste type invoerveld betreft een keuzeveld. Als bij de selectie van een invoerveld een  knop zichtbaar is, dan is er sprake van een keuzeveld. Door op de button te klikken wordt de keuzelijst zichtbaar. Hieruit kan de gewenste optie worden geselecteerd. Figuur 7 geeft het keuzeveld voor Type loods bij Stukgoedopslag.

Figuur 3-6. Keuzeveld met keuzelijst.

De keuzevelden worden ook gehanteerd in de tweede kolom, de eenheden van de eigenschap. Als voor een eigenschap geen eenheid is te selecteren, dan is dit veld leeg. In figuur 8 zijn enige opties gegeven.

Figuur 3-7. Opties eenheden.

Nite van alle eigenschappen kan de eenheid worden ingesteld.

In figuur 8 is een keuzelijst van eenheden weergegeven. Het betreft hier de eenheid van LC50 vis. Er is een keuze uit mg/l, g/l en kg/m3. De gebruiker kan de gewenste eenheid in de keuzelijst selecteren. Na selectie worden de waarden van de eigenschap weergegeven in de gekozen eenheid. De door u gekozen eenheden worden in de rapporten opgenomen.

Let op de volgorde van het invoeren van gegevens als u de eenheid wilt wijzigen. Als u bijvoorbeeld 1.9 mg/l wilt invoeren, is het verstandig om eerst de eenheid op mg/l te zetten en vervolgens de waarde 1.9 in te vullen bij het betreffende invoerveld.

# Bediening

## Menubalk

Zoals de meeste Windows-programma's beschikt ook Proteus over een menubalk waarmee de gebruiker de verschillende programmafuncties kan oproepen. Deze menubalk kan handig zijn om het programma via het toetsenbord te bedienen, bijvoorbeeld als de muis tijdelijk niet werkt. De menubalk van het programma staat steeds horizontaal bovenaan in het scherm en kunt u NIET uitschakelen.

Menu's worden via de menubalk geactiveerd. In figuur 1 is de menubalk gegeven. De menubalk is te selecteren met F10.

Figuur 4-1. Menubalk

De getoonde menu’s en submenu’s zijn statisch, dat wil zeggen dat deze niet veranderen wanneer de gebruiker een ander scherm opent. Een ander scherm bevat een eigen menu wanneer dit noodzakelijk is.

Een menu is te activeren met één van de volgende handelingen:

Toetsenbord	Activeer de menu’s door het intoetsen van ALT + de eerste letter van het menu-item in de menubalk. Voor het activeren van het bestandsmenu moet Alt+B ingetoetst worden. Vervolgens kan met PIJL LINKS, PIJL RECHTS, PIJL OP en PIJL NEER het gewenste menu worden geselecteerd en met ENTER worden geactiveerd.

Muis	Klikt met de muis direct op het gewenste menu.

### Menu Bestand

Het menu Bestand moet gebruikt worden voor het openen en sluiten van bestanden en het beëindigen van het programma.

Figuur 4-2. Menu Bestand

#### Nieuw project

Bij menu Bestand Nieuw wordt een nieuw project geïnitieerd.

#### Open project...

Bij de optie Open wordt de bestandsdialoog actief. U selecteert het gewenste project bestand.

#### Bewaren

Bewaart het actieve project. Als de bestandsnaam gelijk is aan Nieuw verschijnt een bestandsdialoog met een lijst van alle Proteus-bestanden in de actieve directory. U typt een naam in of selecteert een naam uit de keuzelijst. Indien een ingetoetste naam reeds in de actieve directory voorkomt, volgt een waarschuwing. Als het bestand een andere naam heeft, wordt het bestand bewaard.

#### Bewaren als…

Een bestandsdialoog verschijnt met een lijst van alle bestanden in de actieve directory. U typt een naam in of selecteert een naam uit de keuzelijst, dan wel behoudt de oorspronkelijke naam van het bestand. Indien een ingetoetste naam reeds in de actieve directory voorkomt, volgt een waarschuwing.

Print

Het actieve scherm wordt afgedrukt op de printer.

#### Sluit Project

Als het project gewijzigd is, verschijnt er een dialoog Bestanden bewaren met drie opties: Ja, Nee en Annuleren. Indien u Ja kiest verschijnt een bestandsdialoog met de naam van het actieve bestand. Indien u Nee kiest wordt het bestand gesloten zonder de wijzigingen te bewaren. Indien u Annuleren kiest wordt de bewerking opgeheven

U kunt het project tevens afsluiten door op het kruisje rechtsboven het projectscherm te klikken.

#### Proteus afsluiten (Sneltoets: ALT+F4)

Met ALT+F4 of via het menu Bestand optie Proteus afsluiten, verlaat u het programma. Indien er een bestand actief is, wordt gevraagd of dit actieve bestand moet worden bewaard. U kunt de applicatie eveneens afsluiten door op het kruisje rechtsboven de applicatie te klikken.

### Menu Wijzigen

Het menu Wijzigen kan gebruikt worden voor het wijzigen en of selecteren van gegevens.

Figuur 4-3. Menu Wijzigen

#### Undo <CTRL><Z>

De gebruiker kan hier de laatste wijziging als het verschuiven van een unit of het toevoegen/verwijderen van een unit ongedaan maken.

#### Redo <CTRL><Y>

Hiermee kan de gebruiker ongedaan gemaakte wijzigingen weer herstellen.

#### Knip

Deze opdracht zet het geselecteerde object op het tekenscherm op het klembord en verwijdert het object van het tekenscherm.

#### Kopieer

Deze opdracht kopieert de geselecteerde unit of units.

#### Plakken

Deze opdracht plakt de gekopieerde unit of units. De kopieën worden over de originele geplaatst.

#### Verwijder

Deze opdracht wordt actief als er een object op het geografische scherm is geselecteerd. Met deze opdracht wordt het betreffende object verwijderd.

### Menu Beeld

Het menu Beeld kan gebruikt worden voor het instellen van de achtergrond, grid, snap, zoomfuncties, openen overviewscherm, uit elkaar of dichter bij elkaar plaatsen van units, het aan- en uit zetten van de onvolledige units indicator en het tonen van paden naar- en van een unit. Ook kan men de korte naam onder de unit afwisselen met de lange naam en de omschrijving.

Figuur 4-4. Menu Beeld

### Menu Lagen

In figuur 5 is het menu Lagen gegeven.

Figuur 4-5. Menu Analyse

#### Nieuwe laag

Nieuwe laag voegt een nieuwe laag toe aan het tekencanvas.

#### Huidige laag verwijderen

Huidige laag verwijderen verwijdert de huidig geselecteerde laag. In het panel Lagen is dit de  geselecteerde laag.

#### Groepeer

Deze functie groepeert de geselecteerde units in het tekencanvas.

#### Ongroepeer

Deze functie haalt de units uit een groep en verwijdert de groep.

### Menu Tools

Figuur 4.6 Menu Tools

Dit menu toont hulpmiddelen om units uit te lijnen, de panelen zichtbaar te maken of te verbergen en (voor de toekomst, nog niet in deze versie) een taalkeuze.

### Menu Analyse

Figuur 4.7 Menu Analyse

#### Stoffen

##### Algemeen

Met deze opdracht wordt de stoffendialoog geopend waarmee u stoffen en/of mengsels kunt wijzigen, toevoegen, verwijderen. In Proteus zijn in totaal 117 stoffen opgenomen in het stoffen bestand. Van 29 stoffen zijn de volledige gegevens opgenomen. Van een overige 88 stoffen ontbreken een of meerdere stofgegevens. In praktijk zal de gebruiker dus vrijwel altijd stoffen aan het bestand toevoegen. Alleen de volledig correct ingevulde stoffen worden getoond bij het samenstellen van mengsels en bij het definiëren van de stofregisters. Bij de stoffen worden drie verschillende type stofbestanden onderscheiden:

Systeembestand	
Het systeembestand wordt alleen gebruikt bij het nieuw aanmaken van een project. Bij het aanmaken van een nieuw project wordt het systeemstoffenbestand gekopieerd naar het project stoffenbestand. Dit houdt in dat wijzigingen van het systeemstoffenbestand geen invloed hebben op het project stoffenbestand en omgekeerd, dat wijzigingen in een project geen invloed hebben op het systeemstoffenbestand. Via de dialoog kan het projectstoffenbestand wel worden overschreven met het systeem stoffenbestand, of met een ander stoffenbestand. Ook het systeemstoffenbestand kan worden overschreven.

Project bestand	
De stoffen worden bewaard in een projectstoffenbestand. Dit bestand is onderdeel van het project. In de dialoog kan het projectstoffenbestand voor gebruik in andere projecten worden bewaard als extern stoffenbestand. Stoffenbestanden hebben de extensie p2s. Via de stoffendialoog is het mogelijk om het systeem stoffenbestand te overschrijven met het project stoffenbestand of een extern stoffenbestand.

Extern bestand	
Via de dialoog is het mogelijk om het systeem stoffenbestand of een projectbestand als extern bestand te bewaren.

##### De Dialoog

De stoffendialoog is in figuur 11 gegeven.

Figuur 4-6. Stoffendialoog

In de dialoog zijn een menubalk, een taakbalk en drie deelschermen zichtbaar.

##### Taakbalk

Op de taakbalk zijn knoppen zichtbaar:

Voegt een mengsel toe aan het bestand. De eigenschappen wordt getoond in het stoffenscherm, en de samenstelling wordt getoond in het mengselscherm.

Voegt een singuliere stof toe aan het stoffenbestand. De eigenschappen worden getoond in het stofscherm en kunnen daar gewijzigd worden.

Verwijderd de geselecteerde record uit het stoffenbestand. Dit is alleen mogelijk bij niet systeemstoffen.

Maakt het mogelijk de stoffenlijst te filteren. Nadat de button is aangevinkt verschijnen de filteropties.

In het menu zijn de opdrachten uit de taakbalk aanwezig, aangevuld met een aantal extra opdrachten. De extra opdrachten bevinden zich in het submenu bestand:

Stoffenbestand laden:	
Laadt een extern stoffenbestand.

Laad systeemstoffen	
Laadt het systeembestand

Bewaren	
Bewaart wijzigingen in het stoffenbestand

Bewaren als	
Bewaart het stoffenbestand onder een door de gebruiker vast te stellen bestandsnaam

##### Bestandsscherm

Het meest linker deelscherm, het bestandscherm, geeft een overzicht van de aanwezige stoffen in het bestand. Er worden drie eigenschappen getoond:

Stofnaam	De naam van de stof.

Mengsel	De eigenschap heeft twee waarden: Ja of Nee.

Ja: 	De betreffende stof is samengesteld uit een of meerdere enkelvoudige stoffen

Nee: 	De betreffende stof is singulier

Bron	De eigenschap geeft de herkomst van de gegevens weer. Er zijn drie waarden:

Systeem	Dit zijn stoffen die afkomstig zijn van SERIDA. De systeemstoffen bevatten alle noodzakelijke gegevens. Deze stoffen zijn niet te wijzigen of te verwijderen.

Gebruiker	Dit zijn stoffen die door een gebruiker zijn gedefinieerd. De stoffen zijn te wijzigen en te verwijderen. De stoffen moeten een unieke naam hebben.

G/S	Dit zijn stoffen die afkomstig zijn van SERIDA. De systeemstoffen bevatten echter niet alle noodzakelijke gegevens. Deze stoffen moeten door de gebruiker worden aangevuld voordat ze kunnen worden toegepast in de berekening. Alle eigenschappen zijn hierbij te wijzigen.

##### Het stofeigenschappenscherm

Door met de muis op een record in het bestandscherm te klikken wordt een stof geselecteerd en worden de eigenschappen van de stof getoond in het scherm rechts boven, het stofscherm. Bij systeemstoffen worden de eigenschappen alleen getoond en kunnen de eigenschappen niet gewijzigd worden. De getoonde eigenschappen worden weergegeven op een grijze ondergrond. Bij de overige brontypen kunnen eigenschappen wel worden gewijzigd.

Bovenaan het eigenschappen scherm is een  taakbalk zichtbaar:

Op het vinkje drukken betekent dat wijzigingen geaccepteerd worden. Op het kruisje drukken betekent dat wijzigingen ongedaan gemaakt worden.

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt tussen mengsels en singuliere stoffen. Bij singuliere stoffen zijn, mits geen systeemstof, alle eigenschappen te wijzigen in het stofscherm. Bij mengsels is alleen de stofnaam te wijzigen. De overige gegevens worden weergegeven op een iets donkerder ondergrond. In figuur 12 is dit detail weergegeven.

Figuur 4-7. Invoerveld “Naam” bij een stofmengsel

##### Het Mengselscherm

Het mengselscherm wordt zichtbaar als de geselecteerde stof een samengestelde stof is. Het mengselscherm bevindt zich rechtsonder in de stofdialoog. Boven het mengselscherm is een kleine taakbalk zichtbaar met drie knoppen:

Voegt een singuliere stof toe aan het mengsel.

Verwijdert de geselecteerde record uit het mengsel. Dit is alleen mogelijk als het mengsel uit meer dan 1 stof bestaat.

Berekent nieuwe stofeigenschappen van de samengestelde stof en toont de eigenschappen in het stofscherm.

In het mengselscherm worden twee eigenschappen getoond:

Stof	De naam van de stof. De stofnaam is te selecteren uit een stofselectielijst. Deze is in figuur 13 weergegeven. In de stofselectielijst zijn alle enkelvoudige stoffen uit de stoflijst opgenomen die correct en volledig zijn ingevuld.

Fractie	De fractie wordt in procenten aangegeven en heeft een waarde tussen 0 en 100%. De fractie geeft de massafractie van de betreffende stof in het mengsel. De som van de fracties mag niet groter zijn dan 100%. Als de som van de fracties kleiner is dan 100% wordt het mengsel aangevuld met een stof met eigenschappen vergelijkbaar met water.

Figuur 4-8. Stofselectielijst bij stofmengsel

De eigenschappen van een mengsel worden door Proteus berekend (zie hoofdstuk 10). Dit zal ertoe kunnen leiden dat de eigenschappen van een mengsel van een slecht oplosbare, drijflaagvormende stof en een goed oplosbare stof  vergelijkbaar is met die van een goed oplosbare stof. Het effect drijflaagvorming verdwijnt hierdoor uit de riscioberekening, terwijl in de praktijk er nog steeds een drijflaagvormende stof geloosd kan worden. Voor een goede beoordeling van de risico’s dient met dit effect van de berekening van mengseleigenschappen rekening te worden gehouden.

#### Bereken risico’s

Rekent de risico’s uit.

#### Berekenings Resultaat

Toont een dialoog waarin de numerieke resultaten van de berekening getoond worden. Het resultaat staat verdeeld vier tabbladen:

Numeriek resultaat

Aan de bovenzijde bevindt zich een tabel waarin de numerieke resultaten staan. Onder deze tabel staat een MSI grafiek waarin de frequentie tegen de MSI gewogen uitgezet staat. De rijen kunnen gesorteerd worden door op de kolomtitels te klikken. Door op een rij in de tabel te drukken wordt het desbetreffende punt in de grafiek benadrukt. Andersom, door te klikken op een punt in de grafiek wordt een rij in de tabel gekozen.

De titelbalk van de dialoog toont de naam die naar keuze bij aanvang van de berekening is ingevoerd.

In het menu bestand staan de opties om de grafiek af te drukken, te kopieren of te bewaren. Daarnaast kunnen de gegevens als CSV bestand geëxporteerd worden en kan de log met de tussenliggende berekeningsresultaten bewaard worden. Deze log helpt bij het analyseren van de berekening.

In het menu beeld staan de opties om de markers groter of kleiner te maken, om kolommen te tonen of te verbergen en om het resultaat te beperken tot het relevante MSI bereik.

Numeriek per unit

Aan de bovenzijde bevinden zich een aantal kolommen waarin een combinatie van Unit, Installatie, Scenario en Stof gekozen kan worden. Ernaast staat een tabel waarin de betreffende numerieke resultaten staan. Onder deze tabel staat een MSI grafiek waarin de frequentie tegen de MSI gewogen uitgezet staat. Door op een rij in de tabel te drukken wordt het desbetreffende punt in de grafiek benadrukt. Andersom, door te klikken op een punt in de grafiek wordt een rij in de tabel gekozen.

#### Milieurisico grafiek

Het milieurisico wordt gepresenteerd middels drie curven: Volumecontaminatie, Oevercontaminatie en het falen van de communale zuivering. De laatste curve is een horizontale lijn waarbij de frequentie van falen van de verticale as kan worden afgelezen. Een voorbeeld is in figuur 4-10 gegeven. In bijlage 3 wordt getoond hoe de cumulatieve frequentiecurven totstand komen.

Figuur 4-9. Milieurisicoscherm

Let op: vanaf versie 3.3 zijn een aantalk kleuren gewijzigd om de grafiek voor kelurenblinden beter leesbaar te maken.

#### Risico uitstromingen grafiek

De uitstroomrisico’s worden gelijktijdig met de milieurisico’s berekend. De uitstroomrisico’s worden eveneens in een grafiek getoond. In bijlage 3 wordt getoond hoe dit type cumulatieve frequentiecurven tot stand komen.Hierbij worden drie verschillende curven getoond:

Uitgestroomde massa (kg):

Is de cumulatieve hoeveelheid stof die door een accident de watersystemen uitstroomt, uitgezet tegen de frequentie.

LC50 gewogen uitgestroomde massa (m3):

Is identiek aan de uitgestroomde massa, maar dan is de massa van iedere uitstroming gedeeld door de LC50 van de uitgestroomde stof.

Bluswatervolume (m3):

Is de cumulatieve hoeveelheid bluswater uitgezet tegen de frequentie.

In figuur 4-11 is de grafiek gegeven.

Figuur 4-10. Uitstroomrisicoscherm

#### Rapportage

Toont een dialoog waarin de rapportage getoond wordt. Tijdens de aanmaak van het rapport ziet u het aantal pagina’s toenemen. Dit kan bij grote rapportages enige tijd duren.

Figuur 4.8 Rapportage dialoog

In de rapportage dialoog worden de volgende functies getoond:

- Bladeren door het document

- Print

- Print layout bekijken

- Pagina instelling

- Export: het rapport kan als PDF en als Excel sheet geexporteerd worden

### Menu Help

Figuur 4.9 Menu Help

#### Disclaimer

Toont een dialoog waarin een disclaimer staat.

#### Help

Toont een dialoog waarin de volledige help geraadpleegd kan worden.

#### Over Proteus

Toont een dialoog waarin de versie gegevens van Proteus getoond worden.

## Taakbalk

Via de taakbalk (toolbar) van het programma heeft u snel toegang tot veelgebruikte instructies (zoals ‘Stoffen’ of ‘Start Berekening’). Er zijn groepen van taakbalken. De eerste groep betreft de taakbalk met alle Units, de tweede groep betreft een taakbalk met een aantal instructies zoals in de menu’s van de menubalk.

De gebruiker kan de taakbalken naar andere locaties in het scherm verschuiven. Tijdens het werken met Proteus kan extra informatie over de knoppen worden verkregen door de muiscursor een aantal seconden op één van deze pictogrammen laat rusten. Hierdoor zal een bij die toets horende, kleine omschrijving (de 'hint' of ‘tooltip’ tekst) worden afgebeeld.

Voor de betekenis van de instructies wordt verwezen naar de paragraaf Menubalk in § 4.1.

Voor een milieurisicoanalyse, MRA, moet een model worden gemaakt van de te onderzoeken inrichting. Dit model bevat de bouwstenen Units, Installaties, Opvangunits, Watersystemen en Relaties. Voor het plaatsen van deze bouwstenen moeten de taakbalken met Units worden gebruikt. Deze taakbalken zijn in figuur 4-13 weergegeven.

Figuur 4-11. Taakbalken met Units

Het plaatsen van units is eenvoudig. U klikt met de muis op de unit die u wilt plaatsen. De unit wordt met een muisklik geplaatst op het scherm.

Er zijn drie units waaraan installaties moeten worden toegekend:

- Bulkopslag met installatie Opslagtank

- Stukgoedopslag met installatie Opslagsectie

- Productie met installaties Batch reactor, Continu reactor en Afvuleenheid.

Door te dubbelklikken op de units wordt de bijhorende installatiedialoog geopend. Hierdoor wordt een uitvergroting getoond van het grondvlak van de unit. In de taakbalk worden alle relevante installaties getoond die op het grondvlak kunnen worden gezet. De te volgen procedure is identiek aan de procedure in het teken scherm. In figuur 17 is de dialoog gegeven van Bulkopslag. De dialoog heeft een eigen gegevensverkenner. De invoer kan worden bevestigd door             aan te klikken en geannuleerd door            aan te klikken.

Figuur 4-12. Installatiedialoog

Na het plaatsen van de units, opvangunits en watersystemen moeten er relaties tussen de units gelegd worden. Een relatie wordt gelegd door met de linker muisknop op een van de connectoren, de driehoeken naast een unit te klikken en de linkermuisknop ingedrukt te houden. Beweeg met de muiscursor richting de unit waarmee de relatie gelegd moet worden. Proteus tekent nu een relatie die mee beweegt met de cursor.

Figuur 4.6 Relatie beweegt mee met de cursor

Zodra de cursor in de buurt komt van de doel unit zal de relatie zich vastklikken op een van de connectoren van die unit. Deze connector wordt rood. Zolang de linker muisknop ingedrukt blijft is het mogelijk om de relatie naar een andere connector of een andere unit te verplaatsen.

Figuur 4.6 Relatie gelegd, linker muisknop nog ingedrukt

Door op een relatie te klikken worden zogenaamde handles zichtbaar:

Door middel van deze handles kunnen de relaties van vorm gewijzigd worden.

Druk met de rechter muisknop een relatie. Er verschijnt een menu:

Verwijder verwijdert de relatie. Dit kan ook met de Delete knop op het toetsenbord of de toetscombinatie <Ctrl><X>. Dit kan altijd ongedaan gemaakt worden met de toetscombinatie <Ctrl><Z> of het menu item Wijzigen|Undo.

Voeg punt in plaatst een extra handle in de relatie.

Orthogonaal aan en uit wijzigen de relatie in een horizontale en verticale lijn met rechte hoeken of in een schuine lijn.

# Invoeren en wijzigen van gegevens

## Inleiding

De bouwstenen van een milieurisicoanalyse zijn te groeperen in Units, Opvangunits of ook wel doorstroomunits, Watersystemen, Installaties en Stofgegevens. De gegevens worden per groep behandeld.

## Units

Units zijn afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Lozingen kunnen buiten de unit komen via drie te onderscheiden connectors. Ieder unit heeft een of meer uitgaande connectors (dit zijn de rood, groen of blauw gekleurde driehoekjes aan de rechterkant van een unit of opvangunit). Een standaard opvangcapaciteit kent drie connectors:

De bovenste (rode) connector betreft de overstroomconnector. De overstroomconnector wordt niet voorafgegaan door een afsluiter. Als de opvang overstroomt worden lozingen doorgegeven via deze connector.

De middelste connector betreft de bufferconnector. De bufferconnector wordt voorafgegaan door een afsluiter. De kans op uitstroming via de bufferconnector wordt beïnvloed door het gekozen type afsluiter. De kans varieert van 0 (Gekozen afsluitertype: Geen afvoer) tot 1 (Gekozen afsluitertype: Afvoer zonder afsluiter). In het eerste geval treedt geen uitstroming op. Een voorbeeld van een buffersysteem is een blus/koelwater afvoer in een tankput.

De onderste connector betreft de doorstroomconnector. De doorstroomconnector wordt voorafgegaan door een afsluiter. De kans op uitstroming wordt beïnvloed door het gekozen type afsluiter. De kans varieert van 0 (Gekozen afsluitertype: Geen afvoer) tot 1 (Gekozen afsluitertype: Afvoer zonder afsluiter). In het eerste geval treedt geen uitstroming op. In het laatste geval zal elke uitstroming in de opvangcapaciteit via deze connector door worden gegeven aan het volgende object. Een voorbeeld van een doorstroomconnector is de hemelwaterafvoer in een tankput.

Figuur 2 toont een schematische weergaven van een standaard opvangcapaciteit.

Figuur 5-1. Standaard opvangcapaciteit.

De Bulkopslag, Put en Riool zijn voorzien van standaard opvangcapaciteiten. De units Stukgoedopslag, Overslag weg, Overslag spoor zijn nagenoeg standaard. Bij deze units ontbreekt alleen de bufferconnector.

Let op: De betekenis van de connectors is bij Productie, Overslag stukgoedschip en Overslag bulkschip afwijkend. Een uitleg voor de specifieke betekenis wordt bij de betreffende units gegeven.

Units kunnen geen lozingen ontvangen van andere objecten en hebben dus geen inkomende connector (dit is het zwarte driehoekje aan linkerkant van een object). Via de connectors worden lozingen doorgegeven naar de objecten die middels relaties aan de uitgaande connector zijn verbonden. De lozingen worden vastgesteld met scenario’s. De lozing wordt beschreven met de hoeveelheid uitgestroomde massa, de tijdsduur, de hoeveelheid bluswater en de frequentie van de lozing. Bij units waaraan installaties moeten worden toegekend (Bulkopslag, Stukgoedopslag en Productie) zijn de scenario’s gekoppeld aan de installaties. De daaruit resulterende lozingen worden doorgegeven aan de Unit,  die vervolgens de lozing verdeelt over de connectors. Aan de units zijn extra scenario’s gekoppeld die de gebeurtenissen bij brand modelleren. Bij een Bulkopslag en Stukgoedopslag kan de brand leiden tot domino-ontwikkelingen waarbij er meerdere installaties falen.

Aan overige units kunnen geen installaties worden toegekend. De units zijn: Overslag bulkschip, Overslag stukgoedschip, Overslag spoor, Overslag weg, Leiding en User defined. Deze units hebben eigen scenario’s, die resulteren in lozingen met een bepaalde bronsterkte, uitstroomtijden en frequenties.

### Kleppen

De faalkans voor een falende klep is alsvolgt gedefinieerd:

- Geen afvoer			P = 0.00

- Handbediend, gesloten		P = 0.10

- Handbediend, open		P = 0.90

- Automatisch			P = 0.01

- Afvoer zonder afsluiter		P = 1.00

Een andere uitleg:

- Handbediende gesloten kleppen: Handbediende gesloten kleppen zijn kleppen die door menselijk falen een faalkans van 10% hebben. Dit betekent dat een handbediend gesloten klep een kans van 10% heeft dat de klep openstaat. Proteus III zal dan ook een scenario/ route uitrekenen via deze klep. Hetzelfde geldt voor handbediend open kleppen waarbij een kans van 10% genomen wordt dat de klep gesloten is.

- Automatische kleppen: automatische kleppen hebben een kans van 1 % dat de klep openstaat terwijl de klep dicht moet zijn.

## Installaties

Installaties zijn onderdelen van een unit. Iedere installaties heeft een of meerdere scenario’s voor het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. De uitstromingen worden “doorgegeven” aan de unit waartoe de installatie behoort. Binnen de unit dient de naam van installatie uniek te zijn. Er worden vijf installaties onderscheiden: Opslagtank, Opslagsectie, Batchreactor, Continureactor en Afvulunit. De Opslagtank is de enige installatie van de unit Bulkopslag. De Opslagsectie is de enige installatie van de unit Stukgoed opslag. De Batchreactor, Continureactor en Afvulunit zijn installaties die kunnen worden toegekend aan de unit Productie. De installaties worden uitgebreid besproken in het hoofdstuk “Installaties”

## Opvangunits

Opvangunits zijn systemen die eventuele lozingen geheel of gedeeltelijk kunnen opvangen of systemen die het verloop van de afstroming beïnvloeden. In Proteus worden de volgende opvangunits onderscheiden: Put, Pompput, Riool, Skimmer, BWZI, P-splitter en een Q-splitter. Opvangunits genereren geen lozingen.

Een opvangunit ontvang lozingen van een Unit of een andere opvangunit. Iedere opvangunit heeft een inkomende connector (dit is het zwarte driehoekje aan linkerkant van een object).

Een opvangunit draagt lozingen over aan een andere opvangunit of een watersysteem. Iedere unit heeft een of meerdere uitgaande connectors (dit zijn de rode, groene en blauwe driehoekjes aan rechterkant van een object).

De inkomende stroom wordt middels rekenregels verdeeld over de uitgaande connectors.

## Watersystemen

Proteus kwantificeert de risico’s van stationaire inrichtingen op het hen omringende aquatische ecosysteem ten gevolge van incidentele lozingen. Hierbij worden op een uniforme wijze de schadelijke gevolgen voor het ontvangende watersysteem bepaald door het doorlopen van een beslismodel. Bij het kwantificeren van de effectparameter is getracht om het aantal effectparameters zoveel mogelijk te beperken. Er zijn drie effectparameters gedefinieerd:

Voor oppervlaktewater:

- Gecontamineerd watervolume:

  - Het totale watervolume met een concentratie van de geloosde stof groter dan de

    - LC50 voor vissen,

    - IC50 waarde voor algen

    - EC50 waarde voor daphnia.

  - Het watervolume met een concentratie zuurstof lager dan 3.5 x 10-3 kg/m3

- Gecontamineerde oeverlengte:	De oeverlengte die vervuild wordt door drijflagen

Voor RWZI

- Verstoring van RWZI. Het falen van de RWZI door overbelasting of vergiftiging.

Onder watersysteem worden oppervlaktewateren en RWZI's verstaan. Oppervlaktewateren worden onderverdeeld in:

Stagnant:	kleine oppervlaktewateren die geen open verbinding met een ander 	oppervlaktewater hebben,

Sloten:	kleine oppervlaktewateren die eenvoudig in te dammen zijn;

Rivieren:	oppervlaktewateren met een significante stroomsnelheid;

Kanalen:	oppervlaktewateren met een lage of verwaarloosbare stroomsnelheid;

Meren:	oppervlaktewateren met een grote breedte-lengte verhouding;

Estuaria:	oppervlaktewateren met een overheersende getijdenstroming.

De berekening van de effectparameters verschilt per watersysteem. De watersystemen (RWZI, klein stagnant water, meer, kanaal, rivier en estuarium) zullen in het navolgende worden behandeld. Bij ieder watersysteem wordt eerst gedefinieerd wat onder het betreffende watersysteem wordt verstaan, vervolgens zal worden ingegaan op de effecten die relevant zijn voor het betreffende water. Als derde item wordt het aangenomen lozingspunt behandeld, gevolgd door de aangenomen verdunningsrelatie. Tenslotte wordt de definitie van de effectparameter nader toegelicht.

## Stoffen

Een substantie die op het bedrijf wordt getransporteerd, opgeslagen of geproduceerd en een ongewenst effect op een of meerdere watersystemen kan hebben. Individuele stoffen onderscheiden zich door hun fysische, chemische en biologische eigenschappen. In het algemeen wordt uitgegaan van chemisch zuivere stoffen of oplossingen in water. Binnen Proteus is het eveneens mogelijk om Mengsels van stoffen te gebruiken. Deze worden samengesteld uit 1 of meer singuliere stoffen. Alle volledig correct ingevulde stoffen worden getoond bij het samenstellen van mengsels en bij het definiëren van de stofregisters.

Van gassen wordt verondersteld dat de milieurisico's voor het aquatisch milieu als gevolg van een calamiteit verwaarloosbaar zijn;

Alleen van stoffen die op het water blijven drijven en slecht oplosbaar zijn wordt het vormen van drijflagen als een relevant effect beschouwd. Onder de vertegenwoordigers van dit type effect bevinden zich de aardolieproducten.

In navolging van het EG-beoordelingssysteem worden stoffen met een LC50 groter dan 100 mg/l niet meer als schadelijk voor het aquatische milieu beschouwd;

Van stoffen waarvan de IC50 of een andere "kritische waarde" groter is dan 1.000 mg/l wordt verondersteld dat het effect op het functioneren van een RWZI niet relevant is;

# Units

## Bulkopslag

### Algemene beschrijving

Een bulkopslag is het terrein waarop zich opslagtanks bevinden. Veelal betreft het een tankput. Er moet zich tenminste een opslagtank op een bulkopslag bevinden. Er kunnen meerdere tanks op een bulkopslag worden geplaatst. Een opslagtank zonder tankput moet eveneens op een bulkopslag worden geplaatst. Hierbij moet bij het bergend volume en het bufferend volume de waarde 0 worden ingevoerd.

Bergend volume

Vanaf Proteus versie II berekent het model de tankputhoogte uit het door de gebruiker ingevoerde bruto tankput oppervlakte en het netto bergend volume. Dit betekent dat de gebruiker zelf een netto bergend volume moet berekenen door de bruto tankputinhoud te corrigeren voor het volume van de in de tankput aanwezige opslagtanks en mogelijk andere objecten. Ter controle wordt bij de rekenresultaten de door het model berekende tankputhoogte opgegeven.

(In de eerste versie van Proteus was dit anders en corrigeerde Proteus het bruto bergend volume voor het aantal in de tankput aanwezige tanks).

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Bulkopslag |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit van de unit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Bufferend volume | Niet ingevuld | m³ | Het netto volume (met aftrek van eventuele voorbelasting) dat beschikbaar is voordat het vloeistofniveau de bufferafsluiter bereikt. | Ja |
| Oppervlak | Niet ingevuld | m² | Het oppervlak van de tankput | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen -Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Afsluiter (bufferen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen -Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Blusstof | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet kiezen of een eventuele brand met water of met schuim geblust gaat worden. | Ja |

Tabel 6-1 Eigenschappen van Bulkopslag

### Connectors

De unit heeft drie connectors. De connectors zijn standaard (zie algemene beschrijving).

### Installaties

Er kan een type installatie worden toegekend. Dit is een opslagtank. De bulkopslag moet tenminste een opslagtank bevatten. Er mogen meerdere opslagtanks in een bulkopslag worden geplaatst. Bij de aanwezigheid van meerdere tanks is het mogelijk dat bij brand meerdere opslagtanks bijdragen aan een lozing.

### Scenario’s

Bulkopslag ontvangt uitstroming van de opslagtanks. Er zijn twee hoofdscenario’s: instantaan falen van de tank en continue uitstroming. Bij instantaan falen wordt het topping-scenario berekend. Bij continu uitstroming wordt het spigot-scenario berekend.

Topping

Topping is het verschijnsel dat kan optreden bij het instantaan falen van een tank in een tankput. Hierbij kan door de beweging van de plotseling vrijkomende inhoud van de tank een hoeveelheid vloeistof over de rand van de tankput golven. De standaardkans dat dit scenario optreedt is klein, maar het effect groot, zodat een groot risico resulteert. De hoeveelheid product die over de rand stroomt is afhankelijk van de hoogte van de tankput en de hoogte van het vloeistofniveau in de tank. Topping wordt berekend met de onderstaande empirische formule.

Q0 = A * (X3 - 1) + B*(X2 - 1) + C*(X-1);

Met

Q0	: Fractie van de uitstroming;

A	: Constante (- 0.17);

B	: Constante (0.7);

C	: Constante (-1.3);

Waarin

X = Vb / At p / hl

Met

Vb	: Bergend volume (m3);

Atp	: Netto Oppervlak van de tankput (m2);

Hl	: Hoogte van de vloeistofspiegel van de tank ten opzichte van het grondvlak van  de tankput

Opmerkingen:

- Afhankelijk van de situatie zal niet alle vloeistof zal naar een watersysteem of riool afstromen. Het zal dan nodig zijn om in het model aanpassingen te doen, bijvoorbeeld door het modelleren van een opvangpunt voor de fractie die op het land wordt geborgen. Dit kan bijvoorbeeld door een  Q-splitter die aan één zijde afloopt in een voldoende grote berging (opvangput).

- De geldigheid van de formule is in 2010 door Deltares getoetst met behulp van computersimulaties (Deltares, 2010). Hieruit is gebleken dat de uitkomsten van de formule conservatief zijn, met uitzondering van tankputten met een tankputwand bestaande uit een dijk met taluds onder 45 o C. De formule geldt vooral voor één tank in een tankput. Voor complexere praktijksituaties zijn schattingen mogelijk, waarbij ook van de uitkomsten van het genoemde Deltares onderzoek gebruik kan worden gemaakt.

Spigot

Spigot treedt op bij het continu falen van een tank in een tankput. Door een lek (gat) in de tankwand ontstaat een straal waardoor een deel van de inhoud over de rand van de tankput spuit. De hoeveelheid die over de rand van de tankput stroomt is afhankelijk van de hoogte van de tankput, de hoogte van het vloeistofniveau ten opzichte van de tankput, de afstand van de tank tot de rand van de tankput en de diameter van de tank. Beide ontwikkelingen worden berekend.

V = At*(0.5 * hl - ((4*L2) * ln((hmax / hmin)/ (9*(hmax-hmin)))));

Met:

V	: Volume over de tankput (m3)

At	: Oppervlak grondvlak tank (m2)

hl	: Hoogte vloeistofspiegel tov. Tankputrand (m)

R	: Straal opslagtank (m)

L	: Gemiddelde afstand tussen tankmuur en tank (m),

L wordt berekend met:

L = ((At)/π - R

hmin, hmax	: hoogte waartussen uitstroming over de tankputrand plaatsvindt (m)

hmin, hmax worden berekend met:

hmax = 0.5 * (hl + ( (hl2 - (16*L2/9)));

hmin = 0.5 * (hl - ((hl2 - (16*L2/9)));

Bij brandbare stoffen wordt rekening gehouden met een brandscenario. Hierbij wordt alleen gekeken naar de tankputbrand. De ontwikkelingen zijn afhankelijk van de brandduur. De brandduur wordt bepaald uit de hoeveelheid brandbaar materiaal en het oppervlak van de plasbrand. De benadering is uitgewerkt in bijlage 2. Als de brandduur langer is dan de kritieke brandduur wordt rekening gehouden met het vrijkomen van de inhoud van een van de overige tanks.

De hoeveelheid bluswater wordt vastgesteld uit de brandduur en het oppervlak van de brand. De benadering is uitgewerkt in bijlage 2. Als de brandduur groter is dan een minimum brandduur, wordt aangenomen dat alle in de tankput aanwezige tanks worden gekoeld met water. De hoeveelheid koelwater per oppervlak tankwand bedraagt 10 l/m2/min.

## Stukgoedopslag

### Algemene beschrijving

Een stukgoed opslag is een deel van het bedrijfsterrein waar stukgoederen worden opgeslagen. Bijvoorbeeld een loods of een buitenopslag. Bij het plaatsen van een stukgoedopslag wordt alleen het gebouw/terrein gedefinieerd. Aan een stukgoedopslag moet tenminste een opslagsectie worden toegekend. Er kunnen meerdere secties worden toegekend.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Stukgoedopslag |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Type loods | Niet ingevuld |  | Het type loods moet hier worden geselecteerd. De standaardwaarde is: Niet ingevuld. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen uit: Loods; Buitenopslag; PGS15 < 10 ton; PGS15 > 10 ton; CPR15-3 (oud). Voor alle typen loodsen wordt een faalkans van 0,00088 aangehouden. | Ja |
| Oppervlak | Niet ingevuld | m² | Oppervlak van de gehele loods. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De opvangcapaciteit in de stukgoedopslag. | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De standaard waarde is: Niet ingevuld. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen -Geen afvoer; Handbediend(gesloten); Handbediend (open); Automatisch en Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Blusinstallatie | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet uit een van de opties kiezen. De volgende opties zijn aanwezig: Sprinklers; deluge; automatische gasblus installatie; lokale brandweer + droog deluge; Hi-Ex; bedrijfsbrandweer met deluge blussing; bedrijfsbrandweer met droge blussing; bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<6 min); bedrijfsbrandweer + binnenaanval (inzettijd<15 min) en Hi-Ex +inside air. | Ja |
| Deuren | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet uit een van de opties kiezen De standaard waarde is: Niet ingevuld. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen -Niet van toepassing; Niet aanwezig; Niet automatisch en Automatisch | Ja |
| Rookluiken | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet uit een van de opties kiezen De gebruiker kan kiezen tussen -Niet van toepassing; Niet aanwezig; Niet automatisch en Automatisch |  |

Tabel 6-2 Eigenschappen van Stukgoedopslag

### Connectors

De unit heeft twee connectors. De bufferconnector is niet aanwezig. De overige connectors zijn standaard (zie algemene beschrijving).

### Installaties

Er kan een type installatie worden toegekend. Dit is een Opslagsectie. De Stukgoedopslag moet tenminste een Opslagsectie bevatten. Er mogen meerdere Opslagsecties in een stukgoedopslag worden geplaatst. Bij meerdere secties wordt, afhankelijk van het blussysteem, rekening gehouden met een uitgebreidere brand.

### Scenario’s

De lozingen bij gebeurtenissen zonder brand worden van de opslagsectie verkregen. Daarnaast is er een brandscenario. De ontwikkelingen in een brandscenario zijn onderverdeeld in een aantal discrete oppervlaktes: 20, 50, 100, 300, 900, 1500 en 2500 m2. De kans dat een brand zich ontwikkelt tot een van de oppervlaktes is afhankelijk van het brandbestrijdingssysteem. In tabel 3 zijn de ontwikkelingskansen per brandbestrijdingssysteem voor een aantal brandoppervlaktes weergegeven.

|  | Brandbestrijding-systeem | Brandoppervlak |
| --- | --- | --- |
| Nr |  | 20 | 50 | 100 | 300 | 900 | 1500 | 2500 |
| 1 | sprinkler | 0.45 | 0.44 | 0.1 | 0.001 | 0.004 | 0.0009 | 1 x 10-4 |
| 2 | deluge | 0.63 | 0.26 | 0.1 | 0.001 | 0.004 | 0.0009 | 1 x 10-4 |
| 3 | aut. gasblus installatie | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 4 | lokale brandweer+ droog deluge | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 |
| 5 | Hi-Ex | 0.89 | 0.09 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0 |
| 6 | bedrijfsbrandweer met deluge blussing | 0.35 | 0.45 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.009 | 0.001 |
| 7 | bedrijfsbrandweer met droge blussing | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.045 | 0.005 |
| 8 | bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<6 min) | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.16 | 0.06 | 0 |
| 9 | bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<15 min) | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
| 10 | Hi-Ex +inside air | 0.89 | 0.09 | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.0009 | 0.0001 |

Tabel 6-3. 	Kansen op ontwikkeling tot een brand met een bepaalde omvang, afhankelijk van het brandbestrijdingssysteem.

De ontwikkelingskansen worden mede bepaald door de kans op zuurstofbeperking. De kans op zuurstof beperking is afhankelijk van het type loods (buitenopslag/overig), type deuren en rookluiken. Dit is in onderstaande gebeurtenissenboom weergegeven.

|  | buitenopslag | geen deuren | deuren open | rookluiken | rookluiken open | kans op zuurstof beperking (pdo) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja |  |  |  |  | geen beperking: 0 |
|  | Nee | Ja |  |  |  | geen beperking: 0 |
|  |  | Nee | Ja aut: 0.02 N.aut: 0.1 |  |  | geen beperking: 0 |
|  |  |  | Nee aut: 0.98 N.aut: 0.9 | Ja | Ja 5,8,9: 1 overig 0 | blussysteem 5,8,9: geen beperking overig: aut: 0.98 niet aut: 0.9 |

Figuur 6-1. Gebeurtenissenboom zuurstofbeperking

Zowel de hoeveelheid bluswater, de fractie van de bij de brand betrokken opslag die met het bluswater afstroomt en de blustijd zijn afhankelijk van blussysteem en van de ontwikkeling van de brand (brandend oppervlak). In tabel 4 wordt de fractie gegeven. In tabel 5 wordt de hoeveelheid bluswater gegevens. De toxische eigenschappen van de vrijgekomen stoffen worden bepaald door de betreffende secties als mengsels te beschouwen (zie Stofmengsels).

| Brandbestrijding-systeem | Brandoppervlak m2 |
| --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 300 | 900 | 1500 | 2500 |
| Sprinkler | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Deluge | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| aut. Gasblus installatie | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 |
| lokale brandweer+ droog deluge | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.5 |
| Hi-Ex | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.5 |
| bedrijfsbrandweer met deluge blussing | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| bedrijfsbrandweer met droge blussing | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<6 min) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.5 |
| bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<15 min) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Hi-Ex +inside air | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |

Tabel 6-4. Fractie van de massa die met het bluswater afstroomt, afhankelijk van oppervlak en brandbestrijdingssysteem.

| Brandbestrijding-systeem | Brandoppervlak m2 |
| --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 300 | 900 | 1500 | 2500 |
| Sprinkler | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| Deluge | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |
| aut. gasblus installatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 10000 |
| Lokale brandweer+ droog deluge | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 |
| Hi-Ex | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 10000 |
| bedrijfsbrandweer met deluge blussing | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 10000 |
| bedrijfsbrandweer met droge blussing | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 2500 |
| bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<6 min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 10000 |
| bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<15 min) | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 10000 |
| Hi-Ex +inside air | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 |

Tabel 6-5. Het bluswatervolume voor de onderscheiden situaties in m3

Er wordt aangenomen dat de uitstroomduur van de lozing gelijk is aan de blustijd. In tabel 6 zijn de blustijden gegeven voor de onderscheiden oppervlaktes en bestrijdingsmiddelen.

| Brandbestrijding-systeem | Brandoppervlak m2 |
| --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 300 | 900 | 1500 | 2500 |
| Sprinkler | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Deluge | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 |
| aut. gasblus installatie | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| Lokale brandweer+ droog deluge | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| Hi-Ex | 600 | 600 | 600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| bedrijfsbrandweer met deluge blussing | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| bedrijfsbrandweer met droge blussing | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<6 min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| bedrijfsbrandweer+binnenaanval (inzettijd<15 min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 216000 |
| Hi-Ex +inside air | 600 | 600 | 600 | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 |

Tabel 6-6 De blustijden voor de onderscheiden oppervlaktes (s)

Alle bovengenoemde ontwikkelingen kunnen in een gebeurtenissenboom worden samengevat. Deze gebeurtenissenboom is in figuur 6-2 gegeven.

| kans brand | kans zuurstof beperking | oppervlak en kans op oppervlak | automatisch blussyteem | schuimblussyteem | Vuit | fractie %M | Tuit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 | 1 | 20,50,100,300 | ja:systeem 1,2,3,5,10 | ja: systeem 5,10 | 25 | 0.4 | 3600 |
|  |  | (corresponderende kansen in tabel 3 |  | nee: systeem 1,2,3 | 100 | 5 | 3600 |
|  |  |  | nee: systeem 4,6,7,8,9 | Ja: systeem 4,7 | 50 | 1 | 3600 |
|  |  |  |  | nee: systeem 6,8,9 | 200 | 13 | 3600 |
|  | 1-pdo | 900,1500 | ja:systeem 1,2,3,5,10 | ja: systeem 5,10 | 125 | 0.4 | 7200 |
|  |  | (corresponderende kansen in tabel 3 |  | nee: systeem 1,2,3 | 500 | 5 | 7200 |
|  |  |  | nee: systeem 4,6,7,8,9 | ja: systeem 4,7 | 250 | 1 | 7200 |
|  |  |  |  | nee: systeem 6,8,9 | 1000 | 13 | 7200 |
|  |  | 2500 | ja:systeem 1,2,10 | ja:systeem 10 | 125 | 0.4 | 7200 |
|  |  | (corresponderende kansen in tabel 3 |  | nee 1,2 | 500 | 5 | 7200 |
|  |  |  | nee: systeem 6,7,9 | ja: systeem 7 | 2500 | 1 | 21600 |
|  |  |  |  | nee: systeem 6,9 | 10000 | 13 | 21600 |

Figuur 6-2. Gebeurtenissenboom voor de brandscenario’s

## Productie

### Algemene beschrijving

De Productie is een deel van het bedrijfsterrein waar productie plaatsvindt. Voorbeelden zijn een fabriekshal of een deel van het terrein met vergelijkbare afstroming. Bij het plaatsen van een Productie wordt alleen het gebouw/terrein gedefinieerd. Aan een Productie moet tenminste een Installatie worden toegekend. Er kunnen meerdere installaties worden toegekend.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Productie |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | Opslagcapaciteit van de productie. | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen: Geen afvoer, Handbediend (gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter | Ja |

Tabel 6-7 Eigenschappen van Productie

### Connectors

De unit heeft drie connectors. De doorstroomconnector en de overstroomconnector zijn standaard (zie algemene beschrijving). De bufferconnector is niet standaard. Deze connector is verbonden met de koelwaterafvoer van de warmtewisselaars.

### Installaties

Er kunnen drie verschillende installaties op een productie worden geplaatst: Continureactor, Batchreactor en een Afvuleenheid. De Productie moet tenminste een Installatie bevatten. Er mogen meerdere Installaties in een Productie worden geplaatst.

### Scenario’s

De unit neemt de lozingen over van de installaties. Lozingen via het koelwater (lekkage binnenmantel) worden door gegeven aan de bufferconnector. De overige uitstromingen vinden plaats op de vloer van Productie. Afhankelijk van de waarden van de doorstroomafsluiter en de opvangcapaciteit van Productie worden de lozingen of een fractie van de lozingen doorgegeven aan de overstroomconnector en/of de doorstroomconnector.

Brand vindt uitsluitend plaats bij het vrijkomen van een brandbare vloeistof uit één van de installaties. Er wordt geen domino-effect aangenomen. Het oppervlak van de brandende plas is gelijk aan het oppervlak van de Productie. Bij de afwezigheid van een opvangcapaciteit (als het bergend volume =0) wordt een vrij spreidende plas aangenomen. De brandduur en het bluswatervolume worden berekend uit het plasoppervlak. De gehanteerde benadering is gegeven in bijlage 2.

Het bluswater wordt berekend op basis van het oppervlak van de brandende plas.

## Overslag bulkschip

### Algemene beschrijving

Overslag van en naar een schip heeft uitsluitend betrekking op bulkgoed. De scenario’s zijn van toepassing op binnenvaartschepen.

De scenario’s zijn gebaseerd op binnenvaartschepen. Voor overslag naar zeeschepen zijn nog geen scenario’s gedefinieerd. Totdat deze scenariodefinities zijn geïmplementeerd wordt aangeraden gebruik te maken van de overslag naar binnenvaartschepen. Het scenario aanvaring zal leiden tot een overschatting van de risico’s. Bij overslag naar zeevaart wordt dan ook aangeraden de scheepvaartintensiteit op 0 te zetten zodat wordt voorkomen dat het scenario aanvaring wordt meegenomen. Bij binnenvaart moet voor de scheepvaartintensiteit de som de passerende zee- en binnenvaart worden ingevuld.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Overslag bulkschip |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Type overslagverbinding | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet kiezen tussen Laadarm en een Laadslang. | Ja |
| Diameter overslagverbinding | Niet ingevuld | m | Diameter van de overslag verbinding. | Ja |
| Scheepvaartintensiteit | Niet ingevuld |  | Scheepvaartintensiteit wordt gebruikt om frequentie van lekvaren vast te stellen. Voor overslag naar een binnenvaartschip moet hier de intensiteit van zeeschepen + binnenvaartschepen worden opgegeven. Voor overslag naar een zeeschip moet hier 0 worden ingevuld. | Ja |
| Stofregister |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Laden of lossen | Niet ingevuld |  | Keuze uit Laden of Lossen. Bij laden (van het schip) wordt het scenario overvullen toegevoegd. | Ja |
|  | Doorzet(per jaar) | Niet ingevuld | ton | Totale hoeveelheid van de betreffende stof die wordt overgeslagen. | Ja |
|  | Verlading per schip | Niet ingevuld | ton | Hoeveelheid stof die per scheepsbezoek wordt omgeslagen | Ja |
|  | Tijd aanwezig | Niet ingevuld | uur | Tijd dat het schip ligt aangemeerd | Ja |

Tabel 6-8 Eigenschappen Overslag bulkschip

### Connectors

De unit heeft drie connectors. De connectors zijn niet standaard.

Overstroomconnector: 	Uitstromingen via deze connector vinden plaats op de kade. Eventuele opslagcapaciteit van de kade kan gemodelleerd worden met een standaard put.

Bufferstroomconnector:	Uitstromingen via deze connector vinden plaats op het dek van het schip. Eventuele opslagcapaciteit van het schip kan gemodelleerd worden met een standaard put.

Doorstroomconnector:	Uitstromingen via deze connector betreffen uitstromingen die direct op het oppervlaktewater plaatsvinden. De gebruiker moet aan deze connector een oppervlaktewater verbinden anders wordt de berekening geblokkeerd met de melding: De doorstroomconnector is niet met een oppervlaktewater verbonden.

### Installaties

Er kunnen geen installaties worden toegekend aan Overslag bulkschip

### Scenario’s

Er zijn drie scenario’s: 	Aanvaring van het aangemeerde schip, 	Falen van de overslagverbinding en overvullen.

Bij een aanvaring van het aangemeerde schip worden twee ontwikkelingen beschouwd: het ontstaan van een groot en een klein gat. De frequentie van het optreden van dit scenario is evenredig met de aanlegtijd per bezoek, het aantal bezoeken en het aantal passerende schepen. Het aantal bezoeken wordt berekend met:

met

ns:	aantal bezoekende schepen

D:	doorzet (kg)

Mo:	verlading per scheepsbezoek (kg)

De basisfrequentie bedraagt 6.7 x 10-11 per passage, per uur aanlegtijd. De uitstroomtijd en de uitgestroomde hoeveelheid zijn vaste parameter waarden. In tabel 9 zijn de parameterwaarden van dit scenario gegeven.

| Parameter | Eenheid | Waarde |
| --- | --- | --- |
| Frequentie per passerend schip, per uur aanleg tijd | /uur | 6.70 x 10-11 |
| Kans op grote uitstroming gegeven een aanvaring | - | 0.1 |
| Kans op kleine uitstroming gegeven een aanvaring | - | 0.2 |
| Tijdsduur grote uitstroming | s | 1800 |
| Tijdsduur kleine uitstroming | s | 1800 |
| Volume grote uitstroming | m3 | 75 |
| Volume kleine uitstroming | m3 | 30 |

Tabel 6-9. Parameterwaarden van het scenario aanvaring schip

Het scenario falen van de overslagverbinding kent twee ontwikkelingen: Lekkage en breuk van de overslagverbinding. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de overslagverbinding, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s. Er wordt tevens aangenomen dat diameter van een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de overslagverbinding. De uitstroomtijd is generiek en bedraagt 20 seconden.

De uitstroomfrequentie is evenredig met de faalfrequentie en de overslagduur. De totale overslagduur wordt vastgesteld met:

Met

to 	totale overslagtijd (s)

D:	doorzet (kg)

ρ	dichtheid vloeistof (kg/m3)

In tabel 10 worden standaard frequenties voor beide ontwikkelingen gegeven.

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/uur] |
| --- | --- |
| Breuk overslagverbinding Laadslang Laadarm | 4.00 x 10-6 3.00 x 10-8 |
| Lekkage overslagverbinding Laadslang Laadarm | 4.00 x 10-5 3.00 x 10-7 |

Tabel 6-10 Faalfrequenties van het scenario falen overslagverbinding

Bij de gedefinieerde scenario’s wordt aangenomen dat 50% van de uitstromingen op de kade plaatsvindt, 25% op het schip en cde resterende 25% van de uitstromingen vindt plaats op het water. De gebeurtenissenboom is in figuur 3 gegeven.

|  | Uitstroming op water | Uitstroming op kade | Kansverdeling |  | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja (0.25) | `` | 0.25 | Op het water | Doorstroom |
| Spil |  |  |  |  |  |
|  |  | Ja (0.667) | 0.5 | Op de kade | Overstroom |
|  | Nee (0.75) |  |  |  |  |
|  |  | Nee (0.333) | 0.25 | Op het schip | Buffer |

Figuur 6-3. De gebeurtenissenboom uitstromingen bij falen overslagverbinding naar schip

Het scenario overvullen wordt alleen toegepast bij het laden van het vaartuig. De uitstroomdebiet is gelijk aan het debiet van het laden. Deze is afgeleid van de diameter van de overslagverbinding. De berekening van het debiet is in bijlage 2 gegeven.

De uitstroomfrequentie is evenredig met de faalfrequentie (tabel 11) en het aantal (overslag)koppelingen. Het aantal koppelingen wordt bepaald uit de doorzet, de massa per overslag en het aantal gebruikte koppelingen per overslag.

Met

na : 	aantal koppelingen

D:	doorzet (kg/jaar);

M0:	overslag per aangemeerd schip (kg);

n0 0	aantal koppelingen per aangemeerd schip;

Het aantal koppelingen n0 0  wordt vastgesteld uit het debiet bij verlading, de overslag per aangemeerd schip en de tijdsduur van de verlading. De waarde is groter of gelijk aan 1. De tijdsduur die beschikbaar is voor verlading bedraagt 75% van de tijd dat het schip is aangemeerd. In die tijd is de verlaadde massa per pomp gelijk aan:

Mp = Qv * ρ

Met  Qv = minimum(Qpomp * fr * ta, Vladingtank)

Met

Qv:	Verlaadde volume (m3),

Vladingtank: Volume ladingtank (380 m3),

Mp:	verlaadde massa per pomp gedurende de verlaadtijd (kg),

Qpomp	Debiet pomp (m3/s); generiek berekend uit de diameter van leiding,

fr	fractie van de “tijd aanwezig”, beschikbaar voor verlading (0.75),

ta	tijd aanwezig (s).

no o = Mo / Mp

Met

n0 0	aantal koppelingen per aangemeerd schip,

M0:	overslag per aangemeerd schip (kg),

Mp:	verlaadde massa per pomp gedurende de verlaadtijd (kg).

De faalfrequentie van overvullen is gegeven in tabel 11

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [per overslag] |
| --- | --- |
| Overvullen | 5.8 x 10-5 |

Tabel 6-11 Faalfrequenties overvullen.

De uitstroming vindt op het dek plaats. In tabel 12 zijn de parameterwaarden van dit scenario gegeven.

| Parameter | Eenheid | Waarde |
| --- | --- | --- |
| Uitstroomtijd overvullen | s | 20 |
| Kans lozing op schip | - | 1 |

Tabel 6-12 Parameterwaarden van het scenario overvullen.

## Overslag stukgoedschip

### Algemene beschrijving

Overslag van en naar een schip heeft uitsluitend betrekking op stukgoed. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar zeevaart- en binnenvaartschepen.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Overslag stukgoedschip |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Stofregister |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Doorzet (per jaar) | Niet ingevuld | ton | Totale hoeveelheid van de betreffende stof die wordt overgeslagen. | Ja |
|  | Emballage | Niet ingevuld |  | Verpakking. Keuze uit Zakken, Vaten, Bigbags, IBC en Tanktainers. | Ja |
|  | Clustering | Niet ingevuld |  | Clustering. Keuze uit Geen, Boxcontainers en Pallets | Ja |

Tabel 6-13 Eigenschappen overslag stukgoedschip

### Connectors

De unit heeft drie connectors. De connectors zijn niet standaard.

Overstroomconnector: 	Uitstromingen via deze connector vinden plaats op de kade. Eventuele opslagcapaciteit van de kade kan gemodelleerd worden met een standaard put.

Bufferstroomconnector:	Uitstromingen via deze connector vinden plaats op het dek van het schip. Eventuele opslagcapaciteit van het schip kan gemodelleerd worden met een standaard put.

Doorstroomconnector:	Uitstromingen via deze connector betreffen uitstromingen die direct op het oppervlaktewater plaatsvinden. De gebruiker moet aan deze connector een oppervlaktewater verbinden anders wordt de berekening geblokkeerd met de melding: De doorstroomconnector is niet met een oppervlaktewater verbonden.

### Installaties

Er kunnen geen installaties worden toegekend aan Overslag stukgoedschip

### Scenario’s

Bij overslag van stukgoed worden alleen scenario’s beschouwd die betrekking hebben op het falen van de verpakking. In tegenstelling tot bij de overslag van bulkgoed wordt het scenario aanvaring met een schip niet als relevant beschouwd omdat, vanwege de aanwezigheid van een extra containment, de kans op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij een dergelijke gebeurtenis gering is. Tussen bedrijven onderling zullen aanmerkelijke verschillen met betrekking tot de behandeling (overslag, intern transport en opslag) van gevaarlijke stoffen in containers en los stukgoed aanwezig kunnen zijn. Er is uitgegaan van een generieke aanpak. In de literatuur beschikbare ervaringscijfers hebben eveneens een generiek karakter. De kans op falen wordt gerelateerd aan het aantal handelingen. Het aantal handelingen wordt vastgesteld uit de gegevens van het stofregisters. Hierbij zijn de navolgende uitgangspunten gehanteerd.

Er worden vijf verschillende types verpakking onderscheiden: Zakken, Vaten, Bigbags, IBC en Tanktainers. Het aantal overgeslagen eenheden wordt bepaald door het totale overgeslagen gewicht (doorzet per jaar) te delen door de specifieke massa van de betreffende verpakking. Bij zakken en Bigbags wordt een vaste stof aangenomen. Bij de overige verpakkingswijzen wordt vloeistof aangenomen.

Het aantal overgeslagen pallets bij stukgoedoverslag van vloeistoffen en vaste stoffen wordt bepaald door aantal overgeslagen eenheden te delen door het aantal eenheden per pallet. Er wordt gerekend met 14 zakken en 4 vaten per pallet

Bij boxcontainers vindt veelal samenladen van meerdere stoffen plaats. Derhalve wordt een vereenvoudiging toegepast door te rekenen met een uitstroomfrequentie die gebaseerd is op het minimaal aantal containers dat benodigd is om de doorzet te realiseren (Hierbij wordt het overgeslagen gewicht gedeeld door 20000 kg). De kans op een vloeistof uitstroming uit een boxcontainer wordt gelijk verondersteld aan de kans dat een container uit de portainer valt.

Voor het overslaan van stukgoed zijn de volgende scenario’s onderscheiden

| Verpakking | Uitstromingscenario |
| --- | --- |
| Vloeistoffen Drums | scenario 1 |
| IBC | scenario 2 |
| Tankcontainers Continu Instantaan | scenario 3 scenario 4 |
| Vaste stoffen Zakken Bigbags | scenario 6 scenario 7 |
| Containers Vaste stoffen (zak/Bigbag) Vloeistoffen (vat/IBC) | scenario 9 scenario 10 |

Tabel 6-14 Onderscheiden scenario’s

De frequentie is evenredig met het aantal overslagen. In tabel 15 worden de frequenties en ontwikkelingskansen voor de scenario’s gegeven.

| Verpakking | Kans per overslag | Vervolgkans | Scenario |
| --- | --- | --- | --- |
| Tankcontainers Lek Breuk | 1 x 10-6 | 1.0 0.1 | scenario 3 scenario 4 |
| Containers Vast Vloeistof | 1 x 10-5 2.5 x 10-6 | 0.1 1.0 | scenario 8 scenario 9 |
| Stukgoed (vloeistof) Drums IBC-vloeistof Stukgoed (vast) Zakken Bigbags | 0,9 x 10-5 1 x 10-4 1 x 10-4 1 x 10-4 | 1.0 1.0 0.1 0.1 | scenario 1 scenario 2 scenario 6 scenario 7 |

Tabel 6-15. Gehanteerde uitstroomkansen (per overslag) en uitstroomscenario’s

Uit het literatuuroverzicht zijn een aantal scenario's gedefinieerd voor resp. tankcontainers, stukgoed (drums, cilinders, IBC) en stukgoed in boxcontainer resp. trailer. Deze zijn in tabel 16 en 17 weergegeven voor respectievelijk vloeistoffen en vaste stoffen. Vermeld zijn de uitstromingshoeveelheid en tijdsduur van uitstroming.

| Scenario | Omschrijving | Hoeveelheid [m3] | Uitstroomduur [s] | Laagdikte plas [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Drum 4* Drum/IBC | 0.22 1.0 | 30 30 | 5 5 |
| 3 4 | Tankcontainer ~ ø = 50 mm Tankcontainer instantaan | 9 20 | 1800 30 | 10 20 |
| 9 | Containers | 1.0 | 30 | 5 |

Tabel 6-16. Uitstroomscenario's vloeistoffen

| Scenario | Omschrijving | Model | Uitgestroomde hoeveelheid [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 7 | Zakken Bigbags | vaste stof instantaan vaste stof instantaan | 60 1000 |
| 9 | Containers | vaste stof instantaan | 100 |

Tabel 6-17. Uitstromingscenario’s vaste stoffen

Bij de gedefinieerde scenario’s wordt aangenomen dat 50% van de uitstromingen op de kade plaatsvindt, 25% op het schip en 25% van de uitstromingen vindt plaats op het water. De gebeurtenissenboom is in figuur 4 gegeven.

|  | Uitstroming op water | Uitstroming op kade | Kansverdeling |  | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja (0.25) | `` | 0.25 | Op het water | Doorstroom |
| Spil |  |  |  |  |  |
|  |  | Ja (0.667) | 0.50 | Op de kade | Overstroom |
|  | Nee (0.75) |  |  |  |  |
|  |  | Nee (0.333) | 0.25 | Op het schip | Buffer |

Figuur 6-4. De gebeurtenissenboom uitstromingen bij stukgoedoverslag naar schip

## Overslag spoor

### Algemene beschrijving

Overslag van en naar een spoorketelwagon heeft uitsluitend betrekking op bulkgoed. De scenario’s voor de overslag van stukgoed worden uitsluitend beschouwd bij Stukgoed opslag.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Overslag |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit van de unit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Oppervlak | Niet ingevuld | m² | Oppervlak van de laadlos inrichting | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer, Handbediend (gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Blusstof | Niet ingevuld |  | Keuze voor het blusmiddel dat bij een eventuele brand zal worden gebruikt. Er is een keuze tussen Water en Schuim. | Ja |
| Type overslagverbinding | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet keizen tussen Laadarm en een Laadslang. | Ja |
| Diameter overslagverbinding | Niet ingevuld | m | Diameter van de overslag verbinding. | Ja |
| Stofregister |
| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Laden of lossen | Niet ingevuld |  | Keuze uit Laden of Lossen. Bij laden (van het spoorketelwagon) wordt het scenario overvullen toegevoegd. | Ja |
|  | Doorzet(per jaar) | Niet ingevuld | ton | Totale hoeveelheid van de betreffende stof die per jaar wordt overgeslagen | Ja |
|  | Laadgewicht transportmiddel | Niet ingevuld | ton | Hoeveelheid stof die per bezoek wordt overgeslagen | Ja |
|  | Tijd aanwezig | Niet ingevuld | uur | Tijd dat het transportmiddel aanwezig is op de laad- losplaats | Ja |

Tabel 6-18 Eigenschappen verlading naar spoorketelwagon

### Connectors

De unit heeft twee connectors. De bufferconnector is niet aanwezig. De overige connectors zijn standaard (zie algemene beschrijving).

### Installaties

Er kunnen geen installaties worden toegekend aan Overslag spoor

### Scenario’s

Er zijn drie scenario’s: Falen van de spoorketelwagon, falen van de overslagverbinding en overvullen.

Bij het scenario falen van het transportmiddel wordt uitsluitend het instantaan falen van het transportmiddel beschouwd. De bronsterkte is gelijk aan de door de gebruiker opgegeven Laadgewicht transportmiddel. De uitstroomtijd bedraagt 60 seconden.

De frequentie van het optreden van dit scenario is evenredig met de Tijd aanwezig en het aantal bezoeken. Het aantal bezoeken wordt afgeleid uit de Doorzet en het Laadgewicht transportmiddel. In tabel 19 zijn de initiële frequenties gegeven voor de gemiddelde situatie. De standaard frequentie is afkomstig van [2]. De spreiding is afkomstig uit [1].

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Falen spoorketelwagen | 1.0 x 10-5 |

Tabel 6-19 Initiële frequentie scenario falen spoorketelwagon

Het scenario falen van de overslagverbinding kent twee ontwikkelingen: Lekkage en breuk van de overslagverbinding. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de overslagverbinding, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s. Er wordt aangenomen dat diameter van een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de overslagverbinding. De uitstroomtijd is generiek en bedraagt 20 seconden.

De frequentie is evenredig met het aantal overslagen. Het aantal overslagen wordt afgeleid uit de Doorzet en het Laadgewicht transportmiddel. In tabel 20 worden standaard frequenties voor beide ontwikkelingen gegeven. De Standaard frequenties zijn afkomstig uit [2].

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/uur] |
| --- | --- |
| Breuk overslagverbinding Laadslang Laadarm | 4.00 x 10-6 3.00 x 10-8 |
| Lekkage overslagverbinding Laadslang Laadarm | 4.00 x 10-5 3.00 x 10-7 |

Tabel 6-20 Faalfrequenties van het scenario

Het scenario overvullen wordt alleen toegepast bij het laden van het voertuig. Het uitstroomdebiet is gelijk aan het debiet van het laden. Deze is afgeleid van de diameter van de overslagverbinding. De berekening van het debiet is in bijlage 2 gegeven. De uitstroomtijd bedraagt 20 seconden.

Bij alle gedefinieerde scenario’s wordt aangenomen dat de gehele uitstroming in de laadlosplaats terechtkomt. Als het Bergend volume kleiner is dan de hoeveelheid die in de laadlosplaats vrijkomt zal de laadlosplaats overstromen. Afhankelijk van de waarde van de eigenschap van de afsluiter zal een deel van de uitstroming via de doorstroomconnector worden doorgegeven.

Het brandscenario treedt op als er uitstroming van een brandbare stof in de laadlosplaats plaatsvindt. De brandduur, de hoeveelheid bluswater en de met het bluswater afstromende hoeveelheid stof worden berekend conform bijlage 2. De frequentie van een brand wordt vastgesteld uit frequentie van de uitstromingen en de kans op ontsteking van de uitgestroomde vloeistof. De ontstekingskans is afhankelijk van het vlampunt. In bijlage 2 zijn de ontstekingskansen gegeven.

## Overslag weg

### Algemene beschrijving

Overslag van en naar een tankwagen heeft uitsluitend betrekking op bulkgoed. De scenario’s van de overslag van stukgoed worden uitsluitend beschouwd bij Stukgoed opslag.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Overslag weg |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit van de unit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Oppervlak | Niet ingevuld | m² | Oppervlak van de landloos inrichting | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Blusstof | Niet ingevuld |  | Keuze voor het blusmiddel dat bij een eventuele brand zal worden gebruikt. Er is een keuze tussen Water en Schuim. | Ja |
| Type overslagverbinding | Niet ingevuld |  | De gebruiker moet keizen tussen Laadarm en een Laadslang. | Ja |
| Diameter overslagverbinding | Niet ingevuld | m | Diameter van de overslag verbinding. | Ja |
| Stofregister |
| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Laden of lossen | Niet ingevuld |  | Keuze uit Laden of Lossen. Bij laden (van de tankauto) wordt het scenario overvullen toegevoegd. | Ja |
|  | Doorzet (per jaar) | Niet ingevuld | ton | Totale hoeveelheid van de betreffende stof die per jaar wordt overgeslagen. | Ja |
|  | Laadgewicht transport middel | Niet ingevuld | ton | Hoeveelheid stof die per bezoek wordt overgeslagen | Ja |
|  | Tijd aanwezig | Niet ingevuld | uur | Tijd dat het transportmiddel aanwezig is op de laadlosplaats | Ja |

Tabel 6-21 Eigenschappen van Overslag weg

### Connectors

De unit heeft twee connectors. De bufferconnector is niet aanwezig. De overige connectors zijn standaard (zie algemene beschrijving).

### Installaties

Er kunnen geen installaties worden toegekend aan Overslag weg

### Scenario’s

Er zijn drie scenario’s: Falen van de tankwagen, falen van de overslagverbinding en overvullen.

Bij het scenario falen van het transportmiddel wordt uitsluitend instantaan falen van het transportmiddel beschouwd. De bronsterkte is gelijk aan de door de gebruiker opgegeven Laadgewicht transportmiddel. De uitstroomtijd bedraagt 60 seconden.

De frequentie van het optreden van dit scenario is evenredig met de Tijd aanwezig en het aantal bezoeken. Het aantal bezoeken wordt afgeleid uit de Doorzet en het Laadgewicht transportmiddel. In tabel 22 zijn de initiële frequenties gegeven voor de de gemiddelde situatie. De Standaard frequentie is afkomstig van [2].

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Falen tankwagen | 1.0 x 10-5 |

Tabel 6-22 Initiële frequentie scenario falen tankwagen

Het scenario falen van de overslagverbinding kent twee ontwikkelingen: lekkage en breuk van de overslagverbinding. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de overslagverbinding, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s. Er wordt tevens aangenomen dat diameter van een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de overslagverbinding. De uitstroomtijd is generiek en bedraagt 20 seconden.

De frequentie is evenredig met het aantal overslagen. In tabel 23 worden standaard frequenties voor beide ontwikkelingen gegeven.

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/uur] |
| --- | --- |
| Breuk overslagverbinding Laadslang Laadarm | 4.00 x 10-6 3.00 x 10-8 |
| Lekkage verslagverbinding Laadslang Laadarm | 4.00 x 10-5 3.00 x 10-7 |

Tabel 6-23 Faalfrequenties van het scenario

Het scenario overvullen wordt alleen toegepast bij het laden van het voertuig. Het uitstroomdebiet is gelijk aan het debiet van het laden. Deze is afgeleid van de diameter van de overslagverbinding. De berekening van het debiet is in bijlage 2 gegeven. De uitstroomtijd bedraagt 20 seconden.

Bij alle gedefinieerde scenario’s wordt aangenomen dat de gehele uitstroming in de laadlosplaats terechtkomt. Als het Bergend volume kleiner is dan de hoeveelheid die in de laadlosplaats vrijkomt zal de laadlosplaats overstromen. Afhankelijk van de waarde van de eigenschap van de afsluiter zal een deel van de uitstroming via de doorstroomconnector worden doorgegeven.

Het brandscenario treedt op als er een uitstroming van een brandbare stof in de laadlosplaats plaatsvindt. De brandduur, de hoeveelheid bluswater en de met het bluswater afstromende hoeveelheid stof worden berekend conform bijlage 2. De frequentie van een brand wordt vastgesteld uit frequentie van de uitstromingen en de kans op ontsteking van de uitgestroomde vloeistof. De ontstekingskans is afhankelijk van het vlampunt. In bijlage 2 zijn de ontstekingskansen gegeven.

## Leiding

### Algemene beschrijving

Met Intern transport wordt bedoeld het verplaatsen van stoffen via leidingen (bulkgoed) over het bedrijfsterrein van de ene bedrijfsunit naar de andere. Uitstromingen zullen, afhankelijk van de plaats van het gat, verschillend afstromen. Voor iedere afstroommogelijkheid moet een object intern transport worden gedefinieerd.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Leiding |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie van de installatie. De ingevulde naam moet uniek zijn binnen de installaties van de unit. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Lengte | 100 | m | Lengte van de leiding | Ja |
| Toezicht | Niet ingevuld |  | De eigenschap toezicht beïnvloedt de reactietijd bij een uitstroming. Er moet gekozen worden uit een van de opties: Toezicht&back-up, Gegarandeerd, Beperkt, Geen | Ja |
| Lengte insluitsysteem | Niet ingevuld | m | In een industriële omgeving zijn er voorzieningen om in de praktijk bij het falen van een leiding een insluitsysteem af te sluiten. De lozing via dit insluitsysteem is toegevoegd. De lozing uit een falende leiding wordt beperkt door deze lengte. | Ja |
| Stoffen |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Fractie van de tijd in bedrijf | Niet ingevuld | % | Geeft aan hoe groot de fractie van de tijd is dat de betreffende leiding gevuld is met de aangegeven stof en onder druk staat. | Ja |
|  | Diameter leiding | Niet ingevuld | m | Diameter van de leiding. | Ja |

Tabel 6-24. Eigenschappen van Intern transport

U kunt bij het stofregister meerdere stoffen invullen. De gesommeerde fractie mag groter zijn dan 1 en de diameter kan per stof worden opgegeven. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om een leidingstraat met dit object te definiëren. Voorwaarde is dat de uitstromingen op gelijke wijze zullen afstromen.

### Connectors

De unit heeft een connector. Alle uitstromingen gaan via deze connector.

### Installaties

Er kunnen geen installaties worden toegekend aan Intern transport

### Scenario’s

Er wordt uitsluitend het scenario falen van de leiding beschouwd. Het scenario falen van de leiding kent twee ontwikkelingen: Lekkage en breuk. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de leiding, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s. Er wordt aangenomen dat de diameter van een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de overslagverbinding, met een maximum van 5 cm. De uitstroomtijd is afhankelijk van het toezicht. In tabel 25 worden de uitstroomtijden gegeven.

Een leiding heeft nu een extra parameter gekregen namelijk “lengte insluitsysteem”. In een industriële omgeving zijn er voorzieningen die in de praktijk bij het falen van een leiding een insluitsysteem afsluiten. De lozing via dit insluitsysteem is toegevoegd. De lozing uit een falende leiding wordt beperkt door deze lengte.

Het betekent wel dat indien een file uit versie 3.2 wordt ingelezen het ontbrekende gegeven van de unit leiding, lengte insluitsysteem, moet worden ingevuld.

| Toezicht | Uitstroomtijd [s] |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 120 |
| Gegarandeerd | 600 |
| Beperkt | 900 |
| Geen | 1800 |

Tabel 6-25. Uitstroomtijden als functie van toezicht

De frequentie van het optreden van dit scenario is evenredig met de Fractie van de tijd in bedrijf. De initiële frequentie is afhankelijk van de gatgrootte en wordt vastgesteld:

Bij breuk

F0 = 10-(0.0064 * d + 5.56)

Met:

F0	: initiële faalfrequentie

d	: diameter de leiding (mm)

De definitieve faalfrequentie bij breuk wordt bepaald door:

F = L * F0 * Frtransdag * FinstantaanFalen

Met:

L		: lengte leiding

Frtransdag		:  Fractie van de tijd in de leiding

FinstantaanFalen	: initiële faalfrequentie instantaan falen = 0,999

Bij lekkage:

F0 = 10-(0.026 * d + 5.32)

Met:

F0	: initiële faalfrequentie

d	: diameter gat (mm)

De definitieve faalfrequentie bij lekkage wordt bepaald door:

F = L * F0 * Frtransdag * FcontinuFalen

Met:

L		: lengte leiding

Frtransdag		: Fractie van de tijd in de leiding

FcontinuFalen	: initiële faalfrequentie continu falen = 0,999

In tabel 26 zijn de correctiefactoren op de initiële frequenties gegeven voor de gemiddelde situatie.

| Ontwikkeling | Standaard Corrective [-] |
| --- | --- |
| Lek en breuk leiding | 1 |

Tabel 6-26. Correctiefactoren op de initiële faalfrequentie

Het geloosde volume is gelijk aan de pompflow vermenigvuldigd met de reactietijd met daarbovenop het volume in het insluitsysteem:

Vlozing = Qpomp * Treactie + Vinsluitsysteem

Het volume van het insluitsysteem is bepaald door de diameter van de leiding en de lengte van het insluitsysteem.

## Userdefined

### Algemene beschrijving

Dit object biedt de gebruiker de mogelijkheid om zelf een lozing te definiëren los van vooraf bepaalde scenario’s. U vult zelf een massa in die vrijkomt, de frequentie waarmee dit gebeurt en een tijdsduur van de lozing.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Leiding |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie van de installatie. De ingevulde naam moet uniek zijn binnen de installaties van de unit. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Frequentie | Niet ingevuld | 1/jaar | Frequentie van de lozing | Ja |
| Lengte insluitsysteem | Niet ingevuld | m | In een industriële omgeving zijn er voorzieningen die in de praktijk bij het falen van een leiding een insluitsysteem afsluiten. | Ja |
| Stoffen |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Vrijgekomen massa | Niet ingevuld | Kg | Massa van de lozing | Ja |
|  | Tijdsduur van uitstroming | Niet ingevuld | uur | Tijdsduur van de uitstroming . | Ja |

Tabel 6-26 Eigenschappen Userdefined

U kunt bij de stofregister meerdere stoffen invullen. De massa en tijdsduur kunnen per stof worden opgegeven.

### Connectors

De unit heeft een uitgaande connector. Alle uitstromingen gaan via deze connector.

### Installaties

Er kunnen geen installaties worden toegekend aan Userdefined

### Scenario’s

De gebruiker definieert het scenario zelf door de uitgestroomde hoeveelheid, de uitstroomtijd en de frequentie op te geven.

# Installaties

## Opslagtank

### Algemene beschrijving

Een opslagtank wordt gebruikt voor de opslag van bulkgoederen. In Proteus worden alleen atmosferische opslagtanks beschouwd. Bij bulkopslag worden, in aansluiting op CPR18E de volgende categorieën onderscheiden:

- Enkelwandige atmosferische opslag,

- Atmosferische opslag met eenvoudige beschermwand,

- Atmosferische opslag met double containment,

- Atmosferische opslag met full containment,

- Een custom tank met een door de gebruiker te specificeren faalkans

Dit onderscheid in opslagtanks is gebaseerd op indeling in [2] faalfrequenties en type scenario’s.

#### Custom tank

In het programma is voor het eerst een custom tank opgenomen als onderdeel van bulkopslag. De custom tank in Proteus geeft de gelegenheid om zelf een onderbouwde faalkans in te vullen. Toepassing van custom tank is alleen toegestaan wanneer een onderbouwing aan het bevoegd gezag wordt verstrekt. Dergelijke onderbouwingen zullen in overleg met het Wm bevoegd gezag en na advies van RIVM worden beoordeeld. Doordat een statistische onderbouwing meestal niet mogelijk is, kunnen er slechts beargumenteerde schattingen van nieuwe faalkansen worden gemaakt.

In recent verleden is door TNO voor een nieuw te bouwen tankopslag nagegaan hoe tot een onderbouwing van een nieuwe faalkans kan worden gekomen. Deze aanpak vormt een goed vertrekpunt voor een aan het bevoegd gezag te verstrekken onderbouwing.

(D&C Engineering heeft voor Shtandart Tank Terminal heeft een uitgebreide onderbouwing gegeven die in meer detail ingaat op de historie van de tankopslag, de internationale context en de relatie met faalkansen. Hiervan is nu nog niet bekend of het bevoegd gezag de conlusies uit dit rapport overneemt).

#### Aanleiding tot custom tank

Tankopslagbedrijven bouwen nieuwe tanks onder strengere richtlijnen en  normen (PGS 29, NEN 14015). Ook inspectie en onderhoud hebben zich sterk ontwikkeld (bijvoorbeeld EEMUA 159). Ook wordt voor opslagtanks geclaimd dat de standaardfaalkans gebaseerd lijkt te zijn op verouderde en ongevalscasuïstiek die niet toepasselijk is voor tanks gebouwd volgens de huidige inzichten. Met name dit laatste punt is nog onderwerp van discussie bij bevoegd gezag en RIVM.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificatie | Opslagtank |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie van de installatie. De ingevulde naam moet uniek zijn binnen de installaties van de unit. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Type opslagtank | Niet ingevuld |  | Er kan gekozen worden tussen vijf tanktypes, een enkelwandige tank en drie dubbelwandige tanks: Enkelwandig, Eenvoudige beschermwand, Doublecontainment, Full containment. Daarnaast nog een custom tank waarbij de faalkans opgegeven dient te worden door de gebruiker. | Ja |
| Volume | Niet ingevuld | m³ | Inhoud van de tank bij een vullingsgraad van 100% | Ja |
| Hoogte van de tank | Niet ingevuld | m | De hoogte van de vloeistofspiegel in de tank bij een vullingsgraad van 100%. | Ja |
| Hoogte grondvlak | Niet ingevuld | m | De hoogte van het grondvlak ten opzichte van de vloer van de tankput | Ja |
| Stoffen | Aantal: 0 |  | Aanwezige stoffen binnen de installatie. | Ja |
| Diameter van de grootste aansluiting | Niet ingevuld | m | Diameter van de grootste aansluiting. Er wordt aangenomen dat de tank wordt gevuld via deze leiding. | Ja |
| Brandbeveiligingssysteem | Niet ingevuld |  | Keuze uit vier opties : Geen, Sprinkler, Schuim, Schuim-sprinkler | Ja |
| Toezicht | Niet ingevuld |  | De eigenschap toezicht beïnvloedt de reactie tijd bij een uitstroming. Er moet gekozen worden uit een van de opties: Toezicht&back-up, Gegarandeerd, Beperkt, Geen | Ja |
| Overvulbeveiliging | Niet ingevuld |  |  | Ja |
| Stoffen |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof |  |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Gemiddelde vullingsgraad | Niet ingevuld | % | Vergunde vullingsgraad | Nee |
|  | Fractie van de tijd aanwezig | Niet ingevuld | % | Fractie van de tijd waarin de tank gevuld is met de betreffende stof | Nee |

Tabel 7-1. Eigenschapen van een opslagtank

### Units

De installatie kan worden toegekend aan de unit Bulkopslag

### Scenario’s

Aan de basis van het falen van een installatie liggen twee oorzaken ten grondslag:

- Falen van de tank (falen van equipement)

- Overvullen van de tank (vaak menselijk falen)

1. Falen van een tank

Bij het falen van een tank worden twee ontwikkelingen onderscheiden: instantaan falen en continue falen.

a. Instantaan falen

Instantaan falen kan optreden bij alle tanktypes.

De ontwikkeling instantaan falen resulteert in een uitstroming in de tankput. In de tankput wordt de fractie berekend die door de impuls van de uitstroming over de tankputrand stroomt, “scenario topping”. De rest van de uitstroming in de tankput die via de doorstroom- en bufferconnector de tankput verlaat wordt door Proteus “scenario instantaan falen” genoemd.

Figuur 5 Effecten tijdens Topping

De bronsterkte is gelijk aan de hoeveelheid stof die in de tank aanwezig is. Dit wordt bepaald uit de vullingsgraad (door de gebruiker in het stofregister opgegeven) en het volume van de tank. De uitstroomtijd bedraagt 60 seconden

De faalfrequentie is afhankelijk van het type opslagtank. In tabel 2 is een overzicht van de gehanteerde faalfrequenties gegeven.

| Tanktype | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Enkelwandige atmosferische opslag | 5.0 x 10-6 |
| Atmosferische opslag met eenvoudige beschermwand | 1.0 x 10-6 |
| Atmosferische opslag met double containment | 2.5 x 10-8 |
| Atmosferische opslag met full containment | 1.0 x 10-8 |

Tabel 7-2. Initiële faalfrequenties van het scenario instantane uitstroming

De uitstroming wordt doorgegeven aan de unit bulkopslag. Deze unit berekent hoeveel materiaal er door “Topping” of “Instantaan falen” wegstroomt via de connectoren en wordt overgegeven aan het volgende object.

b. Continue falen

Het scenario treedt uitsluitend op bij een enkelwandige opslagtank.

Het ontwikkeling continue falen resulteert in een uitstroming in de tankput. In de tankput wordt de fractie berekend die door de impuls van de uitstroming over de tankputrand stroomt, “scenario spigot”. De rest van de uitstroming in de tankput die via de doorstroom- en bufferconnector de tankput verlaat wordt door Proteus “scenario continue falen” genoemd.

De gehanteerde frequentie is:

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Lekkage enkelwandige tank | 1.0 x 10-4 |

Tabel 7-3. Initiële faalfrequenties van het scenario continue uitstroming

De uitstroming wordt doorgegeven aan de unit bulkopslag. Deze unit berekent hoeveel materiaal er door “Spigot” of “Continue falen” wegstroomt via de connectoren en wordt overgegeven aan het volgende object.

2. Overvullen

Het scenario overvullen wordt vastgesteld op basis van generieke gegevens. Het scenario treedt uitsluitend op bij een enkelwandige opslagtank. Het uitstroomdebiet is gelijk aan het debiet van het laden. Deze is afgeleid van de diameter van de grootste aansluiting. De berekening van het debiet is in bijlage 2 gegeven. De uitstroomtijd is afhankelijk van het toezicht. In tabel 4 worden de uitstroomtijden gegeven.

| Toezicht | Uitstroomtijd [s] |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 120 |
| Gegarandeerd | 600 |
| Beperkt | 900 |
| Geen | 1800 |

Tabel 7-4. Uitstroomtijden als functie van toezicht

In tabel 5 is de frequenties gegeven voor de gemiddelde situatie.

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Overvullen | 1.6 x 10-6 |

Tabel 7-5. Initiële faalfrequenties van het scenario overvullen

De uitstroming wordt doorgegeven aan de unit bulkopslag. Deze unit berekent hoeveel materiaal er via de connectoren wordt overgegeven aan het volgende object.

## Opslagsectie

### Algemene beschrijving

Een afgescheiden deel van een stukgoedopslag (bv. loods).

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificatie | Opslagsectie |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Oppervlakte sectie | Niet ingevuld | m2 | Oppervlak van de opslagsectie | Ja |
| Stoffen |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Doorzet (1/jaar) | Niet ingevuld | ton | Totale hoeveelheid van de betreffende stof die wordt overgeslagen. | Ja |
|  | Opslag | Niet ingevuld | kg | Hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stof. | Ja |
|  | Emballage | Niet ingevuld |  | Verpakking. Keuze uit Zakken, Vaten, Bigbags, IBC en Tanktainer. | Ja |
|  | Clustering | Niet ingevuld |  | Clustering. Keuze uit: Geen; Boxcontainers en Pallets, | Ja |

Tabel 7-6. Eigenschappen opslagsectie

### Units

De installatie kan worden toegekend aan de unit Stukgoedopslag.

### Scenario’s

Er worden vijf verschillende types verpakking onderscheiden: Zakken, Vaten, Bigbags, IBC en Tanktainer. Het aantal overgeslagen eenheden wordt bepaald door het totale overgeslagen gewicht te delen door de specifieke massa van de betreffende verpakking. Bij zakken en Bigbags wordt vaste stof aangenomen. Bij de overige verpakkingswijzen wordt vloeistof aangenomen.

Het aantal overgeslagen pallets bij stukgoedoverslag van vloeistoffen en vaste stoffen wordt bepaald door het aantal overgeslagen eenheden te delen door het aantal eenheden per pallet. Er wordt gerekend met 14 zakken en 4 vaten per pallet

Bij boxcontainers vindt veelal samenladen van meerdere stoffen plaats. Derhalve wordt een vereenvoudiging toegepast door te rekenen met een uitstroomfrequentie die gebaseerd is op het minimaal aantal containers dat benodigd is om de doorzet te realiseren. (Hierbij wordt het overgeslagen gewicht gedeeld door 20000 kg).

Voor het overslaan van stukgoed zijn de volgende scenario’s onderscheiden

| Verpakking | Uitstromingscenario |
| --- | --- |
| Vloeistoffen Drums IBC | scenario 1 scenario 2 |
| Tankcontainers: Continu Instantaan | scenario 3 scenario 4 |
| Vaste stoffen Zakken Bigbags | scenario 6 scenario 7 |
| Containers Vaste stoffen (zak/Bigbag) Vloeistoffen (vat/IBC) | scenario 9 scenario 10 |

Tabel 7-7. Onderscheiden scenario’s

De frequentie is evenredig met het aantal overslagen. In tabel 8 zijn de frequenties en ontwikkelingskansen voor de scenario’s gegeven.

| Verpakking | Kans [per overslag] | Vervolgkans | Scenario |
| --- | --- | --- | --- |
| Tankcontainers* Lek Breuk | 1.10-7 | 1.0 0.1 | scenario 3 scenario 4 |
| Containers* Vast Vloeistof | 1x10-5 2,5 x 10-7 | 0.1 1.0 | scenario 8 scenario 9 |
| Stukgoed (vloeistof): Drums IBC-vloeistof Stukgoed (vast): Zakken Bigbags | 0.9 x10-5 1.10-4 1.10-4 1.10-4 | 1.0 1.0 0.1 0.1 | scenario 1 scenario 2 scenario 6 scenario 7 |

Tabel 7-8. Gehanteerde uitstroomkansen (per overslag) en uitstroomscenario's

*) In verband met de aard van overslag zijn de faalfrequenties van tankcontainers en containers lager dan de frequenties bij overslag naar schip.

Uit het literatuuroverzicht zijn een aantal scenario's gedefinieerd voor resp. tankcontainers, stukgoed (drums, cilinders, IBC) en stukgoed in boxcontainer resp. trailer. Deze zijn in tabel 9 en 10 weergegeven voor respectievelijk vloeistoffen en vaste stoffen. Vermeld zijn de uitstromingshoeveelheid en tijdsduur van uitstroming.

| Scenario | Omschrijving | Hoeveelheid [m3] | Uitstroomduur [s] | Laagdikte plas [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Drum 4* Drum/IBC | 0.22 1.0 | 30 30 | 5 5 |
| 3 4 | Tankcontainer ~ ø = 50 mm Tankcontainer instantaan | 9 20 | 1800 30 | 10 20 |
| 9 | Containers | 1.0 | 30 | 5 |

Tabel 7-9. Uitstroomscenario's vloeistoffen

| Scenario | Omschrijving | Model | Uitgestroomde hoeveelheid [kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 7 | Zakken Bigbags | vaste stof instantaan vaste stof instantaan | 60 1000 |
| 8 | Containers | vaste stof instantaan | 100 |

Tabel 7-10. Uitstroomscenario’s vaste stoffen

Bij de gedefinieerde scenario’s wordt de gehele uitstroming doorgegeven aan de Stukgoedopslag waaraan de installatie is toegekend.

## Batchreactor

### Algemene beschrijving

Onder batchreactor wordt een reactorvat verstaan waar de reagentia in worden geladen en gedurende enige tijd een chemische en of fysische reactie ondergaan. Aan het einde van het proces worden de reactieproducten uit de reactor verwijderd.

De batchreactor is voorzien van een warmtewisselaar omdat uit de casuïstiek blijkt dat veel lozingen via het koelwater op het oppervlaktewater terechtkomen. Voor systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van een koelwatersysteem waarbij een lekkage van de warmtewisselaar leidt tot een lozing op het oppervlaktewater moet de eigenschap voorzien van warmtewisselaar met ja worden beantwoord. Er zijn echter koelsystemen waarbij lozingen op het oppervlaktewater niet mogelijk zijn. In die gevallen moet de eigenschap voorzien van warmtewisselaar met nee worden beantwoord.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificatie | Batchreactor |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie van de installatie. De ingevulde naam moet uniek zijn binnen de installaties van de unit. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Volume | Niet ingevuld | m³ | Inhoud van de tank bij een vullingsgraad van 100% | Nee |
| Hoogte van de tank | Niet ingevuld | m | De hoogte van de vloeistofspiegel in de tank bij een vullingsgraad van 100%. | Nee |
| Diameter pijp (warmtewisselaar) | Niet ingevuld | m | Diameter van de pijp van de warmtewisselaar. | Nee |
| Brandbeveiligingssysteem | Niet ingevuld |  | Keuze uit vier opties: Geen, Sprinkler, Schuim, Schuimsprinkler. | Ja |
| Blusstof | Niet ingevuld |  | Keuze voor het blusmiddel dat bij een eventuele brand zal worden gebruikt. Er is een keuze tussen Schuim en Water. | Ja |
| Toezicht | Niet ingevuld |  | De eigenschap toezicht beïnvloedt de reactie tijd bij een uitstroming. Er moet gekozen worden uit een van de opties: Toezicht&back-up, Gegarandeerd, Beperkt, Geen. | Ja |
| Recept |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Naam | Niet ingevuld |  | Naam van een recept. Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie. Naam moet uniek zijn binnen de recepten. | Nee |
|  | Aantal batches | Niet ingevuld | 1/jaar | Aantal keer dat het recept op de reactor wordt gerund | Ja |
|  | Reactieduur | Niet ingevuld | s | Reactieduur van het proces | Ja |
|  | Vergunde vullingsgraad | Niet ingevuld | % | Fractie van het volume dat wordt gebuikt. Dit is óf de vergunde- óf de gebruikte vullingsgraad. | Ja |
|  | Druk | Niet ingevuld | atm | Druk van het reactievat | Ja |
|  | Run away reactie mogelijk | Nee |  | Hier moet aangegeven worden of er sprake is van een Run away reactie. Een voorbeeld is het ongeval bij Cindu-Uithoorn en het ongeval in Seveso, Italië. | Ja |
|  | Gebruik warmtewisselaar | Nee |  | Aangeven of bij het proces een warmtewisselaar wordt gebruikt | Ja |
|  | Samenstelling | Lijst met stoffen die voorkomen in het recept. Er moet minimaal 1 en maximaal 100 stoffen worden toegevoegd. Dit zijn de grondstoffen, hulpstoffen en reactieproducten voor zover ze vanuit milieurisicoanalytisch oogpunt relevant zijn |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Gem. massa in batch | Niet ingevuld | Kg | De hoeveelheid van de stof die gemiddeld in de batchreactor aanwezig is | Ja |
|  | Tijdfractie | Niet ingevuld | % | De tijdsfractie van de gehele procesduur dat deze stof in reactor aanwezig is. | Ja |

Tabel 7-11. Eigenschapen van een batchreactor

De warmtewisselaar mag alleen toegepast worden als een afstroming op een watersysteem mogelijk is bij falen van de warmtewisselaar. Dit impliceert dat de druk in reactor groter moet zijn dan de druk van het koelmedium en dat het koelmedium met het oppervlaktewater verbonden is.

### Units

De installatie kan worden toegekend aan de unit Productie

### Scenario’s

Er worden twee scenario’s onderscheiden: Falen van de reactor en Falen van de warmtewisselaar. Bij het falen van de reactor worden twee ontwikkelingen beschouwd: Instantane uitstroming en Continue uitstroming. Zowel bij instantaan als bij continu falen wordt de inhoud van de reactor (het recept) als mengsel beschouwd (paragraaf stofgegevens). Het totale volume van het recept wordt berekend uit de opgegeven aanwezige massa en de dichtheden van de stoffen. Als het berekende volume kleiner is dan het volume in de reactor (berekend als het product van de vullingsgraad en het volume van de reactor), wordt het mengsel aangevuld met een neutrale stof. De eigenschappen van deze stof zijn: goed oplosbaar, niet toxisch, niet brandbaar en de dichtheid en dampspanning zijn gelijk aan die van water. De berekening van de stofgegevens is identiek aan de berekening zoals die bij stofmengsels plaatsvindt.

Bij instantaan vrijkomen van de stof wordt de hoeveelheid berekend uit de vullingsgraad (dit is een eigenschap van het recept) en het volume (een eigenschap van de reactor). De uitstroomtijd is generiek en bedraagt 20 s. Bij continue uitstroming is de uitstroomtijd afhankelijk van het toezicht. In tabel 12 worden de uitstroomtijden gegeven.

| Toezicht | Uitstroomtijd [s] |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 120 |
| Gegarandeerd | 600 |
| Beperkt | 900 |
| Geen | 1800 |

Tabel 7-12. Uitstroomtijden als functie van toezicht.

Het debiet wordt berekend met gatgrootte van 0.05 m en de opgegeven druk. Er wordt aangenomen dat het gat zich op halve hoogte van de reactor bevindt. Hierdoor stroomt er maximaal 50% van de inhoud van de reactor uit.

De frequentie is evenredig met het aantal batches en de reactieduur van het recept. In tabel 13 worden standaard frequenties voor beide ontwikkelingen gegeven. De standaard frequentie komt overeen met [1

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Instantane uitstroming | 5.0 x 10-6 |
| Continue uitstroming | 1.0 x 10-4 |

Tabel 7-13 Faalfrequenties van het scenario falen batchreactor

Als een warmtewisselaar aan de reactor is verbonden en het betreffende recept maakt gebruik van de warmtewisselaar, wordt het scenario Falen warmtewisselaar toegepast. Hier worden vier ontwikkelingen onderscheiden: Interne lekkage, lekkage mantel, interne breuk, mantelbreuk. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de leiding van de warmtewisselaar, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s. Er wordt aangenomen dat de diameter van een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de leiding. De uitstroomtijd is afhankelijk van het toezicht. In tabel 14 worden de uitstroomtijden gegeven.

| Ontwikkeling | Uitstroomgatgrootte | Afstroming | Uitstroomtijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Intern lek | 10% van de leidingdiameter in de warmtewisselaar | koelwater circuit | de maximale uitstroomtijd is begrensd tot 10 uur |
| Lekkage mantel | 10% van de leidingdiameter in de warmtewisselaar | productie | uitstroomtijd afhankelijk van toezicht (tabel 15) |
| Interne breuk | de leidingdiameter in de warmtewisselaar | koelwater circuit | de maximale uitstroomtijd begrensd tot 10 uur |
| Mantel breuk | de leidingdiameter in de warmtewisselaar | productie | uitstroomtijd afhankelijk van toezicht (tabel 15) |

Tabel 7-14 Scenario’s warmtewisselaar

De afstroming naar het koelwatercircuit is verbonden met de bufferconnector.

| Toezicht | Uitstroomtijd (s) |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 300 |
| Gegarandeerd | 600 |
| Beperkt | 1200 |
| Geen | 1800 |

Tabel 7-15. Uitstroomtijden als functie van toezicht

De frequentie is evenredig met het aantal batches en de reactieduur van het recept. In tabel 16 worden standaard frequenties voor de ontwikkelingen gegeven.

|  | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Intern lek | 1.00 x 10-2 |
| Interne breuk | 1.00 x 10-3 |
| Lekkage mantel | 1.00 x 10-4 |
| Mantel breuk | 1.00 x 10-5 |

Tabel 7-16 Faalfrequenties falen warmtewisselaar

Uitstromingen bij interne lekkage en interne breuk worden via de bufferconnector van de unit Productie naar een volgend object overgedragen. De uitstromingen bij lekkage mantel en breuk mantel worden doorgegeven aan de Unit productie.

## Continureactor

### Algemene beschrijving

Onder continureactor wordt een continu doorstroomd vat verstaan waarin de reagentia continu in de reactor geladen worden en de reactieproducten eveneens continu de reactor verlaten.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificatie | Continureactor |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie van de installatie. De ingevulde naam moet uniek zijn binnen de installaties van de unit. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Volume | Niet ingevuld | m³ | Inhoud van de tank bij een vullingsgraad van 100% | Nee |
| Hoogte van de tank | Niet ingevuld | m | Hoogte van de vloeistofspiegel bij een vullingsgraad van 100% ten opzichte van het grondvlak van de tank | Nee |
| Diameter pijp (warmtewisselaar) | Niet ingevuld | m | Diameter van de pijp van de warmtewisselaar. | Nee |
| Brandbeveiligingssysteem | Niet ingevuld |  | Keuze uit vier opties : Geen, Sprinkler, Schuim, Schuimsprinkler. | Ja |
| Blusstof | Niet ingevuld |  | Keuze uit Schuim of Water. | Ja |
| Toezicht | Niet ingevuld |  | De eigenschap toezicht beïnvloedt de reactietijd bij een uitstroming. Er moet gekozen worden uit een van de opties: Toezicht&back-up, Gegarandeerd, Beperkt, Geen. | Ja |

| Recepten |
| --- |
| Eigenschap | Standaardwaarde | Een-heid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Naam | Niet ingevuld |  | Naam van een recept. Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie. Naam moet uniek zijn binnen de recepten | Ja |
|  | Tijdfractie in bedrijf | Niet ingevuld | - | Tijdfractie die dat het betreffende recept op de reactor wordt verwerkt | Ja |
|  | Verblijftijd | Niet ingevuld | s | Verblijftijd in de reactor | Nee |
|  | Vergunde vullingsgraad | Niet ingevuld | o/o | Fractie van het volume dat wordt gebuikt. Dit is óf de vergunde- óf de gebruikte vullingsgraad. | Nee |
|  | Druk | Niet ingevuld | atm | Druk in de reactor | Nee |
|  | Gebruik warmtewisselaar | Nee |  | Aangeven of bij het proces een warmtewisselaar wordt gebruikt | Nee |
|  | Samenstelling | Lijst met stoffen die voorkomen in het recept. Er moet minimaal 1 en maximaal 100 stoffen worden toegevoegd. Dit zijn de grondstoffen, hulpstoffen en reactieproducten voor zover ze vanuit milieurisicoanalytisch oogpunt relevant zijn |
|  | Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Gem. massa in reactor | Niet ingevuld | kg | Massa van de stof in de reactor | Ja |

Tabel 7-17. Eigenschappen Continu reactor tijdfractie staat in het scherm

De warmtewisselaar mag alleen toegepast worden als afstroming op een watersysteem mogelijk is bij falen van de warmtewisselaar. Dit impliceert dat de druk in reactor groter moet zijn dan de druk van het koelmedium en dat het koelmedium met het oppervlaktewater verbonden is.

### Units

De installatie kan worden toegekend aan de unit Productie

### Scenario’s

Er worden twee scenario’s onderscheiden: Falen van de reactor en Falen van de warmtewisselaar. Bij het falen van de reactor worden twee ontwikkelingen beschouwd: Instantane uitstroming en Continue uitstroming. Zowel bij instantaan als bij continu falen wordt de inhoud van de reactor (het recept) als mengsel beschouwd (paragraaf stofgegevens). Het totale volume van het recept wordt berekend uit de opgegeven aanwezige massa en de dichtheden van de stoffen. Als het berekende volume kleiner is dan het volume in de reactor (berekend als het product van de vullingsgraad en het volume van de reactor), wordt het mengsel aangevuld met een neutrale stof. De eigenschappen van deze stof zijn: goed oplosbaar, niet toxisch, niet brandbaar en de dichtheid en dampspanning zijn gelijk aan die van water. De berekening van de stofgegevens is identiek aan de berekening zoals die bij stofmengsels plaatsvindt.

Bij instantaan vrijkomen van de stof wordt de hoeveelheid berekend uit de vullingsgraad (dit is een eigenschap van het recept) en het volume (een eigenschap van de reactor) gesommeerd met uitstroming uit de grootste diameter. De uitstroomtijd bedraagt 2 minuten. Bij continue uitstroming is de uitstroomtijd afhankelijk van het toezicht. In tabel 18 worden de uitstroomtijden gegeven.

| Toezicht | Uitstroomtijd [s] |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 120 |
| Gegarandeerd | 600 |
| Beperkt | 900 |
| Geen | 1800 |

Tabel 7-18. Uitstroomtijden als functie van toezicht.

Het debiet wordt berekend voor een gatgrootte van 0.05 m en de opgegeven druk. Er wordt aangenomen dat het gat zich op halve hoogte van de reactor bevindt.

De frequentie is evenredig met de tijdsduur dat de reactor in bedrijf is met het betreffende recept. Deze tijdsduur is gelijk aan de tijdfractie * 1 jaar. In tabel 19 worden standaard frequenties voor beide ontwikkelingen gegeven. De standaard frequentie komt overeen met [1].

| Ontwikkeling | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Instantane uitstroming | 5.0 x 10-6 |
| Continue uitstroming | 1.0 x 10-4 |

Tabel 7-19. Faalfrequenties van het scenario falen batchreactor

Als een warmtewisselaar aan de reactor is verbonden en het betreffende recept maakt gebruik van de warmtewisselaar, wordt het scenario “falen warmtewisselaar” toegepast. Hier worden vier ontwikkelingen onderscheiden: Interne lekkage, Lekkage mantel, Intern breuk, Mantelbreuk. De bronsterkte wordt afgeleid van de diameter van de leiding van de warmtewisselaar, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s. Er wordt aangenomen dat de diameter van een lek gelijk is aan 10% van de diameter van de leiding. De uitstroomtijd is afhankelijk van het toezicht. In tabel 21 worden de uitstroomtijden gegeven.

| Ontwikkeling | Uitstroomgatgrootte | Afstroming | Uitstroomtijd |
| --- | --- | --- | --- |
| Intern lek | 10% van de leidingdiameter in de warmtewisselaar | koelwater circuit | de maximale uitstroomtijd is begrenst tot 10 uur |
| Lekkage mantel | 10% van de leidingdiameter in de warmtewisselaar | productie | uitstroomtijd afhankelijk van toezicht (tabel 21) |
| Interne breuk | de leidingdiameter in de warmtewisselaar | koelwater circuit | de maximale uitstroom tijd begrenst tot 10 uur |
| Mantel breuk | de leidingdiameter in de warmtewisselaar | productie | uitstroomtijd afhankelijk van toezicht (tabel 21) |

Tabel 7-20. Onderscheiden scenario’s bij falen warmtewisselaar.

De afstroming naar het koelwatercircuit is verbonden met de bufferconnector.

| Toezicht | Uitstroomtijd [s] |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 300 |
| Gegarandeerd | 600 |
| Beperkt | 1200 |
| Geen | 1800 |

Tabel 7-21. Uitstroomtijden als functie van toezicht

De frequentie is evenredig met de tijdsduur dat de reactor in bedrijf is met het betreffende recept. In tabel 22 worden standaard frequenties voor beide ontwikkelingen gegeven.

|  | Standaard frequentie [1/jaar] |
| --- | --- |
| Intern lek | 1.00 x 10-2 |
| Interne breuk | 1.00 x 10-3 |
| Lekkage mantel | 1.00 x 10-4 |
| Mantel breuk | 1.00 x 10-5 |

Tabel 7-22. Faalfrequenties falen warmtewisselaar

Afstroming van interne lekkage en interne breuk worden via de bufferconnector van de unit Productie naar een volgend object overgedragen. De afstromingen bij lekkage mantel en breuk mantel worden doorgegeven aan de unit Productie.

## Afvulunit

### Algemene beschrijving

Een afvuleenheid is een installatie voor het vullen van stukgoed verpakkingen.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificatie | Afvulunit |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam of identificatie van de installatie. De ingevulde naam moet uniek zijn binnen de installaties van de unit. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Diameter vulopening | Niet ingevuld | m | Diameter van de vul opening. Diameter wordt gebruikt om het vuldebiet vast te stellen. | Nee |
| Controle | Niet ingevuld |  | Controle bij het vullen van de verpakkingen. Er is een keuze uit: Volledig automatisch, Automatische niveau controle, Volledig handbediend. | Ja |
| Blusstof | Niet ingevuld |  | Keuze voor het blusmiddel dat bij een eventuele brand zal worden gebruikt. Er is een keuze tussen Schuim en Water. | Ja |
| Toezicht | Niet ingevuld |  | De eigenschap toezicht beïnvloedt de reactietijd bij een uitstroming. Er moet gekozen worden uit een van de opties: Toezicht&back-up, Gegarandeerd, Beperkt, Geen. | Ja |
| Stoffen | Lijst met stoffen die bij de afvulunit worden verwerkt |
|  | Eigenschap | Waarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
|  | Stof | Niet ingevuld |  | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
|  | Doorzet per jaar | Niet ingevuld | ton | Totale hoeveelheid van de betreffende stof die wordt afgevuld. | Ja |
|  | Emballage | Niet ingevuld |  | Verpakking. Keuze uit Zakken, Vaten, Bigbags, IBC en Tanktainers. | Ja |

Tabel 7-23. Eigenschappen van een Afvulunit

### Units

De installatie kan worden toegekend aan de unit Productie

### Scenario’s

Er worden drie scenario’s onderscheiden: Falen van verpakking, Overvullen en Foutief aansluiten.

Bij het falen van de verpakking wordt een instantane uitstroming beschouwd van de eenheid. De bronsterkte is gelijk aan de volledige inhoud van een verpakkingseenheid. De volgende verpakkingseenheden zijn mogelijk: Zakken, Vaten, Bigbags, IBC en Tanktainers. De uitgestroomde hoeveelheden zijn in tabel 24 weergegeven.

| Aggregatie toestand | Verpakkingseenheid | Hoeveelheid |
| --- | --- | --- |
| Vloeistof | Vat IBC Tanktainers | 0.22 m3 1.0 m3 20 m3 |
| Vaste stof | Zak Bigbag | 60 kg 1000 kg |

Tabel 7-24. Bronsterkte falen verpakkingseenheid

De uitstroomtijd is generiek en bedraagt 10 seconden.

De frequentie is evenredig met het aantal afgevulde eenheden. De frequenties zijn gegeven in tabel 25. De faalfrequenties zijn overgenomen uit [1].

| Scenario | Standaard frequentie [per eenheid] |
| --- | --- |
| Instantaan falen verpakking | 1.00 x 10-6 |

Tabel 7-25. Frequentie Falen verpakking

De scenario’s Overvullen en Foutief aansluiten verschillen weinig. Bij beide scenario’s wordt aangenomen dat de bronsterkte gelijk is aan het volledige debiet. Het debiet wordt afgeleid van de diameter van de vulopening, onder de aanname van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s (zie ook bijlage 2). De uitstroomtijd is afhankelijk van de eigenschap toezicht. De relatie tussen de uitstroomtijd en de eigenschap toezicht is in tabel 26 gegeven.

| Toezicht | Uitstroomtijd [s] |
| --- | --- |
| Toezicht + back-up | 5 |
| Gegarandeerd | 10 |
| Beperkt | 30 |
| Geen toezicht | 60 |

Tabel 7-26. Uitstroomtijden als functie van toezicht.

De frequentie is evenredig met de afgevulde hoeveelheid eenheden. In tabel 27 worden de standaard frequenties voor beide scenario’s gegeven.

| Scenario | Standaard frequentie [per eenheid] |
| --- | --- |
| Incorrect aansluiten | 2.00 x 10-4 |
| Overvullen | 1.60 x 10-6 |

Tabel 7-27. Faalfrequenties afvuleenheid

De frequentie is eveneens afhankelijk van wijze waarop de afvul unit wordt bediend. De eigenschap Controle kent de volgende opties: Volledig automatisch, Automatische niveau controle, Volledig handbediend. In tabel 28 is een correctiefactor op de frequentie gegeven voor de drie opties bij controle.

| Controle | Correctiefactor |
| --- | --- |
| Volledig Automatisch | 0.005 |
| Automatische niveau controle | 0.01 |
| Volledig Handbediend | 0.05 |

Tabel 7-28. Correctiefactoren voor de controle

De afstromingen worden doorgegeven aan de unit Productie.

# Opvangunits

## Standaard put

### Algemene beschrijving

Een standaard put is een opvangcapaciteit voor lozingen. Als de put een of twee afvoeren heeft, stroomt de lozing onder de zwaartekracht verder. Voorbeelden van een standaard put zijn calamiteitenbassins, opvangputten, maar ook gaten of kuilen in het bedrijfsterrein waar eventuele lozingen in blijven liggen.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Put |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit van de unit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Bufferend volume | Niet ingevuld | m³ | Het netto volume (met aftrek van eventuele voorbelasting) dat beschikbaar is voordat het vloeistofniveau de bufferafsluiter bereikt. Bufferend volume moet kleiner zijn dan het bergend volume. | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Afsluiter (bufferen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |

Tabel 8-1. Eigenschappen van een standaard put

### Connectors

De Standaard Put heeft een inkomende connector en drie uitgaande connectors. De betekenis van de uitgaande connectors is identiek aan die van een Bulkopslag:

De bovenste (rode) connector betreft de overstroomconnector. De overstroomconnector wordt niet voorafgegaan door een afsluiter. Als de opvang overstroomt worden lozingen doorgegeven via deze connector.

De middelste connector betreft de bufferconnector. De bufferconnector wordt voorafgegaan door een afsluiter. De kans op uitstroming via de bufferconnector wordt beïnvloed door het gekozen type afsluiter. De kans varieert van 0 (Gekozen afsluitertype: Geen afvoer) tot 1 (Gekozen afsluitertype: Afvoer zonder afsluiter). In het eerste geval treedt geen uitstroming op. Een voorbeeld van een buffersysteem is een blus/koelwater afvoer in een tankput.

De onderste connector betreft de doorstroomconnector. De doorstroomconnector wordt voorafgegaan door een afsluiter. De kans op uitstroming wordt beïnvloed door het gekozen type afsluiter. De kans varieert van 0 (Gekozen afsluitertype: Geen afvoer) tot 1 (Gekozen afsluitertype: Afvoer zonder afsluiter). In het eerste geval treedt geen uitstroming op. In het laatste geval zal elke uitstroming in de opvangcapaciteit via deze connector door worden gegeven aan het volgende object. Een voorbeeld van een doorstoomsysteem is de hemelwaterafvoer in een tankput.

In figuur 1 toont een schematische weergave van een standaard opvangcapaciteit.

Figuur 8-1. Standaard opvangcapaciteit.

### Model

Als de doorstroomafsluiter openstaat stromen alle lozingen die binnenkomen ongewijzigd door naar de doorstroomconnector. De kans dat deze afsluiter openstaat (p1) is afhankelijk van de geselecteerde optie bij de afsluiter (doorstromen). Als de doorstroomafsluiter dicht is ( de kans hierop is gelijk aan (1-p1)) zal, bij een open bufferafsluiter (kans = p2) de fractie van de lozing die groter is dan het bufferend volume via de bufferconnector afstromen. Als ook deze afsluiter dicht is (kans = (1-p1)*(1-p2)) zal de fractie van de lozing die groter is dan het bergend volume via de overstroomconnector afstromen. Dit kan met een eenvoudige gebeurtenissenboom worden weergegeven.

|  |  | Afsluiter doorvoer open | Afsluiter buffer open |  | Uitstromend volume | Kans | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja (p1) |  |  | Vda = Vin | p1 | Doorstroom |
| Vin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ja (p2) |  | Vba =Vin-Vb | (1-p1)*p2 | Bufferstroom |
|  |  | Nee |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nee |  | Voa = Vin-Vo | (1-p1)*(1-p2) | Overstroom |

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing;

Vda	: Volume van de lozing via de Doorstroomconnector;

Vba	: Volume van de lozing via de Bufferstroomconnector;

Voa	: Volume van de lozing via de Overstroomconnector;

Vb	: Bufferend volume;

Vo	: Bergend volume;

p1	: Kans op geopende Doorstroomafsluiter;

p2	: Kans op geopende Bufferstroomafsluiter;

De kansen p1 en p2 zijn afhankelijk van de gekozen afsluiter.

| Afsluiter | Kans afsluiter is geopend |
| --- | --- |
| Geen afvoer | 0 |
| Handafsluiter gesloten | 0.1 |
| Handafsluiter open | 0.9 |
| Automatische afsluiter | 0.01 |
| Afvoer altijd open | 1 |

Tabel 8-2. Kans op geopende afsluiter, afhankelijk van type afsluiter.

## Riool

### Algemene beschrijving

Een riool is een opvangcapaciteit. In Proteus heeft het Riool dezelfde functionaliteit als van de standaard put.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Riool |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit van de unit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Bufferend volume | Niet ingevuld | m³ | Het netto volume (met aftrek van eventuele voorbelasting) dat beschikbaar is voordat het vloeistofniveau de bufferafsluiter bereikt. Bufferend volume moet kleiner zijn dan het bergend volume. | Ja |
| Afsluiter (doorstromen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |
| Afsluiter (bufferen) | Niet ingevuld |  | Het type afsluiter moet hier worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een andere waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer, Handbediend(gesloten), Handbediend (open), Automatisch, Afvoer zonder afsluiter. | Ja |

Tabel 8-3. Eigenschappen Riool.

### Connectors

Het Riool heeft een inkomende connector en drie uitgaande connectors. De betekenis van de uitgaande connectors is identiek aan die van een Standaard Put (§8.1)

### Model

Als de doorstroomafsluiter openstaat stromen alle lozingen die binnenkomen ongewijzigd door naar de doorstroomconnector. De kans dat deze afsluiter openstaat (p1) is afhankelijk van de geselecteerde optie bij de afsluiter (doorstromen). Als de doorstroomafsluiter dicht is ( de kans hierop is gelijk aan (1-p1)) zal de fractie van de lozing die groter is dan het bergend volume via de overstroomconnector afstromen. Dit kan met een eenvoudige gebeurtenissenboom worden weergegeven.

|  |  | Afsluiter doorvoer open | Afsluiter buffer open |  | Uitstromend volume | Kans | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ja (p1) |  |  | Vda = Vin | p1 | Doorstroom |
| Vin |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ja (p2) |  | Vba =Vin-Vb | (1-p1)*p2 | Bufferstroom |
|  |  | Nee |  |  |  |  |  |
|  |  |  | nee |  | Voa = Vin-Vo | (1-p1)*(1-p2) | Overstroom |

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing;

Vda	: Volume van de lozing via de doorstroomconnector;

Vba	: Volume van de lozing via de Bufferstroomconnector;

Voa	: Volume van de lozing via de Overstroomconnector;

Vb	: Bufferend volume;

Vo	: Bergend volume;

p1	: Kans op geopende doorstroomafsluiter;

p2	: Kans op geopende bufferstroomafsluiter;

De kansen p1 en p2 zijn afhankelijk van de gekozen afsluiter.

| Afsluiter | Kans afsluiter is geopend |
| --- | --- |
| Geen afvoer | 0 |
| Handafsluiter gesloten | 0.1 |
| Handafsluiter open | 0.9 |
| Automatische afsluiter | 0.01 |
| Afvoer altijd open | 1 |

Tabel 8-4. Kans op geopende afsluiter, afhankelijk van type afsluiter.

## Pompput

### Algemene beschrijving

Een pompput is een variant op de standaard put. De afvoer vindt plaats middels een pomp. Als de pomp faalt en de lozing op de put is groter dan het bergend volume, zal de put overstromen.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | PompPut |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Bergend volume | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Volume activeren pomp | Niet ingevuld | m³ | Volume waarbij de pomp geactiveerd wordt. | Ja |
| Capaciteit pomp(1/s) | Niet ingevuld | m³/s | Capaciteit van de pomp | Ja |
| Pomptype | Niet ingevuld |  | Hier moet de bedieningswijze van de pomp worden geselecteerd. De gebruiker is verplicht een waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Geen afvoer;Handbediend(bij put);Handbediend (op afstand);Automatisch(enkelvoudige niveaucontrole);Automatisch(dubbele niveaucontrole); Altijd afvoer. | Ja |

Tabel 8-5 Eigenschappen Pompput

### Connectors

De Pomput heeft een inkomende connector en twee uitgaande connectors. De betekenis van de uitgaande connector overstromen is identiek aan die van een Bulkopslag. Als de opvang overstroomt worden lozingen doorgegeven via deze connector.

De onderste connector betreft de doorstroomconnector. De doorstroomconnector wordt voorafgegaan door een pomp. De kans op uitstroming wordt beïnvloed door het gekozen type pomp. De kans varieert van 0.1 (Gekozen afsluitertype: Geen afvoer) tot 1 (Altijd afvoer). In het laatste geval zal elke uitstroming in de opvangcapaciteit via deze connector door worden gegeven aan het volgende object.

### Model

We onderscheiden in de pompput twee situaties en drie stromen:

- Pomp faalt:

  - Overstromen

- Pomp operationeel

  - Overstromen

  - Doorstromen door pomp

In situatie A. Pomp faalt is één stroom mogelijk:

1. Overstromen: er wordt een deel van de lozing opgevangen in de pompput. Het restant, als de pompput niet de gehele lozing op kan vangen, stroomt via de overstroomconnector door naar de volgende unit.

Voa = QMFTin.V – Vo

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing;

Voa	: Volume van de lozing via de Overstroomconnector;

Vo	: Bergend volume;

De faalfrequentie van de pomp is afhankelijk van het geselecteerde pomptype. Proteus gebruikt de kans p1 dat de pomp aan staat, dus Pfalen_pomp = (1 – P1), zie tabel 8-6

In situatie B. Pomp operationeel zijn er twee stromingen mogelijk:

2. Overstromen: Tijdens de lozingsduur zal de pomp een deel van de lozing wegpompen. Na de lozingsduur zal de pomp het bergend volume leegpompen. Immers, gedurende de lozingsperiode wordt de pompput gevuld door de lozing.Het restant van de lozing wordt via de overstroomconnector doorgegeven aan de volgende unit.

Voa = QMFTin.V – Vpump - Vo

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing;

Vpump	: Volume van de lozing via de pomp gedurende de lozingsperiode;

Voa	: Volume van de lozing via de Overstroomconnector;

Vo	: Bergend volume;

De tijdsduur van de stroom door de overstroomconnector is gelijk aan:

T = QMFTIN.T – Tvullen_bergend_volume

Met:

Tvullen_bergend_volume = BergendVolume / QMFTIN.Q

De faalfrequentie is ook hier afhankelijk van het geselecteerde pomptype.

3. Doorstromen door de pomp: zoals al bij 2. Genoemd is het volume gelijk aan:

Vda = Vpump - Vo

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing;

Vda	: Volume van de lozing via de Doorstroomconnector;

Vpump	: Volume van de lozing via de pomp;

Vo	: Bergend volume;

De tijdsduur van de stroom door de doorstroomconnector is gelijk aan:

T = Vda / Pompcapaciteit

De kans p1 is afhankelijk van de gekozen afsluiter.

| Afsluiter | Kans pomp aan |
| --- | --- |
| Handbediend (bij put) | 0.5 |
| Handbediend (op afstand) | 0.7 |
| Automatisch (enkelvoudige niveaucontrole) | 0.9 |
| Automatisch (dubbele niveaucontrole) | 0.95 |

Tabel 8-6 Kans op geopende afsluiter, afhankelijk van type afsluiter.

## Skimmer

### Algemene beschrijving

Een skimmer is een installatie die gebruikt wordt voor het scheiden van twee niet mengbare vloeistoffen met verschillende dichtheden. Veelal een waterlaag en een laag met koolwaterstoffen.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Skimmer |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Capaciteit | Niet ingevuld | m³ | De netto opvangcapaciteit. Dit is de totale opvangcapaciteit minus de hoeveelheid die normaliter aanwezig is | Ja |
| Afvoerwijze drijflaag | Automatisch |  | Geeft aan op welke wijze de drijflaag wordt afgevoerd: Automatisch of Handmatig. | Ja |
| Afvoerdebiet drijflaag | Niet ingevuld | m³/s | Het normale afvoerdebiet van de drijflaag. | Ja |

### Connectors

De Skimmer heeft een inkomende connector en een uitgaande connector. De skimmer scheidt een lichte van een zwaardere stroom. De lichte stroom wordt als contaminant beschouwd. De andere stroom betreft de hoofdstroom. De hoofdstroom is verbonden met de uitgaande connector.

### Model

De hoofdstroom raakt gecontamineerd met een bepaald volume als de lozing groter is dan de capaciteit plus het afvoerdebiet:

Als Vcon>0

Met

Vcon	: Volume contaminant in effluent (m3);

tcon	: Tijdsduur van het contamineren van het effluent (s);

Vloz	: Volume lozing (m3);

Vskim	: Capaciteit skimmer (m3);

Qskim	: Afvoerdebiet skimmer (m3/s);

tloz	: Tijdsduur lozing (s);

Er treedt alleen contaminatie op van het effluent als Vcon>0

## BWZI

### Algemene beschrijving

De BWZI (Bedrijfswaterzuiveringsinrichting) is een zuiveringsinrichting op het bedrijfsterrein. Er worden verschillende typen onderscheiden. Dit onderscheid wordt gemaakt zowel op basis van het toegepaste zuiveringsproces als op de toegepaste techniek om het betreffende zuiveringsproces te realiseren. Daarnaast is onderscheid te maken op basis van de capaciteit van een BWZI. Indien het bedrijf stoffen loost op de BWZI kan dit tot gevolg hebben dat de werking van deze BWZI geheel of gedeeltelijk ontregeld raakt, waardoor er ongezuiverd of minder goed gezuiverd effluent wordt geloosd.

Een BWZI wordt geacht te falen als er nitrificatie remming optreedt of als de BWZI gedurende langere tijd wordt overbelast. Om dit vast te stellen worden de uitstromingen op de BWZI geëvalueerd waarbij de BZV en IC50 bacterie van de geloosde stoffen worden gebruikt. Als de BWZI faalt wordt verondersteld dat het influent ongezuiverd wordt doorgegeven naar het volgende systeem. Dit kan een watersysteem zijn, bijvoorbeeld een rivier, kanaal of een RWZI.

Indien er geen waarde voor IC50 is ingevuld gaat Proteus ervan uit dat de IC50 niet relevant is. De gebruiker dient in acht te nemen dat producenten van chemicaliën vaak de IC50 niet opgeven in data sheets ondanks het feit dat deze wel significant is. Het is aan de gebruiker om de IC50 te achterhalen. Ondanks het feit dat er geen directe relatie is met de LC50 zou de LC50-waarde gebruikt kunnen worden als eerste benadering van de IC50-waarde.

Er worden twee typen BWZI onderscheiden. De typen verschillen in de specifieke gevoeligheid van de nitrificatiestap en de mate waarin de BWZI kan worden overbelast.

| Type | Nitrificeert | Belasting |
| --- | --- | --- |
| B1 Laag belaste actief-slib inrichting | vergaand | 0,05 kg BZV/kg ds etmaal |
| B2 Hoog belaste actief-slib inrichting | gedeeltelijk | 0,15 kg BZV/kg ds etmaal |

Bij de bepaling van de effecten op een BWZI de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bij een lozing wordt verondersteld dat de totale vracht van de lozing gedurende een periode van 8 uur (tijdsduur waarop de gemiddelde dagafvoer van een BWZI wordt betrokken) op de zuivering aankomt.

- Het volume van de incidentele lozing wordt buiten beschouwing gelaten.

- Er is sprake van falen als de daggemiddelde lozing leidt tot overschrijding van de aanwezige capaciteit.

Let op! De normale belasting van de BWZI, uitgaande van een verblijftijd van 24 uur, is dermate laag, dat een derde van de inhoud in 8 uur uitstroomt.

De Laagbelaste actiefslib inrichting wordt als ideale menger beschouwd. Bij de hoogbelaste actiefslib inrichting kan worden gekozen uit een propstroom- of een ideale menger ontwerp. Propstroom BWZI's worden gekenmerkt door een geleidelijke afname van de influentconcentratie van het afvalwater. Bij volledig gemengde systemen zal direct na menging de concentratie in de BWZI zeer sterk worden afgevlakt.

### BWZI in MSI grafiek

Ondanks het feit dat een BWZI geen eind-unit (oppervlaktewater of RWZI) is wordt de BWZI toch geplot in de MSI-grafiek. Dit heeft verschillende redenen:

- In de meeste gevallen is de BWZI de laatste opvangunit voor het oppervlaktewater. Het is belangrijk om te weten in welke mate de BWZI bijdraagt als er lozingen in het risicovolle gebied zijn. Bij het falen van een BWZI bestaat de uitstroom uit ongezuiverde normale input naar de BWZI plus de geloosde stof. (Dit kan verwarrend zijn aangezien de uitstroom een hogere massa (kg) laat zien dan de specifieke stof die naar de BWZI is gestuurd.  In het commentaarveld wordt aangegeven hoeveel van deze massa bestaat uit de geloosde stof)

- Het falen van een BWZI wordt gezien als een belangrijk mankement dat een prominente plaats moet krijgen in het beoordelingskader. Let wel dat alhoewel de BWZI geplot wordt in de MSI-grafiek er geen referentie voor is ontwikkeld. Het is gewoon de indicatie van het falen van een essentieel bedrijfsonderdeel.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | BWZI |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Type zuivering | Niet ingevuld |  | De gebruiker is verplicht een waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Aeroob; Hoogbelast en Laagbelast. Bij beide zuiveringstype wordt een ideaal gemende doorstroming aangenomen. | Ja |
| Volume | Niet ingevuld | m³ | (Indien er sprake is van een gemengde reactor moet hier het volume van het beluchtingbassin worden ingevuld | Ja |
| Ontwerpbelasting | Niet ingevuld | kg/d | Ontwerpbelasting van de zuivering | Ja |
| Debiet | Niet ingevuld | m³/s | Debiet van het influent | Ja |
| Influent BZV | Niet ingevuld | g/l | Concentratie BZV in het influent | Ja |

### Connectors

De BWZI heeft een inkomende connector en een uitgaande connector. De BWZI zuivert het aangeboden afvalwater. Het effluent gaat via de uitgaande connector.

### Model

|  | TYPE BWZI | DOORSTROMING |
| --- | --- | --- |
| B1 | Laag belast | Gemengd |
| B2 | Hoog belast | Gemengd |

Tabel 8-7 Onderscheiden typen bedrijfswaterzuiveringen

Proteus onderscheidt manieren waarop een BWZI kan falen:

- Beoordeling op basis van Nitrificatie remming

- Beoordeling op basis van overbelasting

- Beoordeling op basis van beïnvloeding actief slib

Beoordeling op basis van Nitrificatie remming

Concentratie berekening:

Met	M	: Lozing (kg) (Lozing geïndexeerd op tref)

Vbel	: volume van het beluchtingbassin (m3)

Tref	:  Referentietijd, 8 uur (s)

Er is sprake van verstoring van elk type BWZI wanneer

Cmax > Ckritisch.

Voor Ckritisch.wordt de IC50 waarde van de stof gehanteerd. Deze waarde geeft aan bij welke concentratie van de stof in een BWZI de nitrificatie met 50% wordt geremd.

Beoordeling op basis van overbelasting

Het bepalen van het falen door een organische piekbelasting is terug te brengen tot de vraag hoelang de verschillende BWZI-typen onder anaërobe condities kunnen draaien alvorens schade optreedt. Als tloz < tref dan wordt de BZV-vracht van de lozing over de referentietijd berekend met

Met

Zloz 	: Extra zuurstofvraag als gevolg van lozing (kg);

M	: Geloosde spil (kg);

BZVstof	: BZV van de geloosde stof (kg/kg);

De actuele BZV-vracht wordt berekend met:

Met:

Zact 	: Actuele zuurstofvraag van influent (kg);

QDWA	: Droogweer aanvoer (m3/s);

BZVin	: BZV van influent (kg/m3),

Tref	:  Referentietijd, 8 uur (s)

De totale vracht wordt berekend met

Ztot = Zact +Zloz

Met 	Ztot 	: Totale zuurstofvraag in het influent van BWZI (kg)

De overbelasting (belasting groter dan de ontwerpbelasting) wordt bij een lozingsduur twee keer zo lang als de referentietijd, verdubbelt.

Het type BWZI dat meer gevoelig is voor organische overbelasting (B2) kan een overschrijding van de ontwerp-BZV-belasting van de BWZI met 50% (B2) gedurende 8 uur verwerken alvorens de zuivering faalt. Voor de minder gevoelige BWZI-typen (B1) is de toegestane overschrijding van ontwerp-BZV-belasting op 100% gesteld.

| BWZI-Type | Schadecriteria |
| --- | --- |
| B1 Laag belast | Ztot > 2,00 * OBontw |
| B2 Hoog belast | Ztot > 1,50 * OBontw |

Berekening resulterende stroom na falen BWZI

Als de BWZI faalt wordt de BZV-vracht van de calamiteuze stof en de BZV-vracht van het influent (geïndexeerd aan de reactietijd) aan het volgende systeem doorgegeven. Bij de berekening worden de volgende aannames gemaakt:

- De BWZI is een ideale menger. Dit betekent dat de inhoud van de tank (influent eigenschappen) en de lozing direct gemengd zijn na de calamiteit

- De lozingstijd (tloz) van de geloosde stof is relatief klein ten opzichte van de verblijftijd in aeratietank (typisch 24 uur)

- De reactietijd van de BWZI is 8 uur. Aangenomen wordt dat na het verstoren van de aeratietank de BWZI nog 8 uren doorgaat met lozen. Het lozingsdebiet is hierbij gelijk aan het influent-debiet van de BWZI.
De reactietijd is gesteld op 8 uur omdat wordt aangenomen dat in een continueproces het stilleggen van een BWZI meer voeten in de aarde heeft. Strikt genomen wordt hier een “worst case scenario” geportretteerd. De meeste bedrijven zullen met betrekking tot het falen van de BWZI een aantal LOD’s (Lines of defence) gereed te hebben.

In het effluent wordt een stofmengsel gedefinieerd met een samenstelling:

- Stof in de beluchtingstank

- Geloosde stof

De BZV-waarde van de stof in de beluchtingstank kan gesteld worden op:

Met:

BZVbel	: BZV van de stof in de beluchtingstank (kg/kg);

BZVin	: BZV van influent (kg/m3),

ρwater	: Dichtheid influent, aanname gelijk aan water (1000 kg/m3);

De fractie van de geloosde stof in het effluent is:

Met	f1	: Fractie van geloosde stof in effluent(-);

Vbel	: volume van het beluchtingbassin (m3)

Mloz	: Massa van de geloosde stof (kg)

Vloz	: Volume van de geloosde stof (m3)

ρwater	: Dichtheid influent (1000 kg/m3);

Er wordt aangenomen dat een BWZI. altijd een ideale menger is. Dit betekent dat tsys wordt berekend met:

De fysische eigenschappen van het effluent kunnen berekend worden met behulp van de massafractie van de geloosde stof in het effluent.

De BZV-waarde van het effluent bedraagt:

Met	BZVeff	: BZV van de effluent stof (kg/kg)

f1	: Fractie van geloosde stof in effluent(-);

BZVloz	: BZV van de geloosde stof (kg/kg);

BZVin	: BZV van influent (kg/m3)

De LC50-waarde van het effluent bedraagt:

Met	LC50eff	: LC50 van de effluent stof (kg/m3)

f1	: Fractie van geloosde stof in effluent(-);

LC50loz	: LC50 van de geloosde stof (kg/m3);

De berekende massa en volume van het stofmengsel zijn:

Met 	Meff	: Massa van de effuent stof uit de BWZI (kg);

Veff	: Volume van de effuent stof uit de BWZI (m3);

QDWA	: Droogweer aanvoer (m3/s);

Treac	: maximale reageertijd na calamiteit, 8 uur (sec);

Mloz	: Massa van de geloosde stof (kg)

Vloz	: Volume van de geloosde stof (m3)

ρwater	: Dichtheid influent (1000 kg/m3);

Beoordeling op basis van beïnvloeding actief slib

Een RWZI/ BWZI faalt als gevolg van de lozing van “drijvers” en “zinkers”:

Indien de geloosde stof een “drijver” is

- Wanneer een drijver op een RWZI of BWZI wordt geloosd zal er geen resultante stof met stofeigenschappen berekend worden.

- De aanname is dat de stof niet goed oplost en zodanig niet meedoet aan het verstoren van de RWZI/ BWZI op het gebied van nitrificatie remming of overbelasting.

- De stof kan wel de werking van de RWZI/ BWZI verstoren, dus de RWZI/ BWZI laten falen, door de werking en eigenschappen (bezinkbaarheid) van het actief slib te beïnvloeden.

- Bij het berekenen wanneer de RWZI/ BWZI faalt ten gevolge van deactivering/beïnvloeding bezinkeigenschappen van slib zijn de volgende aannames gemaakt:

  - De concentratie van actief-slib in de aeratieruimte is 4 g/l (4 kg/m3);

  - Beïnvloeding van actief slib wordt uitgedrukt in kg drijflaagvormende stof per kg actief-slip;

  - Indien een kwart (25%) van het actieve slib bestaat uit drijfllaagvormende stof, zal de RWZI/ BWZI zeker falen;

  - Als voorbeeld: Een RWZI/ BWZI van 3.000 m3 zal 12.000 kg actief slib in de aeratietank hebben. Indien 25% van deze slibhoeveelheid bestaat uit drijflaagvormende stof, 3.000 kg, zal de RWZI/ BWZI falen. Dit komt overeen met 3.000 kg drijflaagvormende stof.

- De totale hoeveelheid van de drijflaagvormende stof zal door de RWZI/ BWZI gaan en op oppervlaktewater geloosd worden . Proteus zal aan de hand van deze hoeveelheid nogmaals de contaminatie met betrekking tot drijflaagvormende stoffen berekenen.

Indien de geloosde stof een “zinker” is

- Wanneer een “zinker” op een RWZI/ BWZI wordt geloosd zal er geen resultante stof met stofeigenschappen berekend worden.

- De aanname is dat de stof niet goed oplost en zodanig niet meedoet aan het verstoren van de RWZI/ BWZI op het gebied van nitrificatieremming of overbelasting.

- De stof kan wel de werking van de RWZI/ BWZI verstoren, dus de RWZI/ BWZI laten falen, door de werking van het actief slib te beïnvloeden. De zinker drukt actief-slib uit de installatie, waardoor de zuiveringscapaciteit snel daalt.

- Bij het berekenen wanneer de RWZI/ BWZI faalt ten gevolge van deactivering van slib geldt precies hetzelfde als voor de “drijver”:

  - De concentratie van actief slib is 4 g slib/l (4 kg/m3);

  - Beïnvloeding van actief slib wordt uitgedrukt in kg “zinker” per kg slib;

  - Indien een kwart (25%) van het actieve slib is vervangen door een stof die kan worden aangemerkt als zinker zal de RWZI/ BWZI falen;

  - Als voorbeeld: Een RWZI/ BWZI met een tankinhoud van 3.000 m3 zal 12.000 kg actief slib hebben. Indien 25% van deze slibhoeveelheid bestaat uit een “zinker” 3.000 kg, zal de RWZI/ BWZI falen. Dit komt overeen met 3.000 kg “zinker”.

- Niet de totale hoeveelheid van de zinker zal door de RWZI/ BWZI gaan en op oppervlaktewater geloosd worden. Aangenomen wordt dat een “zinker” een gedeelte van het actieve slib zal wegdrukken uit de bezinker. Met andere woorden de RWZI/ BWZI zal een hoeveelheid van de lozing van de “zinker” opslaan. De aanname is dat deze hoeveelheid gelijk is aan de inhoud van de BWZI/ RWZI.

- De hoeveelheid zinker die op het watersysteem terecht komt is dus de totale lozing naar de BWZI gedurende de reactietijd minus het volume van de BWZI. Proteus zal aan de hand van deze hoeveelheid nog eens de contaminatie met betrekking tot zinkers berekenen.

Bijlage 7 geeft de stappen en aannames in een stroomschema weer.

## P-Splitter

### Algemene beschrijving

De P-splitter is een object voor het vergroten van de flexibiliteit van het model. Bij Proteus kan een uitgaande connector met maximaal één inkomende connector worden verbonden. Een splitter maakt het mogelijkheid om twee vervolgsystemen te verbinden aan een connector. Bij de P-splitter wordt de kansverdeling door de gebruiker vastgesteld. Voor het modelleren van een volume verdeling, moet de gebruiker een Q-splitter gebruiken.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | PSplitter |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. De naam moet uniek zijn. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Kans top | Niet ingevuld | -- | De kans voor een lozing over de top connector | Ja |

### Connectors

Een P-Splitter heeft twee uitgaande connectors en een inkomende connector. De bovenste uitgaande connector betreft de top-connector, de onderste uitgaande connector wordt de bodem-connector genoemd.

### Model

De gebruiker geeft de eigenschap Kans top een waarde p1. Dit betekent dat er een kans p1 is dat de volledige lozing het pad via de topconnector volgt. De kans dat de volledige lozing via de bodem-connector gaat bedraagt dan 1-p1.

|  |  |  |  | Uitstromend volume | Kans | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vda = Vin | P1 | Top |
| Vin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voa = Vin | (1-p1) | Bodem |

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing;

Vda	: Volume van de lozing via de top-connector;

Voa	: Volume van de lozing via de bodem-connector;

Vo	: Bergend volume;

p1	: Kans top (eigenschap kan via de gegevensverkenner worden gewijzigd);

## Q-Splitter

### Algemene beschrijving

De Q-splitter is een object voor het vergroten van de flexibiliteit van het model. Bij Proteus kan een uitgaande connector met maximaal één inkomende connector worden verbonden. Een splitter maakt het mogelijkheid om twee vervolgsystemen te verbinden aan een connector. Bij de Q-splitter kan de gebruiker de verdeling van de volumestroom over beide uitgaande connectors opgeven. Voor het modelleren van een kansverdeling over de twee uitgaande connectors, moet de gebruiker een P-splitter gebruiken.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | QSplitter |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Nee |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Volumefractie top | Niet ingevuld | -- | Fractie van de inkomende stroom die via de top connector verder afstroomt. | Ja |

### Connectors

Een Q-Splitter heeft twee uitgaande connectors en een inkomende connector. De bovenste uitgaande connector betreft de top-connector, de onderste uitgaande connector wordt de bodem-connector genoemd.

### Model

De gebruiker geeft de eigenschap Volumefractie top een waarde f1. Dit betekent dat een fractie f1 van de volledige lozing het pad via de top-connector volgt.

|  |  |  |  | Uitstromend volume | Kans | Connector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vda = f1 * Vin | P | Top |
| Vin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Voa = (1- f1) * Vin | P | Bodem |

Met

Vin	: Volume van de inkomende lozing (m3);

Vda	: Volume van de lozing via de top-connector (m3);

Voa	: Volume van de lozing via de bodem-connector (m3);

Vo	: Bergend volume (m3);

P	: Kans op Lozing (-)

f1	: Volumefractie top (eigenschap kan via de gegevensverkenner worden gewijzigd);

Let OP: Bij het toepassen van een Q-splitter wordt iedere lozing gesplitst in twee onafhankelijke lozingen. Een grote lozing wordt gesplitst in twee kleinere lozingen. Dit impliceert een verdubbeling van de frequentie en een halvering van de lozingsomvang.

# Watersystemen

## Algemene rekenregels

Relevantie van stoffen

Allereerst evalueert Proteus de content van de geloosde calamiteit op relevante stoffen. De bepaling van de relevante geachte effecten vindt plaats op basis van de stofgegevens:

- Een aantal stoffen is aquatoxisch (LC50, EC50);

- Een aantal stoffen kan zuurstofdepletie (BZV) veroorzaken;

- Een aantal stoffen kan het falen van een BWZI of RWZI veroorzaken (IC50).

- Een aantal stoffen heeft alle drie van bovenstaande eigenschappen

Bij emissies van stoffen die aquatoxisch zijn of zuurstofdepletie veroorzaken wordt het grootste volume genomen dat resulteert uit de berekening van het gecontamineerde volume door een toxische vervuiling en het volume met significante zuurstofdepletie.

Oplosbaarheid van stoffen

Een aantal stoffen worden als slecht oplosbaar beschouwd. Dit zijn stoffen met een oplosbaarheid kleiner dan 100 g/l. Voor deze stoffen wordt eerst het plasoppervlak berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen stoffen lichter dan water (drijvers) en stoffen zwaarder dan water (zinkers).

Stoffen lichter dan water veroorzaken een drijvende plas die resulteert in een gecontamineerde oeverlengte. Naast de oevercontaminatie kunnen deze stoffen ook nog leiden tot een volume contaminatie. Om dit te bepalen wordt de massastroom vanuit de plas naar het oppervlaktewater berekend.

Bij stoffen zwaarder dan water wordt het plasoppervlak berekend onder de aanname dat de plas op de bodem van het watersysteem een dikte van 10 cm heeft. Het oppervlak wordt berekend uit een evenwichtsvergelijking van het lozingsdebiet en de verdwijnterm oplossen. Vervolgens wordt de massastroom vanuit de plas naar het oppervlaktewater berekend.

Oeververvuiling

De effectparameter "oeververvuiling" wordt berekend onder de aanname dat de dikte van de plas 4 mm bedraagt. Het plasoppervlak wordt bepaald uit een evenwichtsvergelijking van lozingsdebiet en de verdwijnterm oplossen. Bij drijflagen wordt de verdwijnterm verdamping toegevoegd.

Effectconcentratie

In dit hoofdstuk wordt het begrip effectconcentratie gehanteerd. De effectconcentratie is gedefinieerd als de minimumwaarde van de LC50vis, EC50dapnia en IC50alg.

### Berekening plasoppervlak

Er wordt aangenomen dat er sprake is van plasvorming als de geloosde stof slecht oplosbaar is. Een stof wordt als slecht oplosbaar beschouwd als de oplosbaarheid kleiner is dan 100 kg/m3.

Het plasoppervlak wordt berekend met:

Met

Aplas	: oppervlak van de plas (m2);

Vl	: volume van lozing (m3);

d 	: dikte van de plas (m)

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zinkende en drijvende stoffen. Dit gebeurt op basis van de dichtheid. Als de dichtheid groter is dan 1000 kg/m3 is er sprake van een zinker, bij lagere dichtheden is er sprake van een drijver. Bij drijvers wordt een dikte van de plas aangenomen van 0.004 m. Bij zinkers wordt, door de grotere bodemoneffenheden, een plasdikte aangenomen van 0.1 m.

### Berekening massastroom van de plas naar het oppervlaktewater

Bij moeilijk oplosbare stoffen wordt eerst plasvorming op de waterbodem dan wel op het wateroppervlak verondersteld. Vanuit deze plas wordt een virtuele bronterm gedefinieerd, waarbij de overdrachtscoëfficiënt wordt berekend conform de penetratietheorie.

De bronterm wordt:

Met	Mv,loz	: virtuele bronterm(kg/s)

Csat	: verzadigingsconcentratie(kg/m3)

A	: oppervlak(m2)

Met	te	: contacttijd 1 sec

D	: diffusiecoëfficiënt 1.10-9 m2/s

wordt k	: 1.10-4 m/s

De virtuele lozingsduur wordt:

Met

tv,loz	: Virtuele lozingsduur (s);

Mv,loz	: Virtuele bronterm (kg/s);

Mloz	: Geloosde hoeveelheid (kg);

### Berekening volumecontaminatie bij toxische lozingen

Bij de berekening van de effectparameter gecontamineerd watervolume wordt verondersteld dat bij stromende watersystemen het gecontamineerde ecosysteem plaatsgebonden is, dus niet met de stroom meebeweegt. Dit uitgangspunt heeft consequenties voor de berekening van het gecontamineerde volume. Het gecontamineerde volume is dus niet de maximale “wolkomvang” van de lozing, maar het totale volume van het oppervlaktewater waar de wolk gepasseerd is met een concentratie groter dan de effectconcentratie. In figuur 1 is de benadering schematisch weergegeven voor een goed oplosbare wolk.

Figuur 9-1. Schematische weergave van de bepaling van het gecontamineerd watervolume.

In het bovenste deel van figuur 1 is op drie verschillinde tijdstippen de concentratie van de geloosde stof uitgezet tegen de afstand tot het lozingspunt. Het lozingspunt is aangegeven met een pijl. Tevens is hier de effectconcentratie weergegeven met de rode horizontale lijn. De meest linker situatie betreft de vorm van de wolk vlak na de emissie. De wolk is heeft een scherpe piek vorm. De concentratie verloopt in het begin evenredig met het kwadraat van de afstand tot het uitstroompunt. De wolk wordt breder en zal op enige afstand de andere oever bereiken. In deze fase is het verloop van de concentratie met de afstand lineair. Na het bereiken van de andere oever ( middelste situatie) wordt de concentratie homogeen over de breedte. De wolk dijt in de lengte richting van de vaarweg uit, totdat de maximale concentratie net onder de effectconcentratie ligt (rechter situatie). In het onderste deel van figuur 1 is de projectie van de wolk (concentratie groter dan de effectconcentratie) op de vaarweg getoond. Het gecontamineerde volume wordt berekend als product van het oppervlak van het gearceerde gebied en de diepte.

Bij de berekening van de effectparameter gecontamineerd volume wordt onderscheid gemaakt tussen:

- emissies met een goed oplosbare stof;

- emissies met een slecht oplosbare stof.

Emissies met een slecht oplosbare stof

Bij slecht oplosbare stoffen vindt plasvorming plaats. De plasvorming heeft invloed op de bronsterkte. Tevens wordt bij plasvorming aangenomen dat er volledige menging over de breedte en de diepte optreedt. De dispersie wordt bepaald met een dimensionale Gaussische verspreiding. (zie bijlage 6)

De eendimensionale vergelijking voor een instantane emissie is

Op het punt waarvoor x = u . t geldt, vervalt de rechter term van de vergelijking. Zodat voor de maximale afstand geldt:

Met:	xmax	: Maximale afstand tot concentratie c* (m);

ceff	: Effectconcentratie (kg/m3);

b	: Breedte van het oppervlaktewater (m);

d	: Diepte van het oppervlaktewater (m);

Dx	: Longitudinale dispersie (m2/s);

In het geval van plasvorming is de volumecontaminatie berekening als volgt:

Vdynamisch:

Vstatisch:

Bij plasvorming is de Volumeverontreiniging Maximum(Vdyn, Vstat)

Zie bijlage 6 voor details

Emissies met een goed oplosbare stof

Lozingen zonder plasvorming gedragen zich als puntlozingen. Hierbij speelt de verspreiding over de breedte een rol. In deze situaties worden de effecten berekend met een tweedimensionaal gaussisch verspreidingsmodel. Hierin wordt aangenomen dat de stof volledig mengt over de diepte. De verspreiding wordt berekend en vindt plaats in drie stappen. In de eerste stap wordt de afstand berekend van het uitstroompunt tot het punt waar de concentratie in het oppervlaktewater gelijk is aan de effectconcentratie. Deze afstand wordt gemodelleerd met een model dat gebaseerd is op de gaussische verdunningsvergelijkingen. In figuur 2 is deze benadering schematisch weergegeven. In de gaussische verdunningsvergelijking zijn drie regimes onderscheiden. Het regime waarin de concentratie afneemt met de wortel van de afstand, het regime waarin de concentratie lineair afneemt met de afstand en het regime waar de concentratie kwadratisch afneemt met de afstand.

Figuur 9-2. Schematische weergave voor de gaussische vereenvoudiging

Deze functies zijn respectievelijk:

Met 	C	: Concentratie op afstand x van het lozingspunt (kg/m3);

M	: Geloosde massa

F1,F2,F3: Functies;

x	: de afstand tot het lozingspunt (m)

De waarden F1,F2 en F3 zijn voor een bepaald watersysteem constant en hangen af van de eigenschappen van het watersysteem als dispersie en stroomsnelheid.

Voor de functies gelden de volgende relaties:

F1: relatie tussen concentratie en de 1/(x:

Functie F1 wordt toegepast voor afstanden groter dan x = (F2 / F1)2. Op dit punt bedraagt de concentratie:

c* = M * F12/ F2;

Als effectconcentratie EC van de beschouwde stof kleiner is dan c*

Geldt:

Met

xres:	Afstand tot het lozingspunt (m) waarbij de concentratie juist gelijk is aan de effectconcentratie;

F2: relatie tussen concentratie en de 1/x:

Functie F2 wordt toegepast voor afstanden tussen x = (F2 / F1)2 met een concentratie op het overgangspunt van

c = M * F12/ F2;

en de afstand x = F3 / F2 met een concentratie op het overgangspunt van

c = M * F22/ F3

Voor de afstand tot het uitstroompunt bij concentratie net gelijk aan de effectconcentratie geld:

F3: relatie tussen concentratie en de 1/ x2

De functie F3 wordt toegepast voor afstanden kleiner dan x = F3 / F2 met een concentratie op het overgangspunt van

c = M * F22/ F3

Met 	b	: Breedte (m);

d	: Diepte (m);

Dx	: Dispersie X (m2/s);

Dy	: Dispersie Y (m2/s);

u	: Stroom (m/s);

M	: Lozing (kg)

Voor de afstand tot het uitstroompunt bij concentratie net gelijk aan de effectconcentratie (xres) geldt:

Hiermee wordt het volume van de verontreinigingswolk voor 2D:

Als xres <= :

Als xres > :

Met	Vwolk	: Volumecontaminatie (m3)

In bijlage 5 zijn de gedetailleerde afleidingen weergegeven.

Het bovenstaande quasi-empirisch model is geverifieerd met een twee dimensionaal gaussisch model. De uitgangspunten en resultaten voor twee verschillende watersystemen zijn in case 1 tot 3 weergegeven Figuur 3 t/m 5.

Figuur 9-3 Case 1. Rivier

| massa | 1.0 | Kg |
| --- | --- | --- |
| diepte | 3 | m |
| breedte | 150 | m |
| dispersie x | 25 | m2/s |
| dispersie y | 3 | m2/s |
| stroomsnelheid | 0.3 | m/s |

Figuur 9-4. Case 2. Kanaal

| massa | 1.0 | kg |
| --- | --- | --- |
| diepte | 3 | m |
| breedte | 10 | m |
| dispersie x | 5 | m2/s |
| dispersie y | 3 | m2/s |
| stroomsnelheid | 0.01 | m/s |

Figuur 9-5. Case 3 Klein stagnant oppervlaktewater

| massa | 1.00E+00 |
| --- | --- |
| diepte | 0.5 |
| breedte | 1.00E+00 |
| dispersie x | 3.00 x 10-1 |
| dispersie y | 3.00 x 10-1 |
| stroomsnelheid | 1.00 x 10-2 |

### Berekening volumecontaminatie door zuurstofverbruik

Het BZV model is gemodelleerd als een cascade van ideale mengers, die met de stroomsnelheid van het oppervlaktewater beweegt. Hierdoor wordt het advectief transport en het dispersief transport gescheiden.

Figuur 9-6. Definitie cascade model van een stromend oppervlaktewater

Het dispersieve transport wordt binnen de prop gesimuleerd. De initiële omvang van de prop is gerelateerd aan de hoeveelheid zuurstof in de prop en de hoeveelheid geloosde BZV.

#### Processen

Dispersie: dubbele massabalans voor zuurstof en BZV

Kx=disp_x/(Lcel2 x t)

Ky=disp_y/(Bcel2 x t)

Met

Bcel:	breedte cel;

Lcel:	lengte cel;

Disp_x: 	dispersie in x-richting

t: 	tijdstap

Voor BZV geldt:

BZV[x,y,t+t] =	BZV[x,y,t]+ 	
Kx*(BZV[x-1,y,t] - BZV[x,y,t]) + Kx*(BZV[x+1,y,t] - BZV[x,y,t])) + Ky*(BZV[x,y-1] - BZV[x,y,t]) + Ky*(BZV[x,y+1,t] - BZV[x,y,t])) + 
BZV

Voor O2 geldt:

O2[x,y,t+t]=	O2[x,y,t] + 
Kx*(O2[x-1,y,t] - O2[x,y,t]) + Kx*(O2[x+1,y,t] - O2[x,y,t])) +
Ky*(O2[x,y-1] - O2[x,y,t]) + Ky*(O2[x,y+1,t] - O2[x,y,t])) + 
BZVo + reaeratie

Met

BZV[x,y,t}:	concentratie BZV in cel x,y op tijdstip t;

O2[x,y,t}:	concentratie O2 in cel x,y op tijdstip t;

BZVo:	zuurstof vraag door BZV

Afbraak

Voor BZV geldt:

Met

ac: 	10 orde afbraakcoëfficiënt voor BZV: 0.2 dag-1

Reaeratie: Beluchting via het wateroppervlak

{reaeratie volgens O'Connor en Dobbins}

reaeratieconstante wordt de maximale waarde van kl_min en kl.

kl_min	=0.937e-5 ms-1

{zie banks et al 1975                   }

{reaeratie gedomineerd door windsnelheid }

{dus verwaarloosbare stroomsnelheid     }

{windsnelheid is 5 m/s genomen          }

{vergelijking kl:=4.19e-6*sqrt(uw)      }

D:	diffusieconstante van zuurstof in water = 1.8 * 10-4 m*dag-1

ustroom: 	stroomsnelheid van oppervlaktewater

reaeratie:=reaeratie_constante *((O2(max) -O2[t])/diepte)

O2(max): 	verzadigingsconcentratie zuurstof: 9.0 mg/l

Schade criterium

Zuurstof concentratie waarbij 50% van de meest kwetsbare organismen komt te overlijden. Er wordt aangenomen dat dit overeenkomt met een zuurstofconcentratie van 3.5 mg/l

### Maatregelen om de berekeningsduur te beperken

Omdat de meest recente wijzigingen in de BZV berekening de duur laten toenemen wordt de simulatie van de BZV berekening beperkt tot maximaal 20 miljoen seconden.

## Kanaal

### Algemene beschrijving

Onder kanalen wordt oppervlaktewater verstaan met een lage stroomsnelheid en een relatief kleine breedte/lengte verhouding. Voorbeelden van kanalen zijn: Eemskanaal, Amsterdam Rijnkanaal, Noordzeekanaal.

De veronderstelde lozingssituatie is in figuur 6 gegeven.

Figuur 9-7. Lozingssituatie kanaal.

De beschouwde effecten zijn:

- Oevercontaminatie;

- Toxiciteit;

- Zuurstofdepletie.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Kanaal |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Breedte | 100 | m | Breedte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Diepte | 3 | m | Diepte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Dispersie (x) | 20 |  | Longitudinale dispersie in het oppervlaktewater. | Ja |
| Dispersie (y) | 0.3 |  | Dispersie dwars op de (stroom)richting van het oppervlaktewater. | Ja |
| Stroomsnelheid | 0.02 | m/s | Stroomsnelheid van het oppervlaktewater | Ja |
| Haven aanwezig | Nee |  | Als de verlading in een haven plaatsvindt, moet hier Ja worden ingevuld | Ja |
| Lengte vd haven | Niet Ingevuld | m | Lengte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Breedte vd haven | Niet ingevuld | m | Breedte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Dispersie in haven | Niet ingevuld |  | Dispersie in de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Afstand tot hoofdstroom | Niet ingevuld | m | Afstand van de overslagplaats tot de hoofdstroom. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt als aangegeven is dat er een haven is | Alleen indien er sprake is van een haven |

### Oeververvuiling

Bij kleine plassen wordt aangenomen dat de plasvorm een halve cirkel is (zie figuur 6), bij grote plassen (als de straal van de plas groter is dan de breedte van het kanaal) wordt aangenomen dat de plasvorm een rechthoek is.

De gecontamineerde oeverlengte bedraagt:

Met:

Eoever	: Gecontamineerde oeverlengte (m);

Aplas	: Oppervlak van de plas (m2);

Als Eoever > 2 * b dan is:

Met:

b	: Breedte van het watersysteem (m);

### Gecontamineerd watervolume

De berekening van het gecontamineerde watervolume is weergegeven in het hoofdstuk algemene rekenregels

## Rivier

### Algemene beschrijving

Onder rivieren worden watersystemen verstaan met een relatief grote stroomsnelheid. Voorbeelden zijn: Rijn, Waal, Maas, Linge etc.

Figuur 9-8. Lozingssituatie rivier

De beschouwde effecten zijn:

- Oever contaminatie;

- Toxiciteit;

Bij rivieren wordt, evenals bij kanalen en estuaria, het lozingspunt aan de zijkant van het water verondersteld, (zie figuur 7)

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Rivier |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Breedte | 150 | m | Breedte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Diepte | 5 | m | Diepte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Dispersie (x) | 20 |  | Longitudinale dispersie, dispersie in de stroomrichting van het oppervlaktewater. | Ja |
| Dispersie (y) | 0.3 |  | Transversale dispersie, dispersie dwars op de stroomrichting van het oppervlaktewater. | Ja |
| Stroomsnelheid | 0.3 | m/s | Stroomsnelheid van het oppervlaktewater | Ja |
| Haven aanwezig | Nee |  | Als de verlading in een haven plaatsvindt, moet hier Ja worden ingevuld | Ja |
| Lengte vd haven | Niet ingevuld | m | Lengte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Breedte vd haven | Niet ingevuld | m | Breedte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Dispersie in haven | Niet ingevuld |  | Dispersie in de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Afstand tot hoofdstroom | Niet ingevuld | m | Afstand van de overslagplaats tot de hoofdstroom. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt als aangegeven is dat er een haven is | Alleen indien er sprake is van een haven |

### Oeververvuiling

Bij kleine plassen wordt aangenomen dat de plasvorm een halve cirkel is, bij grote plassen (als de straal van de plas groter is dan de breedte van de rivier) wordt aangenomen dat de plasvorm een rechthoek is (zie figuur 7).

De gecontamineerde oeverlengte bedraagt:

Met:

Eoever	: Gecontamineerde oeverlengte (m);

Aplas	: Oppervlak van de plas (m2);

Als Eoever > 2 * b dan is:

Met:

b	: Breedte van het watersysteem (m);

### Gecontamineerd watervolume

De berekening van het gecontamineerde watervolume is weergegeven in de paragraaf “Algemene rekenregels”

## Meer

### Algemene beschrijving

Onder meren worden grote oppervlaktewateren verstaan met een relatief kleine doorstroming, waarbij de lengte en de breedte in dezelfde ordegrootte liggen. Voorbeelden van meren zijn IJsselmeer, Sneekermeer, Veluwemeer etc.

Voor dit watersysteem worden oeververvuiling, toxiciteit en zuurstofdepletie als relevante effecten beschouwd. Er wordt vanuit gegaan dat een incidentele lozing aan de oever plaatsvindt, waarbij de lozing als puntlozing wordt verondersteld. Het gecontamineerde waterpakket wordt slechts eenzijdig begrens. Dit is in figuur 8 aangegeven.

Figuur 9-9. Lozingssituatie Meer

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Meer |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Oppervlak | 2.5E5 | m² | Oppervlakte van het meer | Ja |
| Diepte | 3 | m | Diepte van het meer | Ja |
| Dispersie | 0.1 | m2/s | Dispersie in het oppervlaktewater. | Ja |
| Haven aanwezig | Nee |  | Als de verlading in een haven plaatsvindt, moet hier Ja worden ingevuld | Ja |
| Lengte vd haven | Niet ingevuld | m | Lengte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Breedte vd haven | Niet ingevuld | m | Breedte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Dispersie in haven | Niet ingevuld |  | Dispersie in de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Afstand tot hoofdstroom | Niet ingevuld | m | Afstand van de overslagplaats tot de hoofdstroom. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt als aangegeven is dat er een haven is | Alleen indien er sprake is van een haven |

### Oeververvuiling

Bij oeververvuiling wordt aangenomen dat de plasvorm een halve cirkel is, waarbij de oever over de diameter van de plas gecontamineerd raakt (zie figuur 8).

De gecontamineerde oeverlengte bedraagt:

Met:

Eoever	: Gecontamineerde oeverlengte (m);

Aplas	: Oppervlak van de plas (m2);

### Gecontamineerd watervolume

De berekening van het gecontamineerde watervolume wijkt af van de berekening in het hoofdstuk “Algemene rekenregels”.

Uit pragmatische overwegingen wordt de lozing zowel bij goed als bij niet goed oplosbare stoffen als puntbron gemodelleerd. De concentratie als functie van de afstand tot het lozingspunt wordt gemodelleerd met een Gaussische verdunningsvergelijking met ideale menging over de diepte.

Met:

Vmax	: Maximaal gecontamineerd watervolume (m3);

M	: Massa van de lozing (kg)

e	: Natuurlijk grondtal (2.71828183)

Ceff	: Effectconcentratie( kg/m3)

Met:

tmax	: Tijdstip waarop het maximaal gecontamineerd watervolume optreedt (s).

d	: Diepte meer (m);

Dr	: Dispersie (m2/s);

Met:

V	: Gecontamineerd watervolume (m3);

## Estuarium

### Algemene beschrijving

Onder estuaria worden watersystemen verstaan met een relatief grote, getijgebonden stroomsnelheid. Voorbeelden zijn: Westerschelde en Eemsmonding.

Figuur 9-10. Lozingssituatie estuarium

De beschouwde effecten zijn:

- Oevercontaminatie;

- Toxiciteit;

Bij estuaria wordt, evenals bij kanalen, het lozingspunt aan de zijkant van het estuarium verondersteld, zie figuur 9.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Estuarium |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Breedte | 150 | m | Breedte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Diepte | 10 | m | Diepte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Getijgemiddelde dispersie(x) | 0.5 | m2/s | Longitudinale dispersie, dispersie in de stroomrichting van het oppervlaktewater. | Ja |
| Getijgemiddelde dispersie(y) | 0.5 | m2/s | Transversale dispersie, dispersie dwars op de stroomrichting van het oppervlaktewater. | Ja |
| Stroomsnelheid | 0.5 | m/s | Getijgemiddelde stroomsnelheid | Ja |
| Haven aanwezig | Nee |  | Als de verlading in een haven plaatsvindt, moet hier Ja worden ingevuld | Ja |
| Lengte vd haven | Niet ingevuld | m | Lengte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Breedte vd haven | Niet ingevuld | m | Breedte van de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Dispersie in haven | Niet ingevuld |  | Dispersie in de haven. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt bij een haven. | Alleen indien er sprake is van een haven |
| Afstand tot hoofdstroom | Niet ingevuld | m | Afstand van de overslagplaats tot de hoofdstroom. Deze eigenschap wordt alleen gebruikt als aangegeven is dat er een haven is | Alleen indien er sprake is van een haven |

### Oeververvuiling

Bij kleine plassen wordt aangenomen dat de plasvorm een halve cirkel is, bij grote plassen (als de straal van de plas groter is dan de breedte van het estuarium) wordt aangenomen dat de plasvorm een rechthoek is (zie figuur 9).

De gecontamineerde oeverlengte bedraagt:

Met:

Eoever	: Gecontamineerde oeverlengte (m);

Aplas	: Oppervlak van de plas (m2);

Als Eoever > 2 * b dan is:

Met:

b	: Breedte van het watersysteem (m);

### Gecontamineerd watervolume

De berekening van het gecontamineerde watervolume is weergegeven in de paragraaf “Algemene rekenregels”

## Sloot

### Algemene beschrijving

Een sloot is een relatief klein oppervlaktewater dat bij een eventuele calamiteit snel afsluitbaar is. De afsluitbaarheid van het oppervlaktewater speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de omvang van de schade. In het model wordt in voorgaande versies van Proteus aangenomen dat de sloot over maximaal 500 meter wordt gecontamineerd. In de huidige versie kunnen ook andere slootlengtes worden meegenomen. De stroomsnelheid van het oppervlaktewater is verwaarloosbaar klein. Als relevante effecten bij dit watersysteem zullen oeververvuiling, toxiciteit en zuurstofdepletie worden beschouwd. Door het beperkte volume van de sloot zullen ook beperkte volumecontaminaties en drijflagen worden gevonden.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Sloot |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Breedte | 3 | m | Breedte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Diepte | 2 | m | Diepte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Lengte | 500 | m | Lengte van de sloot | Ja |
| Dispersie (x) | 1 |  | Longitudinale dispersie in het oppervlaktewater. | Ja |
| Dispersie (y) | 0.1 |  | Dispersie dwars op de (stroom)richting van het oppervlaktewater. | Ja |

### Oeververvuiling

Bij oeververvuiling wordt aangenomen dat de plasvorm een rechthoek is.

De gecontamineerde oeverlengte bedraagt:

Met:

b	: Breedte van het watersysteem (m);

Waarbij de effectgrootte maximaal 1000 meter bedraagt omdat wordt aangenomen dat de sloot wordt gedempt voordat de lengte van de plas groter is dan 500 meter.

### Gecontamineerd watervolume

De berekening van het gecontamineerde watervolume is weergegeven in het paragraaf “Algemene rekenregels”. Het gecontamineerde volume bedraagt:

Vmax = 500 * d * b

Met:

Vmax	: maximaal gecontamineerd watervolume (m3);

d	: diepte van de sloot (m);

b	: breedte van de sloot (m);

## Stagnant

### Algemene beschrijving

Onder stagnant water wordt oppervlaktewater verstaan dat relatief klein is en geen open verbindingen heeft met ander oppervlaktewater. Voorbeelden zijn vennen, kleine meertjes, grachten etc.

Deze categorie is onderscheiden omdat bij deze watersystemen, als er sprake is van een incidentele lozing, het gehele watersysteem gecontamineerd zal worden. Als relevante effecten bij dit watersysteem worden oeververvuiling, toxiciteit en zuurstofdepletie beschouwd.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | Stagnant water |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Breedte | 3 | m | Breedte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Diepte | 2 | m | Diepte van het oppervlaktewater. | Ja |
| Lengte | 100 | m | Lengte van het oppervlaktewater. | Ja |

### Oeververvuiling

Als het plasoppervlak groter is dan het oppervlak van het oppervlaktewater wordt de effectparameter "oeververvuiling" gelijk verondersteld aan de omtrek van het beschouwde watersysteem. Bij een kleiner plasoppervlak wordt dezelfde berekeningsmethodiek als bij een meer gevolgd.

### Gecontamineerd watervolume

Bij de berekening van de verdunning wordt bij deze wateren uitgegaan van een ideale menging. Met dit uitgangspunt wordt de concentratie van een toxische belasting berekend:

Met `

C	: Concentratie (kg/m3);

M	: Geloosde hoeveelheid (kg);

V	: Volume van het oppervlaktewater (m3);

Als de concentratie groter is dan de effectconcentratie wordt de effectparameter "gecontamineerd volume" gelijk verondersteld aan het volume van het watersysteem. Als de concentratie lager is dan de effectconcentratie wordt dezelfde berekening gevolgd als bij een meer.

Bij zuurstofdepletie wordt de aanwezige zuurstof in het oppervlaktewater vergeleken met het BZV van de lozing, zonder rekening te houden met rearatie en de afbraaksnelheid. Als het BZV groter is dan de aanwezige zuurstof wordt de effectparameter "gecontamineerd volume" gelijk verondersteld aan het volume van het watersysteem. Als het BZV lager is dan de hoeveelheid aanwezige zuurstof wordt dezelfde berekening gevolgd als bij een meer.

## RWZI

### Algemene beschrijving

De RWZI (RioolWaterZuiveringsInrichting) is een communale zuiveringsinrichting buiten het bedrijfsterrein. In Nederland bestaan circa 500 communale rioolwaterzuiveringsinrichtingen, die tot taak hebben het afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven te zuiveren. Binnen de RWZI's kunnen verschillende typen worden onderscheiden. Dit onderscheid kan worden gemaakt zowel op basis van het toegepaste zuiveringsproces als op de toegepaste techniek om het betreffende zuiveringsproces te realiseren. Daarnaast is onderscheid te maken op basis van de capaciteit van een RWZI. De gegevens van de RWZI zijn voor iedere inrichting beschikbaar en opvraagbaar bij de verantwoordelijke waterkwaliteitsbeheerder.

De verbinding tussen een bedrijf en de communale zuiveringsinrichting verloopt meestal via het normale riool. Indien het bedrijf stoffen loost op de RWZI kan dit tot gevolg hebben dat de werking van deze RWZI geheel of gedeeltelijk ontregeld raakt. Dit kan gebeuren door overbelasting of door bacterieremming. Hiertoe worden de uitstromingen op de RWZI geëvalueerd op de stofeigenschappen BZV en IC50 bacterie.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | RWZI |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. | Ja |
| Omschrijving | Niet ingevuld |  | Vrij door de gebruiker te kiezen omschrijving. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128. | Ja |
| Type zuivering | Niet ingevuld |  | De gebruiker is verplicht een waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Oxidatiebed; Hoogbelast en Laagbelast | Ja |
| Type doorstroming | Niet ingevuld |  | Als er een Hoogbelaste RWZI is geselecteerd, dan is verplicht een waarde te kiezen. De gebruiker kan kiezen tussen Propstroom en Gemengde Batch | Ja |
| Volume | 5.00E+03 | m³ | Als er sprake is van een gemengde reactor, moet hier het volume van het beluchtingbassin worden ingevuld. | Ja |
| Ontwerpbelasting | 2600 | kg/s | Ontwerpbelasting van de zuivering | Ja |
| DWA | 0.1 | m³/s | Droogweeraanvoer van de zuivering (daggemiddelde waarde) | Ja |
| Influent BZV | 0.1 | kg/m3 | Concentratie BZV in het influent (daggemiddelde waarde) | Ja |

### Model

Binnen een RWZI vindt afbraak van organisch materiaal plaats. Daarnaast wordt in RWZI's stikstof verwijderd. Afhankelijk van de belasting treedt in RWZI's gedeeltelijke of vergaande nitrificatie op. Eventuele verwijdering van fosfaat wordt hier buiten beschouwing gelaten. Bij het watersysteem RWZI worden bacterieremming en organische overbelasting als representatieve effecten beschouwd. Bacterieremming wordt verondersteld, indien de concentratie van de geloosde stof in de RWZI hoger is dan de kritische concentratie die voor de betreffende stof geldt. Organische overbelasting wordt verondersteld indien de BZV van de incidentele lozing opgeteld bij de actuele BZV van de RWZI de ontwerp-BZV-belasting van de RWZI met een bepaald percentage overschrijdt.

Er worden drie typen RWZI’s onderscheiden. De typen verschillen in de specifieke gevoeligheid van de nitrificatiestap en de mate waarin de RWZI kan worden overbelast.

| Type | Nitrificeert | Belasting |
| --- | --- | --- |
| A Oxidatiebed | Niet of gering | - |
| B1 Laag belaste actief-slib inrichting | vergaand | 0,05 kg BZV/kg ds etmaal |
| B2 Hoog belaste actief-slib inrichting | gedeeltelijk | 0,15 kg BZV/kg ds etmaal |

De trend in Nederland is duidelijk richting laag belaste actief-slibinrichtingen. Dit vanwege de stikstofeisen

Bij de bepaling van de effecten op een RWZI de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Bij een lozing op de zuivering wordt verondersteld dat de totale vracht van de lozing in de in het scenario opgegeven lozingsduur op de RWZI aankomt.

- Bij een lozing wordt verondersteld dat de totale vracht van de lozing gedurende een periode van 10 uur (tijdsduur waarop de gemiddelde dagafvoer van een RWZI wordt betrokken) op de zuivering aankomt.

- Het volume van de incidentele lozing wordt buiten beschouwing gelaten.

- Er is sprake van falen als de lozing bij een daggemiddelde situatie leidt tot overschrijding van de aanwezige capaciteit.

Het oxidatebed wordt als propstroomreactor beschouwd, Laagbelaste actief-slib inrichting wordt als ideale menger beschouwd. Bij de hoogbelaste actief-slib inrichting kan worden gekozen uit een propstroom- of een ideale menger ontwerp. Propstroom RWZI's worden gekenmerkt door een geleidelijke afname van de influentconcentratie van het afvalwater. Bij volledig gemengde systemen zal direct na menging de concentratie in de RWZI zeer sterk worden afgevlakt. Door de genoemde uitgangspunten te betrekken op de verschillende typen RWZI's ontstaat tabel 1:

|  | Type RWZI | Doorstroming |
| --- | --- | --- |
| A | Oxidatiebed | Propstroom |
| B1 | Laag belast | Gemengd |
| B2 | Hoog belast | Propstroom |
|  | Hoog belast | Gemengd |

Tabel 9-1 Uitgangspunten voor RWZI-types en doorstroming

Proteus onderscheidt twee manieren waarop een RWZI kan falen:

- Beoordeling op basis van Nitrificatie remming

- Beoordeling op basis van overbelasting

- Beoordeling op basis van beïnvloeding actief slib

#### Beoordeling op basis van bacterieremming

#### Concentratie berekening propstroom:

Met:

M	: Lozing (kg) (Lozing geïndexeerd op tref)

QDWA	: Droogweeraanvoer (m3/s)

tref	: Referentietijd, 10 uur (s)

Concentratie berekening gemengd:

Met	M	: Lozing (kg) (Lozing geïndexeerd op tref)

Vbel	: Volume van het beluchtingbassin (m3)

Er is sprake van verstoring van elk type RWZI wanneer

Cmax > Ckritisch

Voor Ckritisch wordt de IC50 waarde van de stof gehanteerd. Dit betreft een stofeigenschap. Deze waarde geeft aan bij welke concentratie van de stof in een RWZI de nitrificatie met 50% wordt geremd.

#### Beoordeling op basis van overbelasting

Het bepalen van het falen door een organische piekbelasting, is terug te brengen tot de vraag hoelang de verschillende RWZI-typen onder anaerobe condities kunnen draaien alvorens schade optreedt. Als tloz < tref dan wordt de BZV-vracht van de lozing over de referentietijd berekend met:

Met

Zloz	: Extra zuurstofvraag als gevolg van lozing (kg);

M	: Geloosde spil (kg);

BZVstof	: BZV van de geloosde stof (kg/kg);

Tref	:  Referentietijd, 10 uur (s)

De actuele BZV-vracht wordt berekend met:

Met 	Zact	: Actuele zuurstofvraag van influent (kg);

QDWA	: Droogweeraanvoer (m3/s);

BZVin	: BZV van influent (kg/m3),

Tref	:  Referentietijd, 10 uur (s)

De totale vracht wordt berekend met

Ztot = Zact +Zloz

Met 	Ztot	: Totale zuurstofvraag in influent van RWZI (kg)

De overbelasting (belasting groter dan de ontwerpbelasting) wordt, als de lozingsduur twee keer zo lang is als de referentie tijd, verdubbeld.

In Koot [8] wordt vermeld dat een laag belaste actief slibinrichting gedurende een etmaal circa twee maal zijn ontwerp organische belasting kan hebben zonder in problemen te raken. RWZI's worden in het algemeen ontworpen op een gemiddelde dagafvoer. Dit debiet van de RWZI wordt meestal betrokken op een periode van 10 uur. In onderhavige rapportage wordt daarom bij de schadevoorspelling van een extra organische belasting gerekend met een periode van 10 uur.

Het type RWZI dat meer gevoelig is voor organische overbelasting (A en B2) kan een overschrijding van de ontwerp-BZV-belasting van de RWZI met 25% (A) en 50% (B2) gedurende 10 uur tolereren, alvorens de zuivering faalt. Voor de minder gevoelige RWZI-typen (B1) is de toegestane overschrijding van de ontwerp BZV-belasting op 100% gesteld. Kortom we kunnen de volgende faal-criteria onderscheiden:

| RWZI-Type | Schadecriteria |
| --- | --- |
| A Oxidatiebed | Ztot > 1,25 * OBontw |
| B1 Laag belast | Ztot > 2,00 * OBontw |
| B2 Hoog belast | Ztot > 1,50 * OBontw |

Tabel 9-2 Schade criteria voor de onderscheiden zuiveringstypen

Met	OBontw	: Ontwerpbelasting RWZI (kg/d)

Beoordeling op basis van beïnvloeding actief slib

Een RWZI/ BWZI faalt als gevolg van de lozing van “drijvers” en “zinkers”:

Indien de geloosde stof een “drijver” is

- Wanneer een drijver op een RWZI of BWZI wordt geloosd zal er geen resultante stof met stofeigenschappen berekend worden.

- De aanname is dat de stof niet goed oplost en zodanig niet meedoet aan het verstoren van de RWZI/ BWZI op het gebied van nitrificatie remming of overbelasting.

- De stof kan wel de werking van de RWZI/ BWZI verstoren, dus de RWZI/ BWZI laten falen, door de werking en eigenschappen (bezinkbaarheid) van het actief slib te beïnvloeden.

- Bij het berekenen wanneer de RWZI/ BWZI faalt ten gevolge van deactivering/beïnvloeding bezinkeigenschappen van slib zijn de volgende aannames gemaakt:

  - De concentratie van actief-slib in de aeratieruimte is 4 g/l (4 kg/m3);

  - Beïnvloeding van actief slib wordt uitgedrukt in kg drijflaagvormende stof per kg actief-slip;

  - Indien een kwart (25%) van het actieve slib bestaat uit drijfllaagvormende stof, zal de RWZI/ BWZI zeker falen;

- Als voorbeeld: Een RWZI/ BWZI van 3.000 m3 zal 12.000 kg actief slib in de aeratietank hebben. Indien 25% van deze slibhoeveelheid bestaat uit drijflaagvormende stof, 3.000 kg, zal de RWZI/ BWZI falen. Dit komt overeen met 3.000 kg drijflaagvormende stof.

- De totale hoeveelheid van de drijflaagvormende stof zal door de RWZI/ BWZI gaan en op oppervlaktewater geloosd worden . Proteus zal aan de hand van deze hoeveelheid nogmaals de contaminatie met betrekking tot drijflaagvormende stoffen berekenen.

Indien de geloosde stof een “zinker” is

- Wanneer een “zinker” op een RWZI/ BWZI wordt geloosd zal er geen resultante stof met stofeigenschappen berekend worden.

- De aanname is dat de stof niet goed oplost en zodanig niet meedoet aan het verstoren van de RWZI/ BWZI op het gebied van nitrificatieremming of overbelasting.

- De stof kan wel de werking van de RWZI/ BWZI verstoren, dus de RWZI/ BWZI laten falen, door de werking van het actief slib te beïnvloeden. De zinker drukt actief-slib uit de installatie, waardoor de zuiveringscapaciteit snel daalt.

- Bij het berekenen wanneer de RWZI/ BWZI faalt ten gevolge van deactivering van slib geldt precies hetzelfde als voor de “drijver”:

  - De concentratie van actief slib is 4 g slib/l (4 kg/m3);

  - Beïnvloeding van actief slib wordt uitgedrukt in kg “zinker” per kg slib;

  - Indien een kwart (25%) van het actieve slib is vervangen door een stof die kan worden aangemerkt als zinker zal de RWZI/ BWZI falen;

  - Als voorbeeld: Een RWZI/ BWZI met een tankinhoud van 3.000 m3 zal 12.000 kg actief slib hebben. Indien 25% van deze slibhoeveelheid bestaat uit een “zinker” 3.000 kg, zal de RWZI/ BWZI falen. Dit komt overeen met 3.000 kg “zinker”.

- Niet de totale hoeveelheid van de zinker zal door de RWZI/ BWZI gaan en op oppervlaktewater geloosd worden. Aangenomen wordt dat een “zinker” een gedeelte van het actieve slib zal wegdrukken uit de bezinker. Met andere woorden de RWZI/ BWZI zal een hoeveelheid van de lozing van de “zinker” opslaan. De aanname is dat deze hoeveelheid gelijk is aan de inhoud van de BWZI/ RWZI.

- De hoeveelheid zinker die op het watersysteem terecht komt is dus de totale lozing naar de BWZI gedurende de reactietijd minus het volume van de BWZI. Proteus zal aan de hand van deze hoeveelheid nog eens de contaminatie met betrekking tot zinkers berekenen.

Bijlage 7 geeft de stappen en aannames in een stroomschema weer.

# Stoffen

## Enkelvoudige stoffen

### Eigenschappen

| Eigenschap | Eenheid | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Naam |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. |
| VNnr | - | Nummer van de stof volgens de (gevaarlijke stoffen) lijst van de Verenigde Naties. |
| LC50vis | kg/m3 | Letale concentratie van de stof voor vis bij 50% sterfte in mg/l. |
| Blootstellingsduur LC50vis | S | Blootstellingtijd waarvoor de LC50 is vastgesteld in uur. |
| EC50daphnia | kg/m3 | Effect concentratie van de stof voor daphnia’s waarbij voor 50% van de daphnia’s negatieve effecten worden geobserveerd, mg/l |
| Blootstellingsduur EC50daphnia | S | Blootstellingtijd waarvoor de EC50 is vastgesteld in uur. |
| IC50alg | kg/m3 | Inhibitie concentratie van de stof voor algen waarbij voor 50% van de algen negatieve effecten worden geobserveerd, mg/l |
| Blootstellingsduur IC50alg | S | Blootstellingtijd waarvoor de IC50 is vastgesteld in uur. |
| IC50bact | kg/m3 | Inhibitie concentratie van de stof voor bacteriën waarbij voor 50% van de bacteriën negatieve effecten worden geobserveerd, mg/l |
| Blootstellingsduur IC50bact | S | Blootstellingtijd waarvoor de IC50 is vastgesteld in uur. |
| BZV (g/g) | - | Aandeel in het zuurstofverbruik als factor [g BZV/g stof] |
| Molecuulmassa | kg/mol | Molmassa van de stof in kg/mol |
| Dichtheid | kg/m3 | Dichtheid of soortelijke massa van de stof bij 20 ºC en 1 atmosfeer |
| Oplosbaarheid | kg/m3 | Oplosbaarheid van de stof in water bij 20 ºC [mg/l] |
| LogPOW (a) | - | Logaritme van de verhouding van de oplosbaarheid in een octaan-water mengsel |
| Dampdruk | atm | Dampdruk van de stof bij 20 ºC [atm] |
| Vlampunt | - | Vlampunt van de stof in graden Celsius. De klassen K1, K2, K3, K4 zijn afhankelijk van het vlampunt de stof (zie tabel 10-1): |

Het Vlampunt kent de volgende indeling:

| Vlampuntklasse | Vlampunt van de stof |
| --- | --- |
| K1 | < 21 ºC |
| K2 | 21 - 54 ºC |
| K3 | 55 - 100 ºC |
| K4 | >100 ºC |

Tabel 10-1 Indeling in vlampuntklassen.

## Mengsels

Een mengsel kan worden samengesteld uit een of meerdere singuliere stoffen. De eigenschappen van het mengsel worden berekend uit de stofeigenschappen van de singuliere stoffen en de fracties waarin deze stoffen voorkomen in het mengsel.

De fysische eigenschappen van mengsels worden berekend door het (gewogen) gemiddelde te nemen van de fysische eigenschappen van de in het mengsel aanwezige stoffen. Dit is natuurlijk een grove benadering van de fysische eigenschappen van het mengsel. In het geval van een mengsel van goed- en niet goed oplosbare stoffen kan dit tot ernstige problemen leiden. Het kan gebeuren dat het mengsel in z’n geheel goed oplosbaar of niet goed oplosbaar wordt. Dit probleem was al in Proteus II bekend. Toch is besloten de aanpak van mengsels in Proteus III niet te veranderen omdat:

- De benadering om goede mengeigenschappen te krijgen te complex is

- De “gemiddelde” benadering in de meeste gevallen een werkbare oplossing biedt

In het geval van mengsels die bestaan uit goed- en niet goed oplosbare stoffen zal de modelleerder gebruik moeten maken van zogenaamde modelstoffen. Deze modelstoffen zullen aangepast moeten worden om de BZV- en LC50 eigenschappen van het mengsel te benaderen.

### Eigenschappen

| Eigenschap | Eenheid | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| Naam |  | Vrij door de gebruiker te kiezen naam. Het maximaal aantal tekens bedraagt 128.De naam moet uniek zijn. |

Voor de stoffen die aan het mengsel worden toegevoegd moeten de volgende eigenschappen worden opgegeven.

| Eigenschap | Standaardwaarde | Eenheid | Omschrijving | Verplicht |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stof | Niet ingevuld | - | Keuze uit een lijst met aanwezige valide stoffen | Ja |
| Massafractie | 100 | % | Massafractie van de betreffende stof in het mengsel | Ja |

De belangrijkste stofeigenschappen worden herberekend. Er zijn twee berekeningsgrondslagen. Het bepalen van stofeigenschappen van mengsels vanuit de stofeigenschappen van de singuliere stof gaat gepaard met grote onzekerheden. Bij de berekening wordt aangenomen dat de stoffen in het mengsel niet met elkaar interacteren of reageren.

De berekeningsgrondslag 1:

Met:

Pr	: Berekende eigenschap;

fm,I	: Massafractie van component i in het mengsel;

Pi	: Beschouwde eigenschap van component i;

Pw	: Beschouwde eigenschap van extra toegevoegd component water waarbij de gesommeerde massafracties gelijk worden aan 1;

De berekeningsgrondslag 2:

De berekeningwijzen voor volume fracties verloopt analoog. Hierbij wordt de fractie gebaseerd op het volume in plaats van op de massa.

De stofeigenschappen die worden berekend op basis van de stofsamenstelling zijn:

| Eigenschap | Eenheid | Berekeningsgrondslag | Massa of volumefractie |
| --- | --- | --- | --- |
| LC50vis | kg/m3 | 2 | M |
| EC50daphnia | kg/m3 | 2 | M |
| IC50alg | kg/m3 | 2 | M |
| IC50bact | kg/m3 | 2 | M |
| Dichtheid | kg/m3 | 1 | M |
| Oplosbaarheid | kg/m3 | 1 | V |
| BZV | - | 1 | M |
| Dampdruk | Pascal | 1 | V |
| Molmassa | kg/mol | 2 | M |
| Vlampunt | - | 2 | M |

Tabel 10-2 Berekeningsgrondslagen voor de eigenschappen van mengsels

# Begrippen en afkortingen

#### aquatische toxiciteit

de schadelijke of giftige eigenschappen van een stof voor waterorganismen.

#### bacterieremmers

stoffen met bacteriegroeiremmende eigenschappen.

#### bacterietoxiciteit

de schadelijke of giftige eigenschappen van een stof voor bacteriën, meestal gezien in de context van het biologisch zuiveringsproces van afvalwater; een maat hiervoor is de IC50 die bijvoorbeeld kan aangeven bij welke concentratie van de stof in een RWZI de nitrificatie met 50% wordt geremd.

#### BCF

bioconcentratiefactor: maat voor het vermogen van een stof zich op te hopen in dierlijk weefsel na opname van de stof vanuit het omringende water; de BCF geeft de berekende of experimenteel bepaalde verhouding weer tussen de concentratie van de stof in het organisme en die in het water.

#### berekeningsmodule

onderdeel van het beslismodel waarin een berekening moet worden uitgevoerd.

#### beslismodel

schema waarmee de gebruiker stapsgewijs tot een beoordeling kan komen van het risico dat een inrichting oplevert voor het aquatisch milieu ten gevolge van incidentele lozingen.

#### beslismodule

onderdeel van het beslismodel waarin een beslissing moet worden genomen.

#### carcinogenen

kankerverwekkende stoffen; afhankelijk van de bewijsvoering wordt gesproken van humane (voor de mens) carcinogenen en dierexperimentele carcinogenen.

#### CAS-nummer

uniek identificatienummer van een stof volgens de Chemical Abstract Service.

#### CPR

Commissie Preventie Rampen.

#### Daphnia

watervlogeslacht.

#### debiet

hoeveelheid stof (bijvoorbeeld water) die per tijdseenheid een bepaalde dwarsdoorsnede passeert.

#### DT50

disappearing time (50%): halfwaarde tijd: (= tijd die nodig is om de concentratie van een stof met de helft te doen afnemen); maat voor de afbreekbaarheid van een stof.

#### EC50

effect concentratie (50%): als LC50 maar nu met een subletaal effect, bijvoorbeeld remming van groei of beweeglijkheid.

#### ecologische schade

kwantificeerbare schadelijke effecten op het aquatisch milieu als gevolg van een incidentele lozing; in dit rapport toegespitst op acute sterfte van waterorganismen en oeververontreiniging.

#### gevaarsaspect

een bepaalde stofeigenschap; wanneer een stof met deze eigenschap in het milieu terechtkomt kan dit gevaar voor het milieu opleveren (voorbeelden zijn giftigheid voor waterorganismen of vermogen tot voedselketenvergiftiging).

#### IC50

inhibitie concentratie (50%): als LC50 maar nu specifiek toegepast voor acute bacterietoxiciteit.

incidentele lozing

elke niet-reguliere lozing van stoffen vanuit een stationaire inrichting in oppervlaktewater of via de riolering naar een aangesloten RWZI.

#### IUPAC-naam

naamgeving van een stof volgens de International Union of Pure and Applied Chemistry.

#### LC50

letale concentratie (50%): maat voor de acute toxiciteit van een stof voor waterorganismen, dit is de experimenteel bepaalde concentratie waarbij 50% van een blootgesteld populatie van toetsorganismen overlijdt. De waarde van de LC50 is afhankelijk van het toetsorganisme en de blootstellingsduur. De OECD heeft een aantal standaard toetsprotocollen opgesteld voor zoetwaterorganismen uit drie niveaus van de voedselketen (vissen, schaaldieren en ééncellige algen).

#### letaal

dodelijk.

#### lipofiliteit

een maat voor de vetoplosbaarheid van een stof (zie ook log Pow).

#### Log Pow

de logaritme van de partitiecofficiënt (P) van een stof voor een mengsel van octanol (O) en water (W); de log Pow van een stof geeft aan of een stof waterminnend of waterafstotend is en is daarmee een maat voor de vetoplosbaarheid (lipofiliteit) van een stof; in het algemeen geldt voor organische stoffen met een hoge log Pow dat zij zich gemakkelijk in de voedselketen ophopen.

#### Maximum Credible Accident (MCA) methodiek

methode waarbij de maximale calamiteitenscenario's worden gedefinieerd welke nog als aannemelijk worden beschouwd.

#### mutageniteit

het vermogen van een stof veranderingen in het erfelijk materiaal van het blootgestelde organisme aan te brengen.

#### NOEC

no observed effect concentration: de berekende of experimenteel bepaalde concentratie van een stof waarbij het blootgestelde organisme het beschouwde effect niet meer vertoont.

#### normstelling

het definiëren van hoe vaak een "kleinere" of "grotere" incidentele lozing van een of meerdere stoffen toelaatbaar wordt geacht.

#### nulrisico

het blootstellingsrisico als gevolg van incidentele lozingen dat resteert na het nemen van de best beschikbare (volgens PGS) veiligheidsmaatregelen binnen een inrichting.

PGS

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

#### QMFT

De uitstromingen worden beschreven met QMFT’s. Hierin staat Q voor de totale hydraulische belasting, M voor de massastroom, F staat voor de frequentie en tenslotte staat T voor de tijdsduur. Iedere QMFT verwijzing naar de vrijgekomen stof, het scenario, de Unit en de installatie. Bij de scenario’s zonder brand wordt zowel het uitgestroomde debiet alsook de uitgestroomde massa bepaald door de hoeveelheid vrijgekomen stof. Bij brandscenario’s zijn de uitgestroomde massa gevaarlijke stof en het debiet afhankelijk van de beschouwde ontwikkeling. De hydraulische belasting is afhankelijk van het blusregime.

#### risico

een presentatie van de ernst en de frequentie van het vrijkomen van bepaalde hoeveelheden stoffen uit een inrichting in het aquatisch milieu.

#### RWZI

rioolwaterzuiveringsinrichting.

#### scenariodefinite

een nauwkeurige kwalitatieve en kwantitatieve omschrijving van de wijze waarop milieugevaarlijke stoffen vanuit een beschouwde inrichting in oppervlaktewater of RWZI kunnen geraken (hoeveel, hoe vaak, hoe lang).

#### stationaire inrichting

fabriek, inrichting, bedrijf, opslagloods etc.

#### stoffen

zowel individuele chemische stoffen en verbindingen als mengsels, preparaten, oplossingen etc. zolang er voor de gehanteerde besliscriteria maar een waarde aan kan worden toegekend.

#### subletaal

niet-dodelijk; wordt gehanteerd om alle niet-dodelijke effecten aan te duiden die een organisme kan ondervinden na blootstelling aan een bepaalde concentratie van een stof, voorbeelden van subletale effecten zijn groeiremming of biochemische effecten.

#### terrestrische toxiciteit

de schadelijke of giftige eigenschappen van een stof voor plant- en diersoorten welke op land leven.

#### toelaatbaar risico

een overeengekomen maximale waarde van het risico dat een inrichting mag opleveren voor het omringende aquatisch milieu ten gevolge van incidentele lozingen.

#### veiligheidsniveau

de set van preventieve maatregelen die een bedrijf kan nemen teneinde het optreden van calamiteuze lozingen te beperken; hierbij wordt gerefereerd naar de nota's van de CPR (Commissie Preventie Rampen).

#### verwaarloosbaar risico

een overeengekomen verwaarloosbare waarde van het risico dat een inrichting mag opleveren voor het omringende aquatisch milieu ten gevolge van incidentele lozingen.

#### watersysteem

een op grond van (geo)hydrologische criteria gedefinieerd type water waarin de incidentele lozing terecht komt.

#### zuurstofdepletie

zuurstoftekort.

# Bijlage 1

Auteurs: D. Vroon en Y. de Nooijer

Met medewerking van het Rijkswaterstaat BRZO-specialisten- team

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft haar werkwijze bij de beoordeling van restrisico´s van onvoorziene lozingen behorend bij het Besluit Risico´s Zware Ongevallen (BRZO) uitgebreid en vastgelegd in een nieuw beoordelingskader. De belangrijkste wijziging ten opzichte van het vorige kader, betreft de ontwikkeling van een referentiekader voor drijflaagvormende stoffen.

In hoofdlijn is gekozen voor een referentiekader dat zoveel mogelijk aansluit bij het bestaande kader voor opgeloste stoffen (volumecontaminatie). Risicobeoordeling van drijflaagvormende stoffen vindt evenals de beoordeling van oplosbare stoffen in 3 stappen plaats. Eerst bekijken of er sprake is van de stand der veiligheidstechniek. Vervolgens de resterende risico’s zo goed mogelijk inschatten en kwantificeren. Ten slotte deze restrisico’s beoordelen aan de hand van een referentiekader.

Stand der veiligheidstechniek drijflaagvormende stoffen

Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar de huidige organisatie en omgang van bedrijven met calamiteuze lozingen van drijflaagvormende stoffen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport “Naar een referentiekader voor drijflaagvormende stoffen”. Uit de praktijk blijkt dat er een "stand der techniek" (SVT) te definiëren voor het beheersen en opruimen van drijflagen. Deze SVT kan vastgelegd worden in de reactiesnelheid en beheerstijd door het nemen van maatregelen door het bedrijf bij een calamiteit.

Samengevat kunnen de volgende tijdselementen worden afgeleid:

- voor de reactiesnelheid geldt dat binnen een half uur de organisatie voor het beheersen van de drijflaag moet zijn gemobiliseerd;

- Voor de beheersnelheid geldt dat binnen 1 á 2 uur de drijflaag beheersbaar moet zijn.

- voor het verstrekken van opdracht aan een reinigingsbedrijf geldt dat binnen 1 á 2 uur opdracht moet kunnen worden verstrekt. Afspraken/contracten moeten dus al bestaan;

- het opruimmaterieel van het reinigingsbedrijf moet binnen 1,5 – 6 uur ter plaatse zijn om de drijflaag op te ruimen.

De marges binnen de gestelde tijden zijn voornamelijk afhankelijk van (vaar)afstanden.

Modelleren en beoordelen restrisico’s

Sinds 2007 wordt het programma Proteus (versie II) gebruikt om een risicomodel te maken van een inrichtingssituatie. Met dit programma worden de risico’s van onvoorziene lozingen voor het oppervlaktewater voor een specifieke situatie bepaald. Hetzelfde model kan gebruikt worden voor drijflaagvormende stoffen.

De gevolgen van een onvoorziene lozing met drijflaagvormende stoffen wordt bepaald door de uitgestroomde hoeveelheid. Deze hoeveelheid kan het model Proteus berekenen.

Als referentie voor significante of langdurige schade aan zoetwater- of mariene habitats worden evenals voor volumecontaminatie de uitgangspunten van de SEVESOII(96/82/EG) gehanteerd.  Het maximale referentie-uitstroomvolume  is vastgesteld op 12.000 m3. Deze 12.000 m3 is dan ook vastgesteld als het referentievolume ofwel MilieuSchadeIndex (MSI) 1. Met de algemeen geaccepteerde kans van 1 x 10-6 (groepsrisico voor mensen) levert dit de bovengrens op van het acceptabel risico bij grote rivieren en kanalen (300 meter breed en groter). Aan de hand van de gegevens van een minder groot watersysteem kan de MSI passend worden gemaakt voor dat specifieke watersysteem.

Door de koppeling van een bepaalde milieuschade (effect) en de waarschijnlijkheid (kans) wordt een referentiekader verkregen. Daarbij wordt, analoog aan humane risico’s, een zogenaamde hellingshoek gehanteerd van -2. Dit betekent dat een toename van het effect met een bepaalde factor moet worden gecompenseerd met een kwadratische afname van de waarschijnlijkheid. Vervolgens kunnen op vergelijkbare wijze als volumecontaminatie de scenario’s worden getoetst aan het referentiekader.

Compenseren opgeruimde hoeveelheid

Voordat het uitstroomvolume wordt ingevuld in de referentiekadergrafiek, mag een bedrijf nog de hoeveelheid op te ruimen drijflaag van het effect aftrekken, zodat het juiste restrisico wordt bepaald. Uitgangspunt voor Rijkswaterstaat is dat een drijflaag altijd in zijn geheel moet worden opgeruimd. Dit geldt niet in het kader van risicobeperking, maar wel als een scenario daadwerkelijk is opgetreden.

De hoeveelheid drijflaagvormende stof die een bedrijf in het kader van risicobeperking kan opruimen hangt af van de inzetbare opruimcapaciteit (OC) en de realistische opruimtijd (OT).

Wat realistisch is qua opruimtijd in het kader van risicobeperking hangt af van lokale factoren, zoals afstand tot natuurgebieden, drinkwaterinname en de invloed van de drijflaag op omliggende bedrijven (inname koel- en proceswater, stilleggen aan- en afvoer).  Ieder bedrijf zal dat voor zijn specifieke situatie moeten vertalen.

Gevolgen toetsen aan referentiekader

Scenario’s met een uitstroomhoeveelheid die binnen de OT volledig kunnen worden opgeruimd, behoeven vanuit het oogpunt van risicodenken geen aandacht meer. Wel is een goede beschrijving nodig van (de organisatie van) het opruimen van de drijflaag en het voldoen aan de SVT. Bij inspecties zal RWS toetsen of deze aannames terecht zijn.

Voor scenario’s die niet geheel binnen het OT kunnen worden opgeruimd, maar na aftrek van de op te ruimen hoeveelheid binnen het acceptabele gebied vallen, geldt in principe hetzelfde.  Als aanvulling zal een bedrijf in zijn MRA moeten ingaan op de organisatie en rol bij het verder opruimen van het ‘onbeheerste’ deel van de drijflaag.

Wanneer bij de uitwerking van een scenario het risico, ondanks aftrek van opgeruimde hoeveelheid, in het verhoogde gebied blijft liggen, moet een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. De veiligheidsstudie moet altijd leiden tot een conclusie (ja, het mag of nee, het mag niet). De te volgen stappen zijn hetzelfde als beschreven bij volumecontaminatie:

-	Reflectie t.a.v. aan de stand der veiligheidstechniek;

-	Nadere beschouwing van de kans en het effect in de praktijk (inclusief mogelijk te nemen maatregelen en kosten om kans en effect van deze scenario’s te reduceren tot een acceptabel niveau.

1.	Inleiding

Deze nota beschrijft de werkwijze van Rijkswaterstaat bij de beoordeling van restrisico’s van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater. Het vastleggen van een uniforme, eenduidige werkwijze wordt door zowel RWS als het bedrijfsleven van groot belang geacht. Zo kunnen de voorbereiding en daadwerkelijke uitvoering van inspecties efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.

Het beleidskader voor risico’s van onvoorziene lozingen naar oppervlaktewater is verwoord in het CIW-rapport “Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen” d.d. februari 2000. Dit CIW-rapport is in principe van toepassing op alle situaties die risico’s voor het oppervlaktewater kunnen vormen. Het beleidskader kan worden toegepast bij Waterwet- en Wabo-vergunningverlening en bij de uitvoering van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO’99). Het BRZO is de wettelijke implementatie van de Europese Seveso-II Richtlijn. Deze richtlijn heeft tot doel de risico’s van grote ongevallen met gevaarlijke stoffen in de industrie, voor zowel mens als milieu, zoveel mogelijk te beperken.

Het verkleinen van de risico’s begint bij de basis, namelijk de Stand der Veiligheidstechniek (SVT), zoals schematisch is weergegeven in figuur 1. De SVT beschrijft het niveau van de voorzieningen om onvoorziene lozingen, of de gevolgen daarvan, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te voorkomen.  Dit uitgangspunt geldt ongeacht de aard van de inrichting en de daar gehanteerde stoffen en processen.

Figuur 1.

Risicobeoordeling vindt in 3 stappen plaats. Eerst bekijken of er sprake is van stand der veiligheidstechniek. Vervolgens de resterende risico’s zo goed mogelijk inschatten en kwantificeren. Ten slotte deze restrisico’s beoordelen aan de hand van een referentiekader.

Ondanks het toepassen van de SVT blijven er restrisico’s bestaan. Deze resterende risico’s moeten zo goed mogelijk worden gekwantificeerd om uiteindelijk te kunnen beoordelen of deze acceptabel zijn. Het bepalen van de grootte van de restrisico’s is een complexe aangelegenheid omdat veel factoren op het risico kunnen inwerken. Te denken valt aan verdergaande technische maatregelen, de invloed van menselijk handelen en invloeden van buitenaf. Vandaar de keuze voor een model om de werkelijkheid te vereenvoudigen. Dit risicomodel is gebaseerd op casuïstiek: beschrijving van opgetreden ongevallen en de oorzaken en gevolgen die tot deze ongevallen hebben geleid.

Sinds 2007 wordt het programma Proteus (versie II) gebruikt om een model te maken van een inrichtingssituatie. Met dit programma worden ook de (rest-)risico’s van onvoorziene lozingen voor het oppervlaktewater voor die specifieke situatie bepaald. Op dit moment wordt gewerkt aan een update van Proteus II naar Proteus III. Behalve verbeteringen in gebruiksvriendelijkheid en in de rekenregels van het model zal de nieuwe versie van het programma ook beter aansluiten bij de voorliggende werkwijze van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat Proteus III in het voorjaar van 2013 beschikbaar is voor het bedrijfsleven.

Alvorens er gebruik wordt gemaakt van Proteus, moet eerst worden bepaald welke stoffen en installaties bij een bedrijf als risicovol worden beschouwd. In de CIW-nota “Integrale aanpak van de risico’s van onvoorziene lozingen” zijn voor oplosbare stoffen en drijflaagvormende stoffen drempelwaarden vastgesteld voor oppervlaktewater (figuur 2). Bedrijven die grotere hoeveelheden stoffen hebben opgeslagen dan deze drempelwaarden dienen een milieurisicoanalyse (MRA) uit te voeren. Onderdeel van deze MRA is een modellering met Proteus.

Tabel 1. Drempelwaarden voor het opstellen van een MRA voor oplosbare stoffen (effect: acute toxiciteit en zuurstofdepletie ofwel volumecontaminatie) en onoplosbare stoffen (effect: drijflaagvorming).

BZV is uitgedrukt als g BZV/g stof.

Nadat de restrisico’s door middel van Proteus zijn gekwantificeerd, is het noodzakelijk de restrisico’s te beoordelen, de laatste stap uit figuur 1. Zijn de onderzochte restrisico’s van een bedrijf nu verwaarloosbaar, acceptabel of verhoogd? Hiertoe is het onontbeerlijk om te beschikken over referentiekaders om landelijke uniformiteit in de beoordeling van de restrisico’s te verkrijgen.

Vanwege de verschillen in effecten tussen toxische en/of zuurstofvragende oplosbare en drijflaagvormende onoplosbare stoffen, zijn twee referentiekaders nodig:

- Referentiekader volumecontaminatie (oplosbare stoffen);

- Referentiekader drijflaagvormende stoffen (onoplosbare stoffen).

Een referentiekader voor volumecontaminatie is sinds 1999 beschikbaar en beschreven in de RIZA-nota ‘Naar een referentiekader voor risico's van onvoorziene lozingen op oppervlaktewater’, RIZA 99.034.  Met enkele aanpassingen, uitgewerkt in voorliggende nota, voldoet dit referentiekader geheel aan de eis om restrisico’s eenduidig en uniform te beoordelen.

Voor drijflaagvormende stoffen was tot op heden nog geen referentiekader beschikbaar. Deze nota beschrijft een referentiekader voor drijflaagvormende stoffen om in deze kennisleemte te voorzien.

2.	Restrisico opgeloste stoffen (volumecontaminatie)

2.1.	Het berekenen van effectvolume, weegfactor en milieuschade-index

Het gevolg (effect) van een onvoorziene lozing met oplosbare stoffen wordt uitgedrukt in het oppervlaktewatervolume (m3) dat negatief is beïnvloed, het zogenaamde effectvolume (Vow).

Toxische stoffen

Voor toxische stoffen wordt het effectvolume berekend aan de hand van de LC50,  dispersievergelijkingen en gegevens van het watersysteem. Met behulp van deze vergelijkingen wordt het punt bepaald waar de concentratie van de stof gelijk is aan de LC50-concentratie. Door de afstand tot het lozingspunt te vermenigvuldigen met de breedte en de diepte van het watersysteem wordt het effectvolume bepaald.

Zuurstofbindende stoffen

Voor zuurstofbindende stoffen wordt ook een effectvolume berekend: het oppervlaktewatervolume waarin de zuurstofconcentratie minder dan 5 mg/l bedraagt. In het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 (Bkmw 2009) en de onderliggende Regeling monitoring kaderrichtlijn water (Regeling monitoring) zijn eisen gesteld, waaraan de kwaliteit van de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen in Nederland in beginsel moet voldoen. Deze eisen vloeien voort uit de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn prioritaire stoffen en de Grondwaterrichtlijn.

Referentievolumina

Of het berekende effectvolume relevant is voor een watersysteem moet getoetst worden aan een referentievolume. Wat door de Europese commissie als significante of langdurige schade aan zoetwater- of mariene habitat wordt gedefinieerd, is vastgelegd in SEVESO-II(96/82/EG). Voor rivieren en kanalen wordt een maximale effectlengte van 10 km gehanteerd uit de SEVESO-II(96/82/EG). Referenties voor andere watersystemen uit deze richtlijn zijn:

- Meren			1 ha

- Delta			2 ha

- Kustzone of zee	2 ha

Calamiteiten die als effect hebben dat de genormeerde effectlengte of -oppervlakte wordt bereikt, moeten conform SEVESO-II (artikel 15, lid 1) door een lidstaat worden gerapporteerd aan de Europese Commissie.

Met behulp van gegevens voor standaardwatersystemen kunnen de effectlengten en -oppervlakten worden omgerekend in referentievolumina. In de CIW-nota “Integrale aanpak van de risico’s van onvoorziene lozingen” is er voor gekozen om de verschillen in de genormeerde maximale effectlengte uit de SEVESO-II-richtlijn voor de diverse oppervlaktewateren te vertalen in een weegfactor (tabel 2.)

Tabel 2. Weegfactoren om het effect van een onvoorzienbare lozing op verschillende typen oppervlaktewater te compenseren (uit tabel 7, bijlage 2 CIW-nota “Integrale aanpak van de risico’s van onvoorziene lozingen”).

| Oppervlaktewater | Weegfactor |
| --- | --- |
| Type | Voorbeeld | (-) |
| Rivier groot | Maas, Rijn | 1 |
| Rivier middel | Vecht | 10 |
| Rivier klein | Donge, Linge | 100 |
| Kanaal groot | Noordzeekanaal | 1 |
| Kanaal middel | Twentekanaal, Zuid-Willemsvaart | 10 |
| Kanaal klein | Afwateringskanaal | 10 |
| Estuarium | Schelde, Eems Dollard | 10 |
| Zeehaven | Botlek | 1 |
| Meer (stagnant) | Randmeren | 1000 |

De in tabel 1 genoemde drempelhoeveelheden hebben betrekking op grote ontvangende oppervlaktewateren.  Wanneer de lozing als gevolg van een calamiteit op een kleiner oppervlaktewater wordt geloosd, zal een lagere drempelwaarde moeten worden aangehouden. Deze drempelwaarde kan worden berekend door de

betreffende waarde uit tabel 1 te delen door de bij het watersysteem

passende weegfactor uit tabel 2.

De bestaande weegfactoren zoals genoemd in tabel 2, gelden algemeen voor een bepaald type watersysteem. In de praktijk is deze benadering soms te grof, waardoor teveel van de werkelijke situatie wordt afgeweken. Het gevaar bestaat dat er wordt overgecompenseerd of juist een te conservatieve inschatting gemaakt. Daarom wil Rijkswaterstaat vanaf nu uitgaan van een berekende weegfactor, die wordt bepaald aan de hand van gegevens van het bij het bedrijf gelegen watersysteem. Dit heeft bovendien als voordeel dat beheerders van – over het algemeen kleiner – regionaal water deze werkwijze kunnen overnemen.

Berekende weegfactor referentievolumina

In tabel 3 staan enkele voorbeelden van berekende referentievolumina (maximale effectlengte x breedte x diepte of maximale effectoppervlakte x diepte) per watersysteem.

Tabel 3. Voorbeelden van referentievolumina per type watersyteem. Het referentievolume (15 x E6 m3) van een grote rivier (Maas, Rijn) wordt het standaardreferentievolume genoemd.

| Type oppervlaktewater | Voorbeeld | Breedte/Diepte (m/m) | Volume (*E6 m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rivier Groot Middel Klein | Maas, Rijn Vecht Donge, Linge | 300/5 50/4 10/3 | 15 2 0,3 |
| Kanaal Groot Middel Klein | Noordzeekanaal Twentekanaal Afwateringskanaal | 150/15 100/4 30/3 | 22,5 4 0,9 |
| Meer | IJsselmeer | -/3 | 0,03 |
| Stagnant water | Stadswater | /1 | 0,01 |

Op grond van bovenstaande tabel kunnen nauwkeuriger - en meer betrouwbaar -weegfactoren voor verschillende lokale situaties ten opzichte van het standaardreferentievolume (grote rivier) worden geformuleerd, waarbij RWS de volgende uitgangspunten hanteert:

- Het standaardreferentievolume kan niet groter zijn dan 15 x E6 m3, dus rivieren met een grotere breedte en diepte (300/5) hebben in principe geen groter referentievolume. Het betreft vooral rivieren/estuaria met getijdebeweging (Eems/Dollard, Westerschelde). Bij gebruik van de daadwerkelijke breedte van dergelijke rivieren, soms meer dan 5 km, zouden onrealistisch hoge referentievolumes ontstaan. die geen recht doen aan het criterium maximale effectlengte van 10 km. Hetzelfde geldt voor een groot kanaal.

- Tot nog toe werden estuaria op basis van de CIW-nota getoetst met een weegfactor 10, ten opzichte van een grote rivier. De impact op deze watersystemen zal bij een vergelijkbare onvoorziene lozing niet sterk verschillen. Bepaald is om voor de twee estuaria die Nederland rijk is, namelijk de Westerschelde en de Eems/Dollard, het referentievolume ook op maximaal 15 x E6 m3 te houden (weegfactor 1);

- Havens krijgen het referentievolume van het oppervlaktewater waaraan ze zijn gelegen;

- Volledige en homogene menging over breedte, diepte en lengte. Dit is een theoretische aanname, waarvan Proteus II (en III) en het huidige referentiekader volumecontaminatie ook al uitgaan.

Uit het specifieke referentievolume van het watersysteem is dan ook de specifieke weegfactor te berekenen. In tabel 4 zijn voorbeelden van weegfactoren voor verschillende oppervlaktewateren weergegeven.

Voor rivieren, kanalen en havens is de weegfactor is specifiek per situatie te berekenen door de volgende formule:

Weegfactor = 15x106 / (10.000 m x breedte oppervlaktewater in m x diepte oppervlaktewater in m).

Voor meren en stagnant water hanteert de EU een andere norm als voor rivieren, namelijk een effect op 1 hectare. Daarmee wordt de formule anders namelijk:

Weegfactor = 15x106 / (10.000 m2 x diepte oppervlaktewater in m)

Tabel 4. Voorbeelden van berekende weegfactoren ten opzichte van het standaardreferentievolume per type oppervlaktewater.

| Type oppervlaktewater | Voorbeelden | Weegfactor |
| --- | --- | --- |
| Rivier Groot Middel Klein | Maas, Rijn, Schelde, Eems/Dollard Vecht Donge, Linge | 1 7,5 50 |
| Kanaal Groot Middel Klein | Noordzeekanaal Twentekanaal Afwateringskanaal | 1 3,8 16,7 |
| Zeehaven | Botlek | 1 |
| Meer | IJsselmeer | 500 |
| Stagnant water | Stadswater | 1500 |

De getallen in tabel 4 impliceren een exactere weging dan de weegfactoren in tabel 2.  Dit doet meer recht aan de praktijksituatie, waarbij oppervlaktewateren sterk kunnen variëren in diepte en breedte. Bovendien is het van belang uit te gaan van de afmetingen van het oppervlaktewater ter plaatse van het bedrijf. Het gaat bij een lozing als gevolg van een calamiteit op kanalen en rivieren immers om een genormeerde effectlengte van 10 km. De plaats waar stoffen vrijkomen (lozingspunt op oppervlaktewater) zal bij een calamiteit meestal ter plaatse van het bedrijf zijn.

MSI

De gevolgen van onvoorziene lozingen kunnen, behalve in een effectvolume, ook worden uitgedrukt in een zogenaamde milieuschade-index (MSI), waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van het ontvangende oppervlaktewater. De MSI kan

met behulp van het effectvolume (Vow), standaardreferentievolume (Vref) en de weegfactor voor watersystemen (Fws) voor volumecontaminatie of zuurstofdepletie als volgt worden berekend:

MSI = (Vow x Fws) / Vref.

Het standaardreferentievolume staat vast op 15 x E6 m3

Het effectvolume (Vow) wordt verkregen met een modellering met Proteus. De weegfactor moet worden berekend op basis van de hierboven beschreven methode.

2.2. Toetsing van de MSI aan het referentiekader volumecontaminatie

In Nederland wordt bij de toetsing van risico's voor omwonenden een systeem gebruikt dat een relatie legt tussen de kans van een voorval en de consequenties daarvan. In de grafiek zijn de logaritmen van effect en kans tegen elkaar uitgezet, Door deze koppeling tussen een bepaalde milieuschade (effect) en de waarschijnlijkheid (kans) ook voor risico’s van onvoorziene lozingen aan te brengen, wordt een referentiekader verkregen. Daarbij wordt, analoog aan humane risico’s een zogenaamde hellingshoek gehanteerd van -2. Dit betekent dat een toename van het effect met een bepaalde factor (bijvoorbeeld: 10), moet worden gecompenseerd met een kwadratische afname van de waarschijnlijkheid (in dit voorbeeld: 100).

Voor de getalsmatige invulling van het referentiekader is een referentiepunt noodzakelijk. Dit referentiepunt wordt gevormd door het maximale effectvolume of MSI dat nog juist toelaatbaar wordt geacht bij een bepaalde kans. Bij een MSI van 1 wordt aangesloten bij het groepsrisico voor mensen. Op grond hiervan zou een voorval met een MSI van 1 slechts toelaatbaar zijn wanneer de waarschijnlijkheid minder dan 10 E-6 bedraagt.

De grafiek van het referentiekader (zie fig 2) kan dan als volgt worden ingevuld:

- het referentiepunt (MSI = 1, kans = 10 E-6);

- het maximaal toelaatbaar risico, vertrekkend uit het referentiepunt met een hellingsfactor -2;

- afkapgrens voor voorvallen met een relatief grote kans (>10 E-2); deze zijn zo waarschijnlijk dat ze niet meer als onvoorziene lozing worden gerangschikt. In deze gevallen moeten altijd maatregelen genomen worden. Er is dan geen sprake van calamiteiten, maar voorzienbare gevaren die bij reguliere vergunningtrajecten moeten worden beoordeeld. Met het toepassen van de stand der veiligheidstechniek zijn dergelijke faalkansen niet te verwachten;

- afkapgrens voor voorvallen met een zeer geringe kans (< 10 E -8), maar met een groot effect (MSI > 10).

- De lijn voor verwaarloosbare risico´s is bepaald door de MSI door 100 te delen bij gelijkblijvende kans

Figuur 2. Grafiek Referentiekader volumecontaminatie

2.3. Gevolgen toetsing referentiekader volumecontaminatie

Wanneer bij de uitwerking van een scenario blijkt dat het risico in het verhoogde gebied komt te liggen, moet een aanvullende veiligheidsstudie worden uitgevoerd. De veiligheidsstudie moet altijd leiden tot een conclusie: ja, het mag of nee, het mag niet.

In deze aanvullende veiligheidsstudie moeten de volgende stappen worden doorlopen, om te komen tot een beoordeling:

- reflectie ten aanzien van de stand der veiligheidstechniek;

- nadere beschouwing van de kans en het effect in de praktijk, inclusief de mogelijk te nemen maatregelen om kans en effect van deze scenario’s te reduceren tot een acceptabel niveau, inclusief de kosten van deze maatregelen;

- Bij onvoldoende risicoreductie een nadere beschouwing van de korte en/of lange termijneffecten van een stof.

2.3.1 Reflectie t.a.v. aan de stand der veiligheidstechniek.

Uitgangspunt van de SVT is dat procedures, voorzieningen en maatregelen gericht zijn op het beperken van de frequentie en/of de omvang van de negatieve effecten van onvoorziene lozingen zo dicht mogelijk op de potentiële bron. Deze procedures, voorzieningen en maatregelen behoren tot de normale inspanning die van bedrijven verlangd wordt om (onvoorziene) lozingen in het oppervlaktewater te voorkomen. Voor situaties die aan de SVT voldoen betekent dit dat binnen een inrichting per (onderdeel van een) installatie of per activiteit een specifiek op de situatie toegesneden pakket aan risicoreducerende procedures, voorzieningen en maatregelen beschikbaar is. Vaak wordt in hoofdlijnen deze SVT per activiteit beschreven in een MRA. Voor de restrisico’s die in het verhoogde gebied vallen, wordt in de risicostudie een specifieke uitwerking verwacht van de risicoreducerende procedures, voorzieningen en maatregelen relevant voor het desbetreffende scenario.

2.3.2 Nadere beschouwing van de kans en het effect in de praktijk

Risico is kans x effect. Het reduceren van de kans van optreden van een calamiteit (faalkansreductie) is duidelijk anders dan het reduceren van het effect van de calamiteit (effectreductie). Het referentiekader volumecontaminatie (zie ook 3.1) is zo opgesteld dat bij verhoogde risico’s, alleen de faalkansen bekeken moet worden die tussen de 10-2 en 10-8 liggen. Als de faalkans kleiner wordt dan 10 E-8 dan is verder onderzoek niet meer nodig.

2.3.2.1. Faalkansreductie

De kans dat een bepaald scenario optreedt, is een optelsom van de kansen van het falen van installaties en/of handelingen binnen dat scenario. Proteus werkt met de faalkansen die zijn vastgesteld in de handleiding Risicoberekeningen Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen). Het bedrijfsleven wil graag dat de faalkansen worden geupdated. Vooral bij nieuwe tanks zouden de faalkansen lager zijn dan in de huidige PGS-richtlijnen wordt voorgesteld. Rijkswaterstaat heeft in dat kader TNO gevraagd of en zo ja, hoe de faalkans kan worden beïnvloed door het nemen van maatregelen. Het TNO-rappport Beoordeling van reductiefactoren op de faalkans van atmosferische opslagtanks (2010) laat duidelijk zien dat de faalkans van een tank kan worden verminderd.

RIVM-methodiek

TNO heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de faalkans te verminderen volgens een door het RIVM voorgestelde methodiek. Gemakshalve wordt dit verder de RIVM-methodiek genoemd:

- Verdelen van de generieke faalfrequentie voor opslagtanks over de relatieve bijdragen van de verschillende faaloorzaken. Niet alle faaloorzaken zijn in iedere situatie relevant.

- Toepassen van deze verdeling op een installatiespecifieke situatie waardoor een specifieke faalfrequentie voor de betreffende opslagtank wordt verkregen. Wanneer (deel)faaloorzaken niet relevant zijn, neemt de faalkans af.

- Waarderen van de effectiviteit van risicoreducerende maatregelen die aanvullend op de stand der veiligheidstechniek worden aangebracht. Dit zijn maatregelen bij het ontwerp, inspectie en onderhoud die invloed hebben op het proces dat tot falen leidt of die het falen in een aantal gevallen voorkomen.

- Berekenen van de resulterende faalfrequentie.

Case 1

in het TNO-rapport zijn de relevante faaloorzaken afgeleid uit een statistisch onderzoek naar falen van atmosferische opslagtanks. Twee hoofdoorzaken met daarin 7 deeloorzaken kunnen worden onderscheiden. De standaardfaalkans is aan de hand van de uit het statische onderzoek bekende bijdragen verdeeld in een zevental deelfaalkansen. Voor het specifieke geval bij bedrijf X is eerst nagegaan welke deelfaalkans oorzaak van belang zijn. Doordat een deeloorzaak uitviel, kon de faalkans al gereduceerd worden van de standaardfaalkans van 5

E-6 naar 4,64 E-6. Vervolgens zijn voor zeven extra maatregelen boven PGS 29 de effecten bepaald en is een nieuwe faalkans berekend. Deze herberekening resulteerde in een nieuwe faalkans na maatregelen van 8,64 E-7.

Case 2

Op bedrijf Y vindt afvoer van een afvalproduct plaats via een verlaadplaats waar een tankauto wordt beladen. De totale inhoud van de zwavelzuurtank van het bedrijf is kleiner dan de inhoud van de tankauto. Door een voorschrift op te stellen dat voorafgaand aan de verlading de inhoud van de vrachtwagen moet worden gecontroleerd (tankauto dient leeg op het bedrijfsterrein aan te komen), kan de faalkans worden gereduceerd. De kans dat deze procedure faalt, wordt geschat op 3 E-3 per verlading. Per jaar omgerekend is dat een faalkans van 0,16.

Case 3

Op bedrijf Z worden dieseltanks gebruikt. Een faalscenario is het overvullen van de dieseltank tijdens het aanleveren van dieselolie. Als extra maatregel vindt het vullen plaats met behulp van een vulpistool, waardoor in geval van overvullen direct gestopt kan worden. De faalkans wordt gesteld op E-2 per verlading. Afhankelijk van het aantal vullingen (x per jaar) leidt dit tot een reductie van x E-2.

#### Effectreductie

Wanneer een calamiteit optreedt, kan het effect uiteindelijk zijn dat er een lozing van een stof op oppervlaktewater plaatsvindt. Proteus berekent naast de kans dat een bepaalde calamiteit of scenario zich voordoet, ook het effect van een dergelijk scenario. Om het effect te reduceren kunnen er soms maatregelen worden genomen. Een bekend voorbeeld is een opvangvoorziening of calamiteitenbassin om een uitgestroomde hoeveelheid vloeistof (product) op te vangen. Niet in alle gevallen is het eenvoudig om maatregelen te benoemen die het effect reduceren. Zo is voor het scenario “Topping”, een golf of tsunami van product over de tankputwand heen als gevolg van instantaan falen van een tank, evident dat een calamiteitenbassin niet de oplossing is, zeker als een tank dicht aan de waterkant staat.

Rijkswaterstaat heeft door Deltares onderzoek laten doen naar effectgerichte maatregelen bij het instantaan falen van tanks. Deltares heeft dit onderzoek gedaan door berekeningen met een hydrologisch model (ComFlow). Het rapport  Onderzoek naar overslag als gevolg van falen van verticale opslagtanks is in 2010 afgerond.

In dit onderzoek zijn systematische berekeningen gemaakt van het falen van opslagtanks en de invloed van factoren (tankputhoogtes, putdijk of verticale keerwand, afstand tussen tank en putdijk, tanks tussen falende tank en de putdijk,  reducerende maatregelen, soort tankfalen, praktijksituaties) op de hoeveelheid product die over de tankputdijk stroomt. Soms kan met behulp van de resultaat tabellen in het rapport een redelijke/goede inschatting gemaakt kan worden van het effect van verschillende maatregelen. Wanneer dat niet kan zal een ComFlow-modellering nodig zijn.

Soms kan met behulp van de resultaattabellen in het rapport een redelijke/goede inschatting gemaakt kan worden van het effect van verschillende maatregelen. Wanneer dat niet kan zal een ComFlow-modelering nodig zijn.

      - . Beschouwing korte en lange termijn effecten

Als de effectgerichte maatregel (eventueel in combinatie met de eerdergenoemde faalkansreductie) leidt tot voldoende risicoreductie is verder onderzoek niet meer nodig. Als nog niet voldoende risicoreductie is behaald, moet nader worden gekeken naar de (lokale) effecten van uitgestroomde stof. Is er sprake van korte termijn effecten (stoffen verdwijnen weer volledig binnen beperkte tijd uit het milieu waardoor de hersteltijd van het watersysteem kort is), dan kan het verhoogde risico worden geaccepteerd, mits het bedrijf motiveert dat er geen kosteneffectieve aanvullende maatregelen meer zijn te nemen (die allen liggen boven SVT en SVT+) en de ecologische gevolgen beperkt zijn. Bij deze afweging moet worden meegenomen dat regionale watersystemen in het algemeen een hogere en daarmee een gevoeliger functie dan de grote rivieren. Dit betekent dat een voorval eerder leidt tot langdurig functieverlies. Aangezien een relatief klein voorval gevolgen kan hebben voor een groot deel van het watersysteem is de hersteltijd relatief groot.

Is sprake van lange termijn effecten, dan kan het risico niet worden geaccepteerd. Een bedrijf moet dan opnieuw kijken naar de SDVT+-maatregelen (bestaande situatie) om wel binnen het acceptabele gebied te komen.

3.	Restrisico onopgeloste stoffen (drijflagen)

3.1.	Het berekenen van effectvolume, weegfactor en milieuschade-index

Drijflaagvormende stoffen

Drijflaagvorming ontstaat als een stof slecht oplost in water en het soortelijke gewicht <1000 kg/m³ is. Proteus II berekent een restrisico voor het vrijkomen van drijflaagvormende stoffen aan de hand van de uitgestroomde hoeveelheid bij een bepaald scenario met een bepaalde kans. De specifieke eigenschappen van verschillende soorten drijflaagvormende stoffen, zoals oplosbaarheid, dampspanning en vlamtemperatuur verschillen sterk. Door de verschillende eigenschappen varieert ook de schadelijkheid, beheersbaarheid en opruimbaarheid van drijflagen in het aquatisch milieu, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel 3. Enkele belangrijke eigenschappen van drijflaagvormende stoffen die van invloed zijn op de schade aan het (aquatisch) milieu (+-+++ = veel/goed – zeer veel/zeer goed, - - --- = weinig/slecht – zeer weinig/zeer slecht).

| Stof | (oever) natuur Schade | Vluchtig | Volumecontaminatie Waterlichaam | Drijflaag beheersbaar | Drijflaag opruimbaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzine | - | +++ | ++ | --- | --- |
| Stookolie | +++ | -- | 0 | +++ | +++ |
| Crude | +++ | -+ | + | +++ | +++ |
| Dieselolie | + | + | 0 | + | + |
| Kerosine | + | + | 0 | + | + |
| Biodiesel | - | --- | ++ | +++ | +++ |

Zodra een drijflaagvormende stof in het oppervlaktewater terechtkomt start deze met verspreiding over het wateroppervlak. De snelheid daarvan is voornamelijk afhankelijk van de viscositeit van de stof. Hoe lager de viscositeit, hoe sneller de verspreiding optreedt. Maar ook temperatuur, stroming, getij en windrichting en –snelheid hebben een groot effect op de verspreiding. In de praktijk heeft een kleine spill van een drijflaagvormende stof  (bijvoorbeeld 1 ton olie) al na 10 minuten een drijflaagdikte van gemiddeld 10 mm. Zonder beheersmaatregelen wordt deze drijflaag al na enige uren beduidend dunner (kleiner dan 1 mm) en na een kritische dikte van ongeveer 0,1 mm valt de drijflaag in delen uiteen die zich nog weer verder kunnen verspreiden. Door dispersie als gevolg van turbulentie (golfslag) verdwijnt de drijflaag vervolgens van het wateroppervlak.

Het model Proteus rekent bij scenario’s waarbij wel beheersmaatregelen worden getroffen met een standaard drijflaagdikte van 4 mm. Hierbij wordt verder geen rekening gehouden met de viscositeit van de specifieke stof. Simulaties met het model OILMAP, dat voorspelt hoe een grote oliespill zich verspreidt , tonen aan dat 4 mm een realistische drijflaagdikte is na enkele uren.

Er wordt vanuit gegaan dat in de tijd dat een drijflaag op het water terechtkomt en weer wordt opgeruimd, de schade aan watermilieu minimaal is. In werkelijkheid is het mogelijk dat er in een drijflaagvormende stof zich een kleine hoeveelheid oplosbare stof bevindt, die van invloed kan zijn op de waterkwaliteit.

De uitgestroomde hoeveelheid alleen, geeft weinig inzicht in de beheersbaarheid en de geschikte methode voor het opruimen van een drijflaag. De beheersbaarheid van drijflaagvormende stoffen wordt in belangrijke mate bepaald door locale factoren. Voorbeelden van locale factoren zijn: aanwezigheid van een haven die afsluitbaar is en de beschikbaarheid van voorzieningen zoals oilbooms en reinigingsvaartuigen. Ook factoren als stroming, wind etc. kunnen bepalend zijn. Er is dus geen uniforme werkwijze in deze te benoemen.

Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar de huidige werkwijze binnen de industrie voor wat betreft de organisatie en omgang van calamiteiten met drijflaagvormende stoffen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Naar een referentiekader voor drijflaagvormende stoffen (2010). Uit de praktijk blijkt dat er een "stand der techniek" te definiëren valt voor het beheersen en opruimen van drijflagen. Het betreft organisatorische en technische maatregelen om zo snel mogelijk, binnen het zogenaamde “gouden uur”, de drijflaag beheersbaar te maken met bijvoorbeeld oilbooms of -schermen en vervolgens te starten met opruimen. De benodigde tijd om te reageren en de tijd om acties te ondernemen om de drijflaag daadwerkelijk te beheersen, zijn hierbij belangrijk. Het onderzoek dat Rijkswaterstaat met het bedrijfsleven heeft uitgevoerd (rapport “Naar een referentiekader voor drijflaagvormende stoffen”) en het onderzoek naar de inzet van haar eigen middelen (het project ‘Aanpak bestrijding milieu-incidenten Rijkswateren’) komen op vergelijkbare uitgangspunten m.b.t. reactiesnelheid en beheersnelheid.

De volgende tijdselementen kunnen worden afgeleid:

- Voor de reactiesnelheid geldt dat binnen een half uur de organisatie voor het beheersen van de drijflaag moet zijn gemobiliseerd;

- Voor de beheersnelheid geldt dat binnen 1 á 2 uur de drijflaag beheersbaar moet zijn. Dit geldt voor bijv. het afsluiten van een haven en is gebaseerd op de huidige ervaring binnen het bedrijfsleven. Rijkswaterstaat hanteert voor haar eigen materiaal 1,5 tot 4 uur, Het gaat dan om vlekken op open water, waar eerst naar toe moet worden gevaren. Dit betekent dat een bedrijf niet in alle gevallen op Rijkswaterstaat kan rekenen om aan de SVT te voldoen!;

- Voor het verstrekken van opdracht aan een reinigingsbedrijf geldt dat binnen 1 á 2 uur opdracht moet kunnen worden verstrekt. Afspraken/contracten moeten dus al bestaan;

- Het opruimmaterieel van het reinigingsbedrijf moet binnen 1,5 – 6 uur ter plaatse zijn om de drijflaag op te ruimen.

Het bovenstaande beschrijft de Stand der Veiligheidstechniek (SVT) voor het opruimen voor drijflagen en gaat uit van het begrip zo spoedig mogelijk, maar binnen de gestelde tijden.

Referentievolumina

De gevolgen van een onvoorziene lozing met drijflaagvormende stoffen wordt bepaald door de uitgestroomde hoeveelheid. Als referentie voor significante of langdurige schade aan zoetwater- of mariene habitats worden ook hier de uitgangspunten van de SEVESOII(96/82/EG)gehanteerd:

− 10 km of meer van een stroom, een kanaal of een rivier;

− 1 ha of meer van een vijver of een meer;

− 2 ha of meer van een delta;

− 2 ha of meer van een kustzone of van de zee.

Met behulp van de standaard drijflaagdikte en de oppervlakte van het water (voor een kanaal of rivier 10000 meter x breedte in meter) kan het standaard uitstroomvolume voor een grote rivier worden berekend. Net als bij volumecontaminatie wordt weer uitgegaan van een breedte van 300 meter voor het bepalen van het maximale uitstroomvolume. Bij een nog grotere breedte van het oppervlaktewater worden de maximale uitstroomvolumes onrealistisch hoog. Deze doen dan geen recht meer doen aan het criterium (effectlengte) uit de SEVESO-II-richtlijn. Met andere woorden: met een uitstroomvolume van maximaal 12.000 m3 (10 km x 300 m x 4 mm) blijft men precies binnen het criterium van 10 km effectlengte. Hierbij wordt uitgegaan van een theoretische, homogene dikte van drijflaag over de gehele breedte van de rivier. Van de andere watersystemen is referentie-uitstroomvolume dan, op basis van de oppervlakte die door de drijflaag wordt ingenomen als volgt:

| Type oppervlaktewater | Voorbeeld | Breedte/Diepte (m/m) | Uitstroomvolume (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rivier Groot Middel Klein | Maas, Rijn Vecht Donge, Linge | 300/5 50/4 10/3 | 12000 2000 400 |
| Kanaal Groot Middel Klein | Noordzeekanaal Twentekanaal Afwateringskanaal | 150/15 100/4 30/3 | 6000 4000 1200 |
| Meer | IJsselmeer | -/3 | 40 |
| Stagnant water | Stadswater | /1 | 40 |

Op grond van bovenstaande tabel zijn weegfactoren voor verschillende lokale situaties ten opzichte van het referentie-uitstroomvolume (grote rivier) geformuleerd, waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- het referentie-uitstroomvolume kan niet groter zijn 12000 m3, dus rivieren met nog grotere breedte kunnen geen groter referentie-uitstroomvolume ontvangen. Bij gebruik van de daadwerkelijke breedte van dergelijke rivieren, soms meer dan 5 km, zouden onrealistisch hoge referentievolumes ontstaan. die geen recht meer doen aan het criteria maximale effectlengte van 10 km;

- havens krijgen het referentievolume van het oppervlaktewater waaraan ze zijn gelegen;

- de theoretische aanname dat er homogene verdeling van de drijflaag plaatsvindt. De dikte van de drijflaag is overal gelijk;

- de diepte van het oppervlaktewater speelt geen rol in het bepalen van het referentie-uitstroomvolume. In werkelijkheid kan de diepte van het water wel een factor van belang zijn vanwege het zuurstofgehalte in het water. Een drijflaag belemmert de zuurstofinbreng in het oppervlaktewater door de uitwisseling met de lucht (diffusie)  tegen te gaan. Hoe ondieper het oppervlaktewater, hoe groter het mogelijk effect op het zuurstofgehalte in het betreffende oppervlaktewater. Vanwege de complexiteit en het feit dat drijflagen binnen afzienbare tijd moeten worden opgeruimd, is besloten om de diepte van het oppervlaktewater voor drijflaagvormende stoffen niet mee te nemen in het bepalen van het referentie-uitstroomvolume.

Weegfactor drijflaagvormende stoffen

In het geval dat op een kleiner oppervlaktewater dan een grote rivier

wordt geloosd zal ook voor drijflaagvormende stoffen een lagere drempelwaarde gehanteerd moeten worden. Bepaald is, evenals bij volumecontaminatie, uit te gaan van berekende weegfactoren.

In de onderstaande tabel zijn de weegfactoren voor verschillende oppervlaktewateren uitgewerkt. De weegfactor is specifiek per situatie te berekenen door de volgende formule:

Weegfactor = 12.000 m3 / (10.000 m x breedte opp.water in m x 0,004 m dikte drijflaag)

Voor meren en stagnant water hanteert de EU een andere norm als voor rivieren, namelijk een effect op 1 hectare. Daarmee staat de weegfactor voor de wateren vast. De breedte van het oppervlaktewater doet er niet toe, immers het maximaal verontreinigd oppervlak is vastgesteld op 10.000 m2 (1 ha).

| Type oppervlaktewater | Voorbeelden | Weegfactor |
| --- | --- | --- |
| Rivier Groot Middel Klein | Maas, Rijn, Schelde, Eems/Dollard Vecht Donge, Linge | 1 6 30 |
| Kanaal Groot Middel Klein | Noordzeekanaal Twentekanaal Afwateringskanaal | 2 3 10 |
| Meer | IJsselmeer | 300 |
| Stagnant water | Stadswater | 300 |

De gevolgen van onvoorziene lozingen worden ook bij drijflaagvormende stoffen uitgedrukt in een milieuschade-index (MSI). Met behulp van het uitstroomvolume (Vow), het referentie-uitstroomvolume (Vref) en de weegfactor voor watersystemen (Fws) kan de MSI voor drijflagen als volgt worden berekend:

MSI = (Vow x Fws) / Vref

Het (maximale) referentie-uitstroomvolume (Vref) staat vast op 12.000 m3. Het effect(uitstroom)volume (Vow) wordt verkregen met een modellering met Proteus. Proteus berekent de uitgestroomde massa van een drijflaagvormende stof. Om dit te vertalen naar een volume (m3) moet de uitgestroomde massa (kg) gedeeld worden door de dichtheid (kg/m3) van de desbetreffende stof.

De methodiek om de weegfactor te berekenen is hierboven beschreven.

3.2.  Referentiekader drijflagen

Het referentiekader voor drijflagen gaat uit van dezelfde uitgangspunten als volumecontaminatie. Feitelijk zit er alleen verschil in het bepalen van de MSI (zie paragraaf 4.0) en het compenseren voor de op te ruimen hoeveelheid olie, wat wordt uitgelegd in de navolgende paragraaf.

De grafiek van het referentiekader (zie figuur 3) kan dan als volgt worden ingevuld:

- Het referentiepunt (MSI = 1, kans = 10 E-6). Bij een grote rivier komt dit punt overeen met 12.000 m3 uitstroomvolume.

- Het maximaal toelaatbaar risico, vertrekkend uit het referentiepunt met een hellingsfactor -2.

- Afkapgrens voor voorvallen met een relatief grote kans (>10 E-2); deze zijn zo waarschijnlijk dat ze niet meer als onvoorziene lozing worden gerangschikt. In deze gevallen moeten altijd maatregelen genomen worden. Er is dan geen sprake van calamiteiten, maar voorzienbare gevaren die bij reguliere vergunningtrajecten moeten worden beoordeeld. Met het toepassen van de stand der veiligheidstechniek zijn dergelijke faalkansen niet te verwachten.

- Afkapgrens voor voorvallen met een zeer geringe kans (< 10 E -8), maar met een zeer groot effect (MSI > 10).

- De lijn voor verwaarloosbare risico´s is bepaald door de MSI door 100 te delen bij gelijkblijvende kans

Figuur 3. Referentiekader drijflaagvormende stoffen

3.3.	Compenseren voor opgeruimde hoeveelheid

Voordat het uitstroomvolume wordt ingevuld in de referentiekadergrafiek, mag een bedrijf nog de hoeveelheid op te ruimen drijflaag van het effect aftrekken, zodat het juiste restrisico wordt bepaald. Uitgangspunt voor Rijkswaterstaat is dat een drijflaag altijd wordt opgeruimd, maar dan niet meer in kader van risicobeperking, maar een effect bij een daadwerkelijk scenario. De hoeveelheid drijflaagvormende stof die een bedrijf in het kader van risicobeperking kan opruimen hangt af van de inzetbare opruimcapaciteit (OC) en de realistische opruimtijd (OT).

Inzetbare Opruimcapaciteit (OC)

Er zijn diverse soorten technieken en materiaal geschikt om drijflaagvormende stoffen van oppervlaktewater te verwijderen. Wat inzetbaar is, is sterk afhankelijk van de locatie. Uitgangspunt moet zijn het volledig opruimen van de drijflaag

Over de toepasbaarheid van in te zetten middelen en de beschikbaarheid van deze middelen per regio is binnen RWS (WOCB) veel kennis beschikbaar. Deze informatie is te vinden op de site van de WOCB: http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/calamiteiten_en_het_milieu/oliebestrijding/wocb/

Realistische Opruimtijd (OT)

Wat realistisch is qua opruimtijd in het kader van risicobeperking hangt af van lokale factoren ( zoals afstand tot natuurgebieden, drinkwaterinname en de invloed van de drijflaag op omliggende bedrijven (inname koel- en proceswater, stilleggen aan- en afvoer).  Een bedrijf waar geen natuurgebieden, drinkwaterinnamepunten en andere bedrijven in de omgeving liggen, heeft veel meer mogelijkheden om in het kader van risicobeperking een drijflaag op te ruimen dan bedrijven die wel in een dergelijke omgeving liggen.

Om te beoordelen of het restrisico bij een incident met drijflaagvormende stoffen acceptabel is, dient een bedrijf uit te gaan van het grootste risico: het maximale uitstroomscenario van een drijflaagvormende stof dat met Proteus wordt berekend, in combinatie met de grootste kans van voorkomen. Bij drijflagen is het mogelijk dat op basis van de OC en OT een bedrijf niet zijn maximale uitstroomscenario op kan ruimen, maar dat de risico’s toch in het acceptabele gebied komen. Hieronder zal dat met een rekenvoorbeeld worden toegelicht. Er kunnen meerdere scenario’s in het verhoogde gebied liggen, die moeten dan allemaal worden beschouwd.

Voorbeeld

Een bedrijf is gelegen aan een haven. Het heeft met Proteus berekend dat het scenario instantaan falen van een tank het grootste risico vormt voor het vrijkomen van een drijflaagvormende stof is:

Scenario:			Instantaan falen van een tank

Berekende kans:		1 x 10-6

Berekend uitstroomvolume:	15.000 m3

Wanneer geen rekening wordt gehouden met risicobeperking door opruimen, ligt dit scenario in het verhoogde gebied.

Stap 1: Het bepalen van de OC

De haven blijkt, in dit voorbeeld, door middel van een oilboom binnen 1 uur te kunnen worden afgesloten. De drijflaagvormende stof blijft binnen de haven. Vanwege de beperkte breedte van de haven, is één reinigingsvaartuig met een opruimcapaciteit van 30 m3/h inzetbaar. De OC bedraagt 720 m3 per dag bij een inzet van 24 uur. Op basis van de uitgestroomde hoeveelheid heeft het reinigingsvaartuig  15.000 m3/720 m3 = 21 dagen nodig om de uitgestroomde drijflaag op te ruimen.

Stap 2: Het bepalen van de OT

In dit voorbeeld zou de haven 21 dagen afgesloten moeten worden, voor het volledig opruimen van de drijflaag. Dit is niet realistisch omdat er andere bedrijven aan de haven zitten die vanwege de afsluiting in de problemen komen (aan- en afvoer). De kosten om een haven zo lang af te sluiten zijn niet financieel te dragen door het desbetreffende bedrijf. In dit voorbeeld gaan we er vanuit dat de haven maximaal 5 dagen zonder al te grote problemen kan worden afgesloten. Dit betekent dat er 5 dagen x 720 m3 = 3600 m3 kan worden opgeruimd door het bedrijf in een beheerste situatie.

Eerder is al aangegeven dat een bedrijf deze hoeveelheid (relatief eenvoudig) op te ruimen olie in een beheerste situatie mag aftrekken van het maximale uitstroom scenario.

In dit voorbeeld wordt de hoeveelheid die moet worden getoetst aan het referentiekader:

15.000 m3 – 3600 m3 = 11.400 m3. Met een faalkans van 1 x 10-6 maakt dit dat het risico binnen het acceptabele gebied ligt.

Uiteraard zal een effect van 11.400 m3 uitgestroomde olie in een haven niet worden geaccepteerd door de waterkwaliteitsbeheerder. Als een dergelijk scenario daadwerkelijk optreedt, zal het zo volledig mogelijk opruimen van de drijflaag uitgangspunt zijn. Deze hoeveelheid kan door een bedrijf bijna nooit in een beheerste situatie worden opgeruimd. Een dergelijke calamiteit zal derhalve via de diverse hulpdiensten worden afgehandeld.

3.4	Gevolgen toetsing referentiekader drijflagen

Scenario’s met een uitstroomhoeveelheid die binnen de OT volledig kunnen worden opgeruimd hoeven vanuit het oogpunt van risicodenken geen aandacht meer. Wel is een goede beschrijving nodig van (de organisatie van) het opruimen van de drijflaag. Bij inspecties zal RWS toetsen of deze aannames terecht zijn.

Voor scenario’s die niet geheel binnen het OT kunnen worden opgeruimd, maar na aftrek van de op te ruimen hoeveelheid binnen het acceptabele gebied vallen, geldt in principe hetzelfde.  Als aanvulling het bedrijf moeten ingaan op de organisatie en rol bij het verder opruimen van het onbeheerste deel van de drijflaag.

Wanneer bij de uitwerking van een scenario het risico, ondanks aftrek van opgeruimde hoeveelheid, in het verhoogde gebied blijft liggen, moet altijd een veiligheidsstudie worden uitgevoerd. De veiligheidsstudie moet altijd leiden tot een conclusie: (ja, het mag of nee, het mag niet). Deze veiligheidsstudie zou volgens een standaard-format kunnen worden gemaakt. De te volgen stappen zijn hetzelfde als beschreven bij volumecontaminatie:

- reflectie t.a.v. aan de stand der veiligheidstechniek;

- nadere beschouwing van de kans en het effect in de praktijk (inclusief mogelijk te nemen maatregelen en kosten om kans en effect van deze scenario’s te reduceren tot een acceptabel niveau.

- Bij onvoldoende risicoreductie een nadere beschouwing van de korte en/of lange termijneffecten van een stof.

3.3.1. Reflectie t.a.v. de SVT

Een bedrijf moet in het MRA beschrijven hoe aan de SVT wordt voldaan. Uitgangspunt van de SVT is dat procedures, voorzieningen en maatregelen gericht zijn op het beperken van de frequentie en/of de omvang van de negatieve effecten van onvoorziene lozingen zo dicht mogelijk op de potentiële bron. Deze procedures, voorzieningen en maatregelen behoren tot de normale inspanning die van bedrijven verlangd wordt om (onvoorziene) lozingen in het oppervlaktewater te voorkomen. Voor situaties die aan de SVT voldoen betekent dit dat binnen een inrichting per (onderdeel van een) installatie of per activiteit een specifiek op de situatie toegesneden pakket aan risicoreducerende procedures, voorzieningen en maatregelen beschikbaar is. Vaak wordt in hoofdlijnen deze SVT per activiteit beschreven in een MRA. Voor de restrisico’s die in het verhoogde gebied vallen, wordt in de risicostudie een specifieke uitwerking verwacht van de risicoreducerende procedures, voorzieningen en maatregelen relevant voor het desbetreffende scenario.

3.3.2 Nadere beschouwing van de kans en het effect in de praktijk.

Risico is kans x effect. Het reduceren van de kans van optreden (faalkansreductie)

is duidelijk anders dan het reduceren van het effect (effectreductie). Het referentiekader volumecontaminatie (zie ook 3.1) is zo opgesteld dat bij verhoogde risico’s, alleen de faalkansen bekeken moet worden die tussen de 10-2 en 10-8 liggen. Als de faalkans kleiner wordt dan 10 E-8 dan is verder onderzoek niet meer nodig.

3.3.2.1. Faalkansreductie

Zie 2.3.2.1. Gelijk aan oplosbare stoffen.

3.3.2.2. Effectreductie

Zie 2.3.2.2. Gelijk aan oplosbare stoffen.

3.3.2.3	. Beschouwing korte en lange termijn effecten

Als de effectgerichte maatregel (evt in combinatie met de eerdergenoemde faalkansreductie) leidt tot voldoende risicoreductie is verder onderzoek niet meer nodig. Als nog niet voldoende risicoreductie is behaald, moet nader worden gekeken naar de (lokale) effecten van uitgestroomde stof. Om de effecten van drijflaagvormers te beoordelen is er veel informatie beschikbaar op de site van de WOCB. http://www.rijkswaterstaat.nl/water/natuur_en_milieu/calamiteiten_en_het_milieu/oliebestrijding/wocb/

Is er sprake van korte termijn effecten (stoffen verdwijnen weer volledig binnen beperkte tijd uit het milieu waardoor de hersteltijd van het watersysteem kort is), dan kan het verhoogde risico worden geaccepteerd, mits het bedrijf motiveert dat er geen kosteneffectieve aanvullende maatregelen meer zijn te nemen (die allen liggen boven SVT en SVT+) en de ecologische gevolgen beperkt zijn. Bij deze afweging moet worden meegenomen dat regionale watersystemen in het algemeen een hogere en daarmee een gevoeliger functie dan de grote rivieren. Dit betekent dat een voorval eerder leidt tot langdurig functieverlies. Aangezien een relatief klein voorval gevolgen kan hebben voor een groot deel van het watersysteem is de hersteltijd relatief groot.

Is sprake van lange termijn effecten, dan kan het risico niet worden geaccepteerd. Bedrijf moet dan opnieuw kijken naar de SDVT+-maatregelen (bestaande situatie) om wel binnen het acceptabele gebied te komen.

Bijlage 2 Generieke berekeningen

#### Berekening van brandduur

De berekening van de brandduur verloopt in twee stappen. Eerst wordt de maximale brandtijd Tb van de lozing berekend:

Tb=M/Bs

Met:

Tb	: Maximale brandtijd (s);

Bs	: Brandbronsterkte (kg/s);

M	: In de tankput vrijgekomen massa (kg);

Bs wordt benaderd uit het product van het brandoppervlak en een generieke plasbrand flux:

Bs = 0.1 * Aplas

Met:

Aplas	: Oppervlak van de plas;

Bs	: Brandbronsterkte (kg/s)

Vervolgens wordt de blustijd berekend. De blustijd is afhankelijk van het oppervlak van de brandende plas. Hiertoe worden verschillende situaties onderscheiden:

| Oppervlak (m2) | Blustijd (s) |
| --- | --- |
| van | Tot |  |
| 0 | 300 | 1800 |
| 300 | 900 | 3600 |
| 900 | 2500 | 7200 |
| >2500 | - | 21600 |

Tabel 12-1 Generiek blustijd als functie van het oppervlak van de brandende plas

De brandduur is gelijk aan de kleinste waarde van de maximale brandtijd en blustijd uit tabel 1.

Er wordt met een brandscenario gerekend als de brandduur groter is dan 900 s. Bij kleinere brandduren worden deze niet relevant verondersteld.

#### Berekening volume bluswater

De hoeveelheid bluswater wordt bepaald met het generieke bluswaterdebiet.

Vb = (10-2/60)* Aplas * Tbrand

Met

Vb	: Volume bluswater (m3);

Aplas	: Oppervlak van de plas (m2);

Tbrand	: Brandduur (s);

#### Berekening volume koelwater

Het koelwatervolume is evenredig met het buitenoppervlak van de te koelen tank. Het koelwatervolume wordt in de analyses beschouwd als bluswater.

Vb = (10-2/60)* Atank * Tbrand

Met

Vb	: Volume bluswater (m3);

Atank	: Oppervlak omhulling van de tank (m2);

Tblus	: Brandduur (s)

#### Berekening van plasoppervlak vrije uitstroming

Voor de berekening van het plasoppervlak bij vrije uitstroming wordt uitgegaan van een plasdikte van 1 cm. Bij overslag naar spoor wordt aangenomen dat de plasdikte 2.5 cm bedraagt.

#### Berekening debiet

Het debiet in leidingen wordt berekend uitgaande van een vaste vloeistofsnelheid van 4.8 m/s.

Q = 4.8 * 0.25 * π * D2leiding

Met

Q	: Debiet (m3/s)

Dleiding	: Diameter van de leiding (…)

#### Ontstekingskans

De ontstekingskans van een vloeistof is afhankelijk van het vlampunt.

| Vlampunt | Ontstekingskans |
| --- | --- |
| <21 | 0.13 |
| 21-54 | 0.01 |
| Anders | 0 |

Tabel 12-2 Ontstekingskans afhankelijk van het vlampunt

Bijlage 3 F-X berekeningen

## Inleiding

De resultaten van Proteus worden onder andere gepresenteerd in zogenaamde F-X curven. De F-X verstrekt informatie over de mogelijke omvang van een ramp en de kans daarop. Die informatie wordt van belang geacht om de risico’s van inrichtingen te beoordelen.

Om het groepsrisico te presenteren wordt een grafiek gebruikt die betrekking heeft op een specifieke inrichting. Verticaal staat de frequentie cumulatief uitgezet tegen de omvang van de schade. In figuur 1 is een voorbeeld gegeven van de karakteristieke vorm die de grafieken hebben. Hoe de F-X curve tot stand komt, waarom een F-X curve een karakteristieke vorm heeft en wat een F-X-curve voorstelt wordt in het volgende uitgelegd.

Figuur 1

## Ontwerp van de grafiek

De risicoanalist heeft een exercitie uitgevoerd met Proteus. Hier wordt de situatie vereenvoudigd tot twee ongevalscenario’s. In het reële geval ontstaat een heel spectrum van mogelijke situaties van het vrijkomen van een hoeveelheid gevaarlijk stof. Elke mogelijkheid heeft zijn eigen kans van optreden. Het eerste ongevalscenario is bijvoorbeeld een ongeval waarbij de grootste hoeveelheid gevaarlijke stof vrijkomt. Een voorbeeld is een brand van de totale opslagruimte voor gevaarlijke stoffen. Die brand veroorzaakt een uitstroming met giftige verbrandings- en ontledingsproducten en onverbrande reststoffen. De maximale omvang van het effect wordt uitgerekend. Die is bepaald uit de concentratie die voor 50% van de populatie dodelijk is. Met de rekenmodellen wordt bepaald hoe groot het volume is van het waterpakket met een concentratie groter of gelijk aan de LC50. Stel dat het resultaat 2500 m3 is. en stel dat de kans op deze ramp P1 is. Er is nu één gegeven vastgesteld nl. de kans P1 (P1 = 1 x 10-7 1/j)op een gecontamineerd watervolume van 2500 m3. Proteus geeft dit resultaat weer in de grafiek als een punt (figuur 2, punt X1). Proteus gaat vervolgens uit van een ongevalscenario waarbij niet de complete ruimte in brand staat, maar een beperkt deel. Dit stelt bijvoorbeeld de situatie voor waarin het sprinklersysteem (veiligheidsmaatregel) branduitbreiding voorkomt. Zo’n situatie resulteert in een kleinere uitstroming. De kans op dit kleiner ongeval is groter dan die op een volledige loodsbrand. Proteus berekent het gecontamineerde watervolume van deze kleinere uitstroming. Het zal duidelijk zijn dat dit resulteert in een kleiner gecontamineerd watervolume. Stel 12 m3 met een kans P2 (P2 > P1; P2 = 4 * 10-7 1/j). Proteus kan nu een tweede punt (X2) in de grafiek plaatsen (zie figuur 3A). Volgens dezelfde stappen worden alle overige mogelijke calamiteiten bij het bedrijf worden doorgerekend. Elke calamiteit (ongevalscenario) heeft zijn kans van optreden en zijn eigen specifieke gevolg (uit te drukken in aantal m3).

Figuur 2

Om een goed leesbare grafiek te krijgen wordt langs de verticale as niet de frequentie, maar de cumulatieve frequentie uitgezet. De verticale as geeft daarmee de kans weer op X of meer m3 gecontamineerd watervolume.

Om de betekenis van de grafiek in een curve zichtbaar te maken volgt er een nabewerking. Van rechts naar links wordt de bij de frequentie van een punt, de gesommeerde frequentie van het voorliggende punt gesommeerd.

| Punt | F | fcum | E |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 1 x10-7 | 1 x10-7 | 2500 |
| X2 | 4 x10-7 | 5 x10-7 | 12 |

Omdat er slechts twee punten zijn is het duidelijk dat de cumulatieve frequentie van punten links van punt X2 gelijk aan de cumulatieve frequentie P2 moet zijn. Voor punten rechts van punt X1 moet de cumulatieve frequentie Nihil zijn. Deze twee punten R1 en R2 kunnen aan de tabel worden toegevoegd. Deze redenatie is te volgen voor punten tussen X2 en X1. Hiervan is de frequentie gelijk aan P1 (de frequentie van punt X1),. Ook dit punt kan aan de tabel worden toegevoegd. In de onderstaande tabel is zijn alle relevante punten opgenomen.

| Punt | F | fcum | E |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Nihil | Nihil (in de grafiek 10-9) | 2500 + δ |
| X1 | 1 x10-7 | 1 x10-7 | 2500 |
| R2 | Nihil | 1 x10-7 | 12 + δ |
| X2 | 4 x10-7 | 5 x10-7 | 12 |
| R3 | Nihil | 5 x10-7 | Nihil (in de grafiek 10) |

In figuur 3 zijn de punten met lijnen verbonden. Daarmee is de F-X curve zichtbaar

Bijlage 4 – Flowcharts

Dit hoofdstuk toont de flows van de berekeningen zoals toegepast in het algoritme van Proteus.

#### Bereken Effecten

#### Bereken Plasoppervlak

#### Statisch Plasoppervlak

#### Dynamisch Plasoppervlak

#### dM2Air

#### dM2H2O

#### Oever contaminatie

#### Tox Volume contaminatie

# Bijlage 5: BerekenTox_2D Toxische stoffen volume contaminatie

### Alex van Gulik / Leon Braam

Tox = QMFTin.stof.LC50

D = diepte watersysteem

Dx = dispersie X

Dy = dispersie Y

Ustroom = stroomsnelheid

F1:     // Dit is eigenlijk F3! relatie tussen concentratie en 1/x2

F2: Dcdx_2d:

F3: Dcdx05_2d:

Snijpunt F1/F2: Xx2_x:

Snijpunt F2/F3: Xx_x05:

Concentratie op snijpunt F1/F2: Cx2_x:

Concentratie op snijpunt F2/F3: Cx_x05:

if Cx_x05 < tox then

begin

if Cx2_x < tox then

// F3?

else

// F2?

end

else

// F1?

xtmp:   Dit is voor continu uitstroming (proteus 1)

btmp:    Dit is de breedte uitstroming (proteus 1)

if (bTmp * sqrt(xTmp)) > fbreedte then

// het volgende komt ook uit Proteus 1 technisch Achtergronddocument

if (xTmp <= fustroom * (QMFTin.t + dtHaven)) then

xRes := xTmp;

if (xRes <= xx_x05) then

Else // xRes > xx_x05

# Bijlage 6 BerekenTox_1D voor toxische stoffen volume contaminatie plasvorming

Tox = QMFTin.stof.LC50

xA = 0.1

Toptimaal:     [s]

Conc_1D:

k1_1D:

K2:

xB:

cB:

Cmax:

dtHaven:

Vhaven := fdiepte * fLhaven * fBhaven;

if QMFTin.V < 1000 * Vhaven then

dtmax := fLhaven / fDispersieHaven / 4

else

dtmax := 0;

x := min(fXtotHoodfstroom, flHaven);

Dthaven := max(0, dtmax * (X - 2 * fbhaven));

Cmax = max(Cmax, cA) // In Proteus II is dit altijd Cmax aangezien cA altijd 0 is, want k1_1D wordt niet berekend in Proteus II en is daarom altijd gelijk aan 0.

if Cmax < tox then // als Cmax kleiner dan de LC50 van de stof

xRes := 0

else if cB < tox then

Else // cB >= tox

end;

Vdynamisch:

Vstatisch:

Resultaat = Max(Vstatisch, Vdynamisch)

# Bijlage 7 Stroomschema beoordeling RWZI/ BWZI op “drijvers”en “zinkers”

# Text boxes

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Effectconcentratie

Afstand tot uitstroompunt (m)

Log c

Log x

F3

F2

F1

concentratie c(x)