## Eisen
Besluit activiteiten leefomgeving Emissie eisen stookinstallaties - BalEes.xls versie <vs1d>
BalEes is een uitgave van het InformatiePunt LeefOmgeving. Versie <vs1d> is te gebruiken tot 1-7-2025. |  | Als u fouten ontdekt in deze versie van BalEes, dan horen we dat graag via een mail aan wim.burgers@rws.nl. |  | Ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit werkblad is opgesteld, zijn fouten niet uit te sluiten.
Invoer gegevens stookinstallatie |  |  |  | Toelichting
Identificatie
Type
Nominaal thermisch ingangsvermogen (MWth) |  |  | 10 MWth
Primaire brandstof
Energie-aandeel secundaire brandstof (%) |  |  | 0%
Datum ingebruikname
Bedrijfstijd
Regelgeving |  | §4.126 - Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof
Vergunningplichtig |  | nee, tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55
Samenstelregel |  | ja, installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid
Generiek maatwerk |  | ja, maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296
Luchtparagraaf (§5.4.4) |  | nee, tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6
ZZS-paragraaf (§5.4.3) |  | nee, tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6
500-uursregeling |  | nee, de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.
Keuringsverplichting |  | ja, er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
Andere emissie-eisen |  | Er kunnen naast de hieronder genoemde emissie-eisen ook andere emissie-eisen op basis van 5.4.4 gelden als de ondergrens wordt overschreden. Als de stookinstallatie niet vergunningplichtig is, moeten deze eisen met maatwerk gesteld worden.
Emissie-eisen d.d. 1-4-2025 |  | Toelichting
NOx | 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). |  |  | BR1: 42 | <: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
<: samenvatting emissie eisen bij 3 vol%> NOx 70 mg/Nm³
Note on M3: Opmerking: Dit zijn de algemene eisen, mogelijk geldt er nog overgangsrecht of is maatwerk toegestaan. Lees daarover vanaf regel 26.
Note on F5: Opmerking: Als u hier de identificatie invult, ziet u in cel M3 een samenvatting van de algemene eisen, mogelijk geldt er nog overgangsrecht of is maatwerk toegestaan. Lees daarover vanaf regel 26.
Note on B19: Opmerking: In tegenstelling tot het Activiteitenbesluit is in het BAL scherper en soepeler maatwerk in principe altijd toegestaan. Dat noemen we generiek maatwerk. Soepeler maatwerk is niet toegestaan als het expliciet is uitgesloten.
Note on D25: Opmerking: Als de schuifbalk helemaal links staat, worden de huidige emissie-eisen gegeven. Met de schuifbalk kunnen de eisen vanaf 1-1-2022 zichtbaar gemaakt worden.

## Wijzigingen (hidden)
Versie | Datum | Omschrijving
| 2021-08-17 | Zuurstofgehalte bij toepassen mengregel voor afvalmeeverbrandingsinstallaties conform art 4.75 2e en 3e aangepast aan 3/6 vol% ongeacht primaire/secundaire brandstof
| 2021-08-17 | Zuurstofgehalte afgewerkte olie op 3 vol% gezet conform art 4.73 4e lid
| 2021-08-18 | Suggestie voor maatwerk indien emissie-eis voor mengregel ontbreekt
| 2022-04-13 | houdbaarheid aangepast naar 31-12-2022
| 2022-12-29 | houdbaarheid aangepast naar 31-12-2023
| 2023-05-01 | Aanscherping biomassa-eisen, de aanscherping van de algemene eisen en de wijziging voor waterstofstook toegevoegd
1 | 2023-12-15 | Alle commentaren verwerkt verwerkt
1a | 2024-01-22 | Emissiegrenswaarde aardgasgestookte gasmotor aangepast naar 95
1c | 2024-10-24 | Stap voor stapsgewijze testdatum op 3 maanden gesteld ipv 91 dagen; grens van 100 kW toegvoegd aan invoerveld om te voorkomen dat er verplichtingen gaan gelden voor stookinstallaties die geen MBA zijn; eenmalig meting in plaats van periodieke meting zonder frequentie; H2 vanaf 1-7-2025 standaard brandstof

## Beschrijving
Werkblad | Korte beschrijving
Eisen | Dit is het enige werkblad dat door de gebruikers kunnen zien. Het werkblad is opgesplitst in drie delen, t.w. <gegevens stookinstallaties>, <regelgeving> en <emissie-eisen>. In het onderdeel < gegevens stookinstallaties> voert de gebruiker de gegevens van de betreffende stookinstallatie in met pull down menu's, tekst en schuifbalken. Als er gegevens in de gele cellen wordt ingevoerd, werken de schuifbalken daarachter niet meer. Op basis van de ingevoerde gegevens worden de gegevens in de rest van het werkbklad berekend. De ingevoerde waarden en afgeleide waarden worden opgeslagen in het werkblad [Data].
De gegevens voor het onderdeel <regelgeving> worden opgehaald uit regel 4 van het werkblad [Regelgeving]. De gegevens voor het onderdeel <emissie-eisen> worden per stof opgehaald uit regel4 van het werkblad met de overeenkomstige naam.
Regelgeving | In het werkblad [Regelgeving] wordt op basis van de gegevens die zijn ingevoerd in het werkblad [Eisen], vastgesteld welke paragraaf van toepassing is op het verbranden van de primaire en secundaire brandstof en of daar een vergunning voor nodig is. Ook wordt vastgesteld welke andere onderdelen van het Bal en andere regels van toepassing zijn.
De opzet van het werkblad is vergelijkbaar met die voor de componenten. De blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules om vast te stellen of de opgegegeven gegevens passen binnen de betreffende regel. Met deze standaard formules worden bijboorbeeld de BAL-pargraaf getoets voor beide brandstoffen, maar ook het tijdvak van inbedrijfname en het thermisch ingangsvermogen getoetst. Als aan alle voorwaarde wordt voldaan, wordt voor brandstof 1 in kolom B het betreffende regelnummer opgenomen en als dat het geval is voor brandstof 2 in kolom C. In cel $B$5 en $C$6 staat het uiteindelijke regelnummer dat van toepassing is voor beide brandstoffen.
De selectiecriteria staan in de kolommen D..O. In kolom P en Q staat kort uitgeschreven waar het in de betreffende regel over gaat. In de kolommen R..AD staan de relevante gegevens in de regelgeving. Het resultaat en mogelijk toelichtingen staan in respectievelijk de kolommen AE..AN en AO..AV. Met behulp van de waarden in cel $b$5 en $c$6, worden uit iedere kolom de gegevens voor respectievelijk de primaire en secundaire brandstof opgehaald. De gegevens die worden opgenomen in het werkblad [Eisen] staan in regel 4.
Componenten | De algemene opzet van de werkbladen met de emissie-eisen is gelijk aan die van het werkblad [Regelgeving]. Belangrijke cellen zijn $AF$4 en $AY$4. In AF4 staat de uiteindelijke emissie-eis evt na toepassing van de mengregel. In $AY$4 staan alle gegevens die in bij toelicht in het onderdeel emissie-eisen van het werkblad [Eisen] staat. Belangrijk om aan te geven is dat de cellen $B$5 en $C$6 het hoogste regelnummer bevatten die aan alle criteria voldoen. Daarom staat in het werkblad altijd eerst de algemene eisen met uitsluitend de datum inwerkingtreding
Als de regelgeving voor een stof wijzigt, voeg dan een lege regel in aan het eind van het algemene deel van de betreffende paragraaf in het Bal. Kopieer de betreffende regel in het algemene deel naar de nieuwe regel. Vul daar de datum dat de nieuwe eis van kracht wordt in de kolommmen Z en AB en de nieuwe eisen, het maatwerk en de betreffende BAL artikelen in de kolommen AE..AN in. Voer de dat de nieuwe weisen van toepassing worden in de oorspronkelijke regel in kolom AA en AC in. Als er overgangsrecht geregeld is, voeg dan een nieuwe regel in het beteffende overgangsdeel in en kopieer daar de oorspronkelijke regel (met de nieuwe einddatum heen) heen. Geef daar vervolgens in kolom AB en AC aan gedurende welke periode het overgangsrecht geldt.
Data | In het werkblad data staan alle parameters en invoer gegevens. In de kolommen A..K staan alle parameters incl naam, waarmee er naar de betreffende parameter kan worden verwezen. Vanaf kolom L staan alle gegevens die nodig zijn voor de schuifbalken en pulldownmenu's in het werkblad [Eisen].

## Data (hidden)
Invoerparameters | [12 empty] | Invoerparameters werkblad eisen
Parameter | Waarde | Belangrijke datums |  |  |  | Belangrijke datums voor datum inbedrijfname |  |  |  |  | Stoffen waaraan emissie-eisen worden gesteld |  | Berekende parameters |  |  |  | Stookinstallatie | Type stookinstallatie | Nominaal thermisch ingangsvermogen | Ingebruikname |  |  | Bedrijfstijd | Offshore |  | Brandstof 1 | Type Brand1 | O2 ref brandstof1 | Fase brandstof 1 | Aandeel brandstof 2 | Brandstof 2 | Doel afvalverbranding | Testdatum offset
Geldigheid | 2025-07-01 | vlgnr | Omschrijving | Parameter | Waarde | vlgnr | Omschrijving | Parameter | Waarde | relevante paragrafen | vlgnr | Stof | Omschrijving | Parameter | Waarde |  | 1 |  | 4500 | 6 |  |  | 3 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 | 20 | 2 | 0
Versie | <vs1d> | 1 |  |  |  | 0 | Bestaand LCP/WI | IPPCbest | 1999-10-30 | 4.4 en 4.3 | 1 | NOx | Aandeel brandstof2 in% | ABRAND2 | 0 |  | Verwarmings- of warmwaterketel | 1 |  | vanaf 1-1-24 |  |  | >1500 uur/jaar |  |  | Aardgas
|  | 2 | Testdatum | Tdatum | 2025-04-01 14:37 | 1 | Bestaand middelgroot | MCPbest | 2010-04-01 | 4.126 en 4.127 | -1 | SO2 | Afvalverbranding met als doel afvalvernietiging | Afvalvernietiging | FALSE | 1 | Verwarmings- of warmwaterketel | 1 | 0 | t/m 31-3-10 |  | 2010-03-31 | <500 uur/jaar |  | 1 | Aardgas | 1 | 3 | g
|  | 3 | idem als txt | Tdatumtxt | 1-4-2025 | 2 | Bestaand klein | SCPbest | 2013-01-01 | 4.126 | -1 | Stof | Volgnummer brandstof1 (primaire brandstof) | BRAND1 | 1 | 2 | Stoomketel | 1 | 1 | vanaf 1-4-10 t/m 31-12-12 | 2010-04-01 | 2012-12-31 | 500-1500 uur/jaar |  | 2 | Waterstof | 2 | 3 | g
|  | 4 | Huidige einde overgangstermijn MCP | IWTMCPbest | 2025-01-01 | 3 | Einde overgangstermijn biomassa klein | SCPbestbio | 2015-01-01 | 4.126 | -1 | CO | Volgnummer brandstof2 (secundaire brandstof) | BRAND2 |  | 3 | Gasturbine incl STEG | -1 | 2 | vanaf 1-1-13 t/m 31-12-14 | 2013-01-01 | 2014-12-31 | >1500 uur/jaar |  | 3 | Vergistingsgas uit organisch materiaal (biogas) | 1 | 3 | g
|  | 5 | idem als txt | IWTMCPbesttxt | 1-1-2025 | -3 | Invoeringsbesluit BBT-conclusies LCP van kracht |  | 2017-08-17 | 4.3 | -1 | CxHy | 500-uursregeling van toepassing (volgt uit werkblad regelgeving) | BT500uur | FALSE | 4 | Gasmotor of dual fuel motor (vonkontsteking) | -1 | 3 | vanaf 1-1-15 t/m 19-12-18 | 2015-01-01 | 2018-12-19 |  |  | 4 | Propaangas | 1 | 3 | g
|  | 6 | Einde overgangstermijn LCPs | IWTLCPbest | 2021-08-17 | 4 | Emissie-eisen MCPD van toepassing | IWTMCP | 2018-12-20 | 4.126 en 4.127 | -1 | HCl | Doel van de afval(mee)verbranding | Doel | 2 | 5 | Dieselmotor (compressie-ontsteking) | -1 | 4 | vanaf 20-12-18 t/m 31-12-23 | 2018-12-20 | 2023-12-31 |  |  | 5 | Butaangas | 1 | 3 | g
|  | 7 | idem als txt | IWTLCPbesttxt | 17-8-2021 | -4 | Invoeringsbesluit BBT-conclusies LCP in AB/BAL | IWTLCP | 2019-08-17 | 4.3 | -1 | HF | Afvalverbranding met als doel energieopwekking | EnergieUitAfval | FALSE | 6 | Procesfornuis | 2 | 5 | vanaf 1-1-24 | 2024-01-01 |  |  |  | 6 | Gasolie, lichte en halfzware olie (bv. HBO, diesel) | 1 | 3 | l
|  | 8 | Datum IWT BAL | IWTBAL | 2024-01-01 | -4 | Invoeringsbesluit BBT-conclusies WI van kracht |  | 2019-11-12 | 4.4 | -1 | NH3 | Geldigheid van dit spreadsheet | Geldig | TRUE | 7 | Thermische olie ketel | 2 | 6 | [5 empty] | 7 | Biodiesel die voldoet aan NEN-EN 14214 | -1 | 3 | l
|  | 9 | idem als txt | IWTBALtxt | 1-1-2024 | 5 | Datum IWT BAL |  | 2024-01-01 | 4.3, 4.4, 4.126, 4.127, 5.4.4 | -1 | Kwik | Fase van brandstof 1 (g=gas; l=liquid en s=solid) | FBRAND1 | g | 8 | Glycolfornuis | 2 | 7 | [5 empty] | 8 | Vloeibare Rie-biomassa | -1 | 3 | l
|  | 10 | einde datum overgangstermijn WI | IWTWIbest | 2023-11-12 | -5 |  |  |  |  | -1 | Cd_en_Tl | Fase van brandstof 2 (g=gas; l=liquid en s=solid) | FBRAND2 | 0 | 9 | Overige indirect gestookte installaties | 2 | 8 | [5 empty] | 9 | Vaste Rie-biomassa | -1 | 6 | s
|  | 11 | Datum IWT waterstof=standaard brandstof | IWTH2 | 2025-08-01 | -5 |  |  |  |  | -1 | Zware_Metalen | Datum ingebruikname vanaf | INGVAN | 2024-01-01 | 10 | Oven (direct gestookt) | 3 | 9 | [5 empty] | 10 | Pellets vervaardigd uit Rie-biomassa | -1 | 6 | s
|  | -11 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | -1 | Dioxines | Datum ingebruikname tot | INGTOT |  | 11 | Droger (direct gestookt) | 3 | 10 | [5 empty] | 11 | Vloeibaar gemaakt gas | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 |  |  |  |  | -1 | Formaldehyde | Nominaal thermisch ingangsvermogen | MW | 10 | 12 | Luchtverhitter (direct gestookt) | 3 | 11 | [5 empty] | 12 | Cokesovengas | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Referentie zuurstofgehalte brandstof 1 | O2BRAND1 | 3 | 13 | Kachel | 3 | 12 | [5 empty] | 13 | Hoogovengas | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Referentie zuurstofgehalte brandstof 2 | O2BRAND2 | 3 | 14 | Overige direct gestookte installaties | 3 | 13 | [5 empty] | 14 | Laag calorisch raffinaderijgas | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Stookinstallatie in de offshore | Offshore | FALSE | 15 | Fakkel/thermische naverbrander | 3 | 14 | [5 empty] | 15 | Gereinigd vergassingsgas of vergassingsgas uit biomassa | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Bal paragraaf waaruit de meetverplichting en de toetsing volgt | ParBAL | 4.126 | 16 | Afvalverbrandingsinstallatie | 3 | 15 | [5 empty] | 16 | Andere procesgassen | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Bal paragraaf waaronder het stoken van brandstof 1 valt | ParBAL1 | 4.126 | 17 | Cementoven waarin afval wordt verbrand | 3 | 16 | [5 empty] | 17 | Overige gasvormige brandstoffen | 2 | 3 | g
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Bal paragraaf waaronder het stoken van brandstof 2 valt | ParBAL2 |  | 18 |  |  | 17 | [5 empty] | 18 | Zware stookolie | 2 | 3 | l
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Volgnummer van de stookinstallatie | SI | 1 | 19 |  |  | 18 | [5 empty] | 19 | Niet-commerciële vloeibare brandstoffen (bv productie residuen) uit eigen installatie | 2 | 3 | l
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Specificatie stookinstallatie als tekst | SPECSI | Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof | 20 |  |  | 19 | [5 empty] | 20 | Overige vloeibare brandstoffen | 2 | 3 | l
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Type brandstof 1 (1=standaard, 2=niet standaard en 3=afval) | TBRAND1 | 1 | 21 |  |  | 20 | [5 empty] | 21 | Kolen | 2 | 6 | s
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Type brandstof 1 als tekst | TBRAND1txt | standaard | 22 |  |  | 21 | [5 empty] | 22 | Overige vaste brandstoffen | 2 | 6 | s
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Type brandstof 2 (1=standaard, 2=niet standaard en 3=afval) | TBRAND2 |  | 23 |  |  | 22 | [5 empty] | 23 | Huishoudelijke afvalstoffen of vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen | 3 | 11
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Type brandstof 2 als tekst | TBRAND2txt |  | 24 |  |  | 23 | [5 empty] | 24 | Niet-gevaarlijke afvalstoffen muv biomassa en onverwerkte mest | 3 | 11
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Vermogensklasse (kleine, middelgrote of grote) | TMW | middelgrote | 25 |  |  | 24 | [5 empty] | 25 | Afgewerkte olie | 3 | 3
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Type stookinstallatie (1=standaard, 2=niet-standaard en 3=bijzondere) | TSI | 1 | [9 empty] | 26 | Gevaarlijke afvalstoffen | 3 | 11
|  | -11 |  |  |  | -5 | [6 empty] | Type stookinstallatie als tekst | TSItxt | Standaard | [9 empty] | 27 | Ongereinigde producten uit de thermische behandeling van afvalstoffen muv biomassa | 3 | 11
[13 empty] | Keuze pull down menu bedrijfstijd | Uren | 3 | [9 empty] | 28 | Gasvormige afvalstoffen | 2 | 3 | g
[13 empty] | Versie van dit spreadsheet | Versie | <vs1d>
Note on G2: Dit zijn de data die voor de pull down voor ingebruikname gebruikt gaan worden (kolom O..Q)

## Regelgeving (hidden)
| regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Resultaat | [9 empty] | Toelichting
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinst | Afvalvernietiging | Offshore |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | specificatie bv brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2, ABRAND2, afvalvernietiging of energieuitafval) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | [6 empty] | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | beschrijving in werkblad eisen | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | vergunningplicht | samenstelregel | maatwerk | luchtparagraaf | ZZS-paragraaf | 500-uursreg | Keuring |  | Vergunningplicht | samenstelregel | Maatwerk | luchtparagraaf | ZZS-paragraaf | 500-uursregeling | keuring | Alle opmerkingen
Standaard formules of Info werkblad eisen | 4 | 4 | Selectiecriteria 3: 1; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
brandstof 1 | 30 |  | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: overig standaard middelgroot; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
brandstof 2 |  | 0
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 2: afval of huishoudelijk; Resultaat 1: Afvalverbrandingsinstallatie; Resultaat 2: 4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.88 of art 3.40e; Toelichting 2: §4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.65; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 6: §4.4 kent geen 500-uursregeling; Toelichting 7: §4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 2: > 40% gevaarlijk afval; Resultaat 1: Afvalverbrandingsinstallaties gestookt op meer dan 40% gevaarlijk afval; Resultaat 2: 4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.88 of art 3.40e; Toelichting 2: §4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.65; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 6: §4.4 kent geen 500-uursregeling; Toelichting 7: §4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: Afvalmeeverbrandingsinstallatie; Parameter 2: afvalvernietiging; Resultaat 1: Afvalmeeverbrandingsinstallatie met als hoofddoel het vernietigen van afval; Resultaat 2: 4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.88 of art 3.40e; Toelichting 2: §4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.65; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 6: §4.4 kent geen 500-uursregeling; Toelichting 7: §4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: Afvalmeeverbrandingsinstallatie; Parameter 2: energieopwekking uit afval; Resultaat 1: Afvalmeeverbrandingsinstallatie met als hoofddoel het opwekken van energie; Resultaat 2: 4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.88 of art 3.40e; Toelichting 2: §4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.65; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 6: §4.4 kent geen 500-uursregeling; Toelichting 7: §4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: Cementoven; Parameter 2: energieopwekking uit afval; Resultaat 1: Cementoven waarin afval wordt verbrand; Resultaat 2: 4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.88 of art 3.40e; Toelichting 2: §4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.65; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.89 of art 3.40f; Toelichting 6: §4.4 kent geen 500-uursregeling; Toelichting 7: §4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: bijzonder groot; Parameter 2: niet-afval; Parameter 3: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 5.4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nvt; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.55; Toelichting 2: §5.4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: maatwerk moet wel BBT zijn; Toelichting 4: stookinstallatie valt al onder de luchtparagraaf (§5.4.4); Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 6: §5.4.4 kent geen 500-uursregeling, maar wel een ondergrens in de jaarvracht (zie art. 5.30 2e lid); Toelichting 7: §5.4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: bijzonder klein; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 0.1; Parameter 4: 1; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: nvt; Resultaat 5: nvt; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nvt; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: §4.126 stelt geen emissie-eisen aan dit type stookinstallaties en kent daarom ook geen samenstelregel voor deze installaties; Toelichting 3: §4.126 geeft stelt geen emissie-eisen aan dit type stookinstallaties; eisen volgen eventueel uit de zorgplicht (BAL art 2.11); Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: §4.126 geeft geen emissie-eisen voor dit type stookinstallaties; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: bijzonder middelgroot; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: nvt; Resultaat 5: nvt; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nvt; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: §4.126 stelt geen emissie-eisen aan dit type stookinstallaties en kent daarom ook geen samenstelregel voor deze installaties; Toelichting 3: §4.126 geeft stelt geen emissie-eisen aan dit type stookinstallaties; eisen volgen eventueel uit de zorgplicht (BAL art 2.11); Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: §4.126 geeft geen emissie-eisen voor dit type stookinstallaties; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: bijzonder en andere klein; Parameter 2: niet-standaard; Parameter 3: 0.1; Parameter 4: 1; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 5.4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nvt; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is op grond van de brandstof vergunningplichtig, zie art 3.5; Toelichting 2: §5.4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: maatwerk moet wel BBT zijn; Toelichting 4: stookinstallatie valt al onder de luchtparagraaf (§5.4.4); Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: §5.4.4 kent geen 500-uursregeling, maar wel een ondergrens in de jaarvracht (zie art. 5.30 2e lid); Toelichting 7: §5.4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: bijzonder middelgroot; Parameter 2: niet-standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 5.4.4; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nvt; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is op grond van de brandstof vergunningplichtig, zie art 3.5; Toelichting 2: §5.4.4 kent geen samenstelregel; Toelichting 3: maatwerk moet wel BBT zijn; Toelichting 4: stookinstallatie valt al onder de luchtparagraaf (§5.4.4); Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: §5.4.4 kent geen 500-uursregeling, maar wel een ondergrens in de jaarvracht (zie art. 5.30 2e lid); Toelichting 7: §5.4.4 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 6: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: DM/GM/GT; groot niet in offshore; Parameter 2: niet-afval; Parameter 3: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.3; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie is mogelijk een samenstel van stookinstallaties; er geldt een samenstelregel vanaf 15 MWth, zie art. 4.29 2e lid; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.31; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd (zie art. 4.54); Toelichting 7: §4.3 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 6: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: overig standaard groot, niet offshore; Parameter 2: niet-afval; Parameter 3: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.3; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie is mogelijk een samenstel van stookinstallaties; er geldt een samenstelregel vanaf 15 MWth, zie art. 4.29 2e lid; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.31; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet voor dit type stookinstallaties (zie art. 4.54); Toelichting 7: §4.3 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 6: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: niet-standaard groot, niet offshore; Parameter 2: niet-afval; Parameter 3: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.3; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: nee; Resultaat 5: nee; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is vergunningplichtig, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie is mogelijk een samenstel van stookinstallaties; er geldt een samenstelregel vanaf 15 MWth, zie art. 4.29 2e lid; Toelichting 3: alleen specifiek maatwerk mogelijk, zie art. 4.31; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.56; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet voor dit type stookinstallaties (zie art. 4.54); Toelichting 7: §4.3 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: dieselmotor middelgroot; Parameter 2: niet-standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.127; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is op grond van de brandstof vergunningplichtig, zie art 3.5; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MWth, zie art. 4.431ba 2e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1340; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1343.; Toelichting 7: §4.127 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: overig standaard middelgroot; Parameter 2: niet-standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.127; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is op grond van de brandstof vergunningplichtig, zie art 3.5; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MWth, zie art. 4.431ba 2e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1340; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1343.; Toelichting 7: §4.127 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: niet standaard; Parameter 2: niet-standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.127; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: de stookinstallatie is op grond van de brandstof vergunningplichtig, zie art 3.5; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MWth, zie art. 4.431ba 2e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1340; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1343.; Toelichting 7: §4.127 kent geen keuringsverplichting
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: dieselmotor klein; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 0.1; Parameter 4: 1; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: dieselmotor midddelgroot; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: overig standaard klein; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 0.1; Parameter 4: 1; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 30 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: overig standaard middelgroot; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: niet-standaard klein; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 0.1; Parameter 4: 1; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: niet-standaard middelgroot; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 1; Parameter 4: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: nee; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: tenzij installatie onderdeel is van grootschalige energieopwekking, zie art 3.55; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 6: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: niet-bijzonder groot offshore; Parameter 2: standaard; Parameter 3: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.126; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: nee; Resultaat 7: nee; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: ja; Toelichting 1: er is een mijnbouwvergunning nodig; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1296; Toelichting 4: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 5: tenzij de stookinstallatie vergunningplichtig is, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1299.; Toelichting 7: er geldt een 4-jaarlijkse keuringsverplichting, zie art. 4.1326
| 0 | 0 | Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 5: 1; Selectiecriteria 6: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: niet-bijzonder groot offshore; Parameter 2: niet-standaard; Parameter 3: 50; Resultaat 1: Standaard middelgrote stookinstallatie gestookt op standaard brandstof; Resultaat 2: 4.127; Resultaat 3: ja; Resultaat 4: ja; Resultaat 5: ja; Resultaat 6: ja; Resultaat 7: ja; Resultaat 8: nee; Resultaat 9: nee; Toelichting 1: er is een mijnbouwvergunning nodig; Toelichting 2: installatie kan onderdeel zijn van een samenstel van stookinstallaties, omdat de samenstelregel geldt vanaf 1 MW, zie art. 4.1292 3e lid; Toelichting 3: maatwerk is mogelijk voor zover de eisen die voor 1-1-2024 golden, niet versoepeld worden en de eisen niet soepeler zijn dan in de Richtlijn middelgrote stookinstallaties, zie art. 4.1340; Toelichting 4: de luchtparagraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 5: de ZZS-paragraaf is van kracht, zie art 3.6; Toelichting 6: de 500-uursregeling geldt niet door de opgegeven bedrijfstijd, zie art. 4.1343.; Toelichting 7: §4.127 kent geen keuringsverplichting
Note on AO1: Hier is met een kleur aangeven welke gelijk zijn. De donkere kleur is de werkelijke tekst en de lichte kleur verwijzingen.

## NOx (hidden)
NOx | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde NOx | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 2: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂; Emissie-eis 3: 3 | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320). | [5 empty] | + Eis: 70 mg/Nm³ bij 3 vol% O₂ (art. 4.1303) + Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. + Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). + De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). + De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
brandstof 1 | 42 |  | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 70; Emissie-eis 3: 3 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). Op basis van het atikel 4.81 3e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Vanaf 20 MW geldt naast de vermelde emissie-eis ook een maandgemiddelde eis van 70 mg/Nm3 (art. 4.73 2e lid).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 100; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 150 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). Op basis van het atikel 4.81 3e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Vanaf 20 MW geldt naast de vermelde emissie-eis ook een maandgemiddelde eis van 70 mg/Nm3 (art. 4.73 2e lid).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 100; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 150 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). Op basis van het atikel 4.81 3e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 500 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). Op basis van het atikel 4.81 3e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). Op basis van het atikel 4.81 3e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Vanaf 20 MW geldt naast de vermelde emissie-eis ook een maandgemiddelde eis van 70 mg/Nm3 (art. 4.73 2e lid).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 180 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). Op basis van het atikel 4.81 3e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Vanaf 20 MW geldt naast de vermelde emissie-eis ook een maandgemiddelde eis van 70 mg/Nm3 (art. 4.73 2e lid).
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: vaste brandstof; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 100 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasturbine; Parameter 3: vloeibare brandstof; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 50 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: bestaande stookinstallatie; geen GT; Parameter 3: eigen niet-commercieel vloeibaar; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 150 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere grote stookinstallatie; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 50; Parameter 5: 100; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 120 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere grote stookinstallatie; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 100; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 85 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasturbine; Parameter 3: gasvormig; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 35; Maatwerk 6: 2017-08-17; Maatwerk 7: 4.37; Maatwerk 8: 50 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Bestaande gasturbine; Parameter 3: gasvormig; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 60; Maatwerk 7: 4.37; Maatwerk 8: 75; Maatwerk 9: bij bedrijfstijd minder dan 1500 u/j. |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 33 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere grote stookinstallatie; Parameter 3: aardgas; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 70 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere bestaande grote stookinstallatie; Parameter 3: aardgas; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 70; Maatwerk 7: 4.37; Maatwerk 8: 100 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere bestaande grote stookinstallatie; Parameter 3: gasv min aardgas; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 100; Maatwerk 7: 4.37; Maatwerk 8: 150; Maatwerk 9: , mits binnen de grenzen van het uitvoeringsbesluit grote stookinstallaties. |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere bestaande grote stookinstallatie; Parameter 3: gasv min aardgas; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.36; Emissie-eis 2: 80 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis. Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48).
Algemene eisen uit §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: glycolfornuis; Parameter 3: alle brandstoffen; Emissie-eis 1: 4.1302; Emissie-eis 2: 80 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 120 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 0.5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 300 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.5; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 275 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 145 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.4001; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 70 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 70 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: waterstof; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 0.4; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 90 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: waterstof; Parameter 4: 0.4; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 70 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 42 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 70 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 140 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304; Emissie-eis 2: 50 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304; Emissie-eis 2: 50 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: overig gasvormig; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304; Emissie-eis 2: 50 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1305; Emissie-eis 2: 150 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1305; Emissie-eis 2: 150 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 95 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 95 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 115 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig min vergistingsgas; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 35 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 115 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 35 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 120 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 275 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 145 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 80 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 80 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 140 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
Overgangsrecht §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 5: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overgangsrecht gasturbine - offshore; Parameter 3: alle brandstoffen; Parameter 4: 0.1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2010-04-01; Emissie-eis 1: 4.1333; Emissie-eis 2: 75 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overgangsrecht gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 2.5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Eis van toepassing 2: 2024-12-31; Emissie-eis 1: 4.1335; Emissie-eis 2: 115 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 300; Emissie-eis 4: . |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 275 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 145 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
Algemene eisen uit §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1346; Emissie-eis 2: 50 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1346; Emissie-eis 2: 50 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 150 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 150 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1348; Emissie-eis 2: 115 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1348; Emissie-eis 2: 35 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Vast min Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: vloeibaar min Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 120 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Eis van toepassing 1: 2024-01-01; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Gasvormig min hoogoven en cokesgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 70 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Cokesovengas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Hoogovengas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
Overgangsrecht §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). Als rookgasreiniging wordt toegepast en niet kan worden aangetoond dat de emissie altijd lager is dan de eis, geldt een continue meetverplichting (art. 4.1353). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362). | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1374a; Emissie-eis 2: 145 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
Algemene eisen uit §5.4.4 | [39 empty] | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: 5.4.4; Parameter 2: alle bijzondere stookinstallaties; geen afval; Parameter 3: voor alle brandstof 1(niet afval); Parameter 4: 0.1; Parameter 6: 1000 kg/jaar; Emissie-eis 1: 5.30; Emissie-eis 2: 100; Emissie-eis 4: eis geldt vanaf een emissie vanaf 1000 kg/jaar. Voor deze eis is maatwerk nodig, omdat deze installatie onder paragraaf 4.126 valt. |  | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.1362).
Overgangsrecht §5.4.4
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: 5.4.4; Parameter 2: alle bijzondere stookinstallaties; geen afval; Parameter 3: voor alle brandstof 1(niet afval); Parameter 4: 0.1; Parameter 6: 1000 kg/jaar; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2027-12-31; Emissie-eis 1: 5.30; Emissie-eis 2: 200; Emissie-eis 4: eis geldt vanaf een emissie vanaf 1000 kg/jaar. Voor deze eis is maatwerk nodig, omdat deze installatie onder paragraaf 4.126 valt. |  | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.1362).
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## CO (hidden)
CO | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde CO | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 3: 3
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 10% van de emissie-eis of 5 mg/Nm3 (art. 4.88).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie geen cementoven; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 30; Emissie-eis 4: als daggemiddelde en 150 mg/Nm3 als tienminutengemiddelde; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 50; Maatwerk 9: als daggemiddelde naast de tienminutengemiddelde eis; voor wervelbedtechnologie is het maatwerk gelimiteerd tot 100 mg/Nm3 als uurgemiddelde. |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 10% van de emissie-eis of 5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als 97% van alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis en 95% van alle gevalideerdee tienminutengemiddelden in een periode van 24 uur lager is dan overeenkomstige eis (art. 4.90 3e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding geen cementoven; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 30; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 50; Maatwerk 9: als daggemiddelde naast de tienminutengemiddelde eis; voor wervelbedtechnologie is het maatwerk gelimiteerd tot 100 mg/Nm3 als uurgemiddelde. |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 10% van de emissie-eis of 5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Vanaf 20 MW geldt naast de vermelde emissie-eis ook een maandgemiddelde eis van 70 mg/Nm3 (art. 4.73 2e lid).
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 10% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 15058 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: gasvormig; Emissie-eis 1: 4.38; Emissie-eis 2: 100 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 10% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 15058 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasturbine; Parameter 3: vloeibare brandstof; Emissie-eis 1: 4.38; Emissie-eis 2: 100 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 10% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 15058 toegestaan (art. 4.40 en 4.48). In dat geval voldoet de installatie als alle gevalideerde meetresultaten lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.48).
Overgangsrecht §4.3
Algemene eisen uit §4.126
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## SO2 (hidden)
SO2 | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde SO2 | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 3: 3
brandstof 1 | 38 |  | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 3: 3
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 1e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 30 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 1e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 30 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 50 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 1e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis. Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 40 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 10 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 1e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; geen GT en geen DM; Parameter 3: vaste biomassa; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 60 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasturbine of dieselmotor; Parameter 3: vloeibare brandstof; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 60 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: bestaande stookinstallatie; geen GT en geen DM; Parameter 3: vast of vloeibaar; geen biomassa; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 150 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: andere grote stookinstallatie; geen GT en geen DM; Parameter 3: vast of vloeibaar; geen vaste biomassa; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 80 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: vloeibaar gemaakt gas; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 5 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasturbine of gasmotor; Parameter 3: cokesovengas of hoogovengas; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 60 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Andere stookinstallatie; Parameter 3: cokesovengas; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 220 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Andere stookinstallatie; Parameter 3: hoogovengas; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 150 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: raffinaderij gas; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 35; Maatwerk 7: 4.35; Maatwerk 8: 500; Maatwerk 9: , voor installaties vergund voor 27-11-2002 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: geen cokesoven, hoogoven of raffinaderijgas; Emissie-eis 1: 4.34; Emissie-eis 2: 35 |  | Op grond van artikel 4.41 4e lid is er geen meetverplichting.
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis. Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.40 en 4.48).
Algemene eisen uit §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: glycolfornuis; Parameter 3: alle brandstoffen; Emissie-eis 1: 4.1302
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 0.5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.5; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 60 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.4001; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 38 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: aardgas; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: overig gasvormig; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304; Emissie-eis 2: 15 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1305; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1305; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 2.5; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig min vergistingsgas; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 40 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 100 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308
Overgangsrecht §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Eis van toepassing 1: 2025-01-01; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 170 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Eis van toepassing 2: 2025-01-01; Emissie-eis 1: 4.1335; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Eis van toepassing 1: 2025-01-01; Emissie-eis 1: 4.1335; Emissie-eis 2: 60 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.5; Parameter 5: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 200; Emissie-eis 4: . |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14791 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
Algemene eisen uit §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1346; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1346; Emissie-eis 2: 15 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1348; Emissie-eis 2: 15 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1348; Emissie-eis 2: 15 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Vast min Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: vloeibaar min Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Eis van toepassing 1: 2024-01-01; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 60 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Gasvormig min hoogoven en cokesgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 35 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Cokesovengas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 35 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Hoogovengas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 35 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
Overgangsrecht §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: Cokesovengas; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1370; Emissie-eis 2: 130 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: Hoogovengas; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1370; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasmotor; Parameter 3: Cokesovengas; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1370; Emissie-eis 2: 130 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasmotor; Parameter 3: Hoogovengas; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1370; Emissie-eis 2: 65 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1374a; Emissie-eis 2: 200 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14791 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
Algemene eisen uit §5.4.4 | [39 empty] | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: 5.4.4; Parameter 2: alle bijzondere stookinstallaties; geen afval; Parameter 3: voor alle brandstof 1(niet afval); Parameter 4: 0.1; Parameter 6: 1000 kg/jaar; Emissie-eis 1: 5.30; Emissie-eis 2: 50; Emissie-eis 4: eis geldt vanaf een emissie vanaf 1000 kg/jaar. Voor deze eis is maatwerk nodig, omdat deze installatie onder paragraaf 4.126 valt. |  | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 4.1362).
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## Stof (hidden)
Stof | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde Stof | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 3: 3
brandstof 1 | 31 |  | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 3: 3
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 3 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 3 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 15 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis of 14 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 5 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 1,5 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.41 3e lid geldt er een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.40 en 4.48). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: bestaande stookinstallatie; Parameter 3: eigen niet-commercieel vloeibaar; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.39; Emissie-eis 2: 20 |  | Op grond van artikel 4.41 3e lid geldt er een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.40 en 4.48). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Overige stookinstallaties; Emissie-eis 1: 4.39; Emissie-eis 2: 5 |  | Op grond van artikel 4.41 3e lid geldt er een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.40 en 4.48). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.41). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgens NEN-EN 14181 (art. 4.40). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.48). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde maandgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis, alle daggegemiddelde lager zijn dan 110% van de emissie-eis en 95% van de valideerde uurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis. Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht. | Onder de voorwaarden van art. 4.41 2e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284 toegestaan (art. 4.40 en 4.48).
Algemene eisen uit §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: glycolfornuis; Parameter 3: alle brandstoffen; Emissie-eis 1: 4.1302
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 0.4001; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 0.5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 40 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.5; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 15 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.4001; Parameter 5: 1; Emissie-eis 1: 4.1303
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1303
| 31 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 0.4001; Emissie-eis 1: 4.1303
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: overig gasvormig; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1304
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 5.0001; Emissie-eis 1: 4.1305; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5.0001; Emissie-eis 1: 4.1305; Emissie-eis 2: 10 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 2.5; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig min vergistingsgas; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 0.1; Emissie-eis 1: 4.1307
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: vloeibaar min Riebiomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1308; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt de eerste periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art. 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: vergistingsgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: aardgas/waterstof; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Overig indirect gestookt min glycolfornuis; Parameter 3: propaan/butaan; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1308
Overgangsrecht §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 2015-01-01; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 40 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2012-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 40; Emissie-eis 4: geldt vanaf 1-1-2027 (art. 4.1332 5e lid). |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.1; Parameter 5: 0.5; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 2013-01-01; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2014-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 40; Emissie-eis 4: geldt vanaf 1-1-2027 tot dan is de eis 150 mg/Nm³ (art. 4.1332 4e en 5e lid);. |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 0.5; Parameter 5: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 2013-01-01; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2014-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 40; Emissie-eis 4: geldt vanaf 1-1-2027 tot dan is de eis 75 mg/Nm³ (art. 4.1332 4e en 5e lid);. |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: ketel; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 5; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Emissie-eis 1: 4.1332; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5.0001; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1334; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn opgenomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13284-1(art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
Algemene eisen uit §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1346; Emissie-eis 2: 10 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1346; Emissie-eis 2: 10 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 1; Parameter 5: 5; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 5; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 10 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 1; Parameter 5: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1348
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1348
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Vast min Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: vloeibaar min Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Rie-biomassa; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 5 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Gasvormig min hoogoven en cokesgas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Cokesovengas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: alle indirect gestookt min turbines en motoren; Parameter 3: Hoogovengas; Parameter 4: 1; Emissie-eis 1: 4.1349
Overgangsrecht §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: gasturbine; Parameter 3: vloeibaar; Parameter 4: 1; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1370; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 1; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: dieselmotor; Parameter 3: alle gasvormige en vloeibare brandstoffen; Parameter 4: 1; Parameter 5: 20; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2018-12-20; Emissie-eis 1: 4.1347; Emissie-eis 2: 20 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 13284-1 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
Algemene eisen uit §5.4.4 | [39 empty] | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 5.37).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: 5.4.4; Parameter 2: alle bijzondere stookinstallaties; geen afvalvernietiging; Parameter 3: voor alle brandstof 2 (niet afval); Parameter 4: 0.1; Parameter 6: 100 kg/jaar; Emissie-eis 1: 5.30; Emissie-eis 2: 3; Emissie-eis 4: eis geldt vanaf een emissie vanaf 100 kg/jaar. |  | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 5.37).
Overgangsrecht §5.4.4
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 11: 0; Parameter 1: 5.4.4; Parameter 2: alle bijzondere stookinstallaties; geen afval; Parameter 3: voor alle brandstof 1(niet afval); Parameter 4: 0.1; Parameter 6: 100 kg/jaar; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2027-12-31; Emissie-eis 1: 5.30; Emissie-eis 2: 5; Emissie-eis 4: eis geldt vanaf een emissie vanaf 100 kg/jaar. Voor deze eis is maatwerk nodig, omdat deze installatie onder paragraaf 4.126 valt. |  | Meetverplichting volgt uit de storingsfactor (zie art. 5.32) | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN 14792 (art. 5.31 en 5.33). Bij continue metingen wordt de kwaliteit van het automatisch meetsysteem geborgd volgens NEN-EN 14181 (art 5.31). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis (tabel 5.36). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 5.37). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn en alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager dan 200% van de emissie-eis (art. 5.37).
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## CxHy (hidden)
CxHy | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg C/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde CxHy | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 3: 3
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 6 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 6 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 10 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 10 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 3e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14792 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 30% van de emissie-eis of 3 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Ketel; Parameter 3: eigen niet-commercieel vloeibaar; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 12 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: aardgas; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 500 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn op genomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Gasmotor/dualfuel; Parameter 3: gasvormig min vergistingsgas min waterstof; Parameter 4: 2.5; Emissie-eis 1: 4.1307; Emissie-eis 2: 500 |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). Afwijkingen van deze algemene meetverplichting zijn op genomen in art 4.1311 4e lid. | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 of door een SCIOS gecertificeerd bedrijf volgens scope 6 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 20% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## HCl (hidden)
HCl | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde HCl | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 3: 3
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 6; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 8 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 6; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 8 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 10 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 8 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse (of geen) periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Afvalmeeverbrandingsinstallatie geen HCl eisen in 4.3; Emissie-eis 1: 4.76; Emissie-eis 2: 30
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: Procesbrandstof; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 5 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Bestaande stookinstallatie; Parameter 3: Procesbrandstof; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 9 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie <100 MW; Parameter 3: biomassa; Parameter 5: 100; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 8; Emissie-eis 4: voor installaties die voor 14-6-2019 in gebruik zijn genomen geldt een eis van 15 mg/Nm3. |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per half jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: biomassa; Parameter 4: 100; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 8 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per half jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: overig vaste brandstoffen; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 3 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1911 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.126
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Afvalmeeverbrandingsinstallatie geen HCl eisen in 4.126; Emissie-eis 1: 4.76; Emissie-eis 2: 30
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Afvalmeeverbrandingsinstallatie geen HCl eisen in 4.127; Emissie-eis 1: 4.76; Emissie-eis 2: 30
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## HF (hidden)
HF | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde HF | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Emissie-eis 3: 3
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid of art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 0,5; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 1 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid of art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 0,5; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 1 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid of art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 1 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid of art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid of art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 1 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid of art. 4.81 4e lid zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 0,4 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Afvalmeeverbrandingsinstallatie geen HF eisen in 4.3; Emissie-eis 1: 4.76; Emissie-eis 2: 10
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: biomassa; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 1 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per half jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: overig vaste brandstoffen; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 2 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: vloeibare brandstoffen; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 2 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-ISO 15713 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 12619 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.126
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Afvalmeeverbrandingsinstallatie geen HF eisen in 4.126; Emissie-eis 1: 4.76; Emissie-eis 2: 10
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Afvalmeeverbrandingsinstallatie geen HF eisen in 4.127; Emissie-eis 1: 4.76; Emissie-eis 2: 10
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## NH3 (hidden)
NH3 | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde NH3 | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 2 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 5; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 10 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 2 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 5; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 10 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 2 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 4e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 2 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN 2826 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: stookinstallaties met S(N)CR; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 5
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN 2826 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.126 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN-ISO 21877 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 1; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.126; Parameter 2: Rie-biomassa stookinstallaties met S(N)CR; Emissie-eis 1: 4.1303; Emissie-eis 2: 10; Emissie-eis 4: bij toepassing van SNCR. Bij toepassing van SCR geldt een eis van 5 mg/Nm³.; Maatwerk 7: 4.1303a; Maatwerk 8: 20; Maatwerk 9: mg/Nm3 bij toepassing van SNCR en 10 mg/Nm³ bij toepassing van SCR. |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks (art. 4.1314). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1311). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN-ISO 21877 (art. 4.1312). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis (art. 4.1312 en art. 4.1319). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1315). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1320).
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127 | [39 empty] | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN-ISO 21877 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.127; Parameter 2: Rie-biomassa stookinstallaties met S(N)CR; Emissie-eis 1: 4.1349; Emissie-eis 2: 10; Emissie-eis 4: bij toepassing van SNCR. Bij toepassing van SCR geldt een eis van 5 mg/Nm³.; Maatwerk 7: 4.1303a; Maatwerk 8: 20; Maatwerk 9: mg/Nm3 bij toepassing van SNCR en 10 mg/Nm³ bij toepassing van SCR. |  | Bij van toepassing worden van een emissie-eis wordt een periodieke meting uitgevoerd en vervolgens driejaarlijks(art. 4.1356). Wanneer een emissiereductietechniek wordt toegepast is continue meting verplicht, tenzij kan worden aangetoond dat de reductietechniek continue bedrijf is en de emissie-eis niet wordt overschreden (art. 4.1353). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van 15-30 minuten. De metingen mogen worden uitgevoerd door een geaccrediteerde laboratorium volgens NEN-EN-ISO 21877 (art. 4.1354). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis (art. 4.1354 en art. 4.1361). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde resultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.1357). Bij continue metingen moeten daarvoor alle gevalideerde daggemiddelden lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.1362).
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## Kwik (hidden)
Kwik | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
μg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde Kwik | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid onder c zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan 150% van de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Bij periodieke metingen moeten alle gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn. Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 10 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid onder c zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan 150% van de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Bij periodieke metingen moeten alle gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn. Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Emissie-eis 1: 4.75; Emissie-eis 2: 10; Emissie-eis 3: 6 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid onder c zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan 150% van de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Bij periodieke metingen moeten alle gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn. Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 50 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid onder c zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan 150% van de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Bij periodieke metingen moeten alle gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn. Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid onder c zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan 150% van de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Bij periodieke metingen moeten alle gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn. Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 50 |  | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). Onder de voorwaarden van art. 4.79 1e lid onder c zijn halfjaarlijkse periodieke metingen door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 toegestaan (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden lager zijn dan 150% van de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Bij periodieke metingen moeten alle gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn. Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een halfjaarlijkse periodiek meetverplichting (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: stookinstallatie; geen meeverbranding; Parameter 3: biomassa; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 5 |  | Er geldt een halfjaarlijkse periodiek meetverplichting (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: bestaande stookinstallatie; geen meeverbranding; Parameter 3: overige vaste brandstof; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 4 |  | Er geldt een halfjaarlijkse periodiek meetverplichting (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: stookinstallatie; geen meeverbranding; Parameter 3: overige vaste brandstof; Periode in bedrijfname in regelgeving 1: 1999-10-30; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 2 |  | Er geldt een halfjaarlijkse periodiek meetverplichting (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 13211 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3
Algemene eisen uit §4.126
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## Cd_en_Tl (hidden)
Cd_en_Tl | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
μg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde Cd_en_Tl | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 20 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding in grote stookinstallatie; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Parameter 4: 50; Emissie-eis 1: 4.75; Emissie-eis 2: 5; Emissie-eis 3: 6 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding in middelgrote of kleine stookinstallatie; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Parameter 5: 50; Emissie-eis 1: 4.75; Emissie-eis 2: 15; Emissie-eis 3: 6 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 50 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 50 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 4 ug/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3
Overgangsrecht §4.3
Algemene eisen uit §4.126
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## Zware_Metalen (hidden)
Zware_Metalen | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde Zware_Metalen | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 0,15 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding in grote stookinstallatie; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Parameter 4: 50; Emissie-eis 1: 4.75; Emissie-eis 2: 0,15; Emissie-eis 3: 6 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 0,5 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 0,5 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 14385 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3
Overgangsrecht §4.3
Algemene eisen uit §4.126
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## Dioxines (hidden)
Dioxines | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
ng TEQ/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde Dioxines | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbrandingsinstallatie; Parameter 3: incl 40% gevaarlijk en afvalvernietiging; Emissie-eis 1: 4.73; Emissie-eis 2: 0,03; Maatwerk 6: 2019-11-12; Maatwerk 7: 4.74; Maatwerk 8: 0.06 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 0; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding in grote stookinstallatie; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Parameter 4: 50; Emissie-eis 1: 4.75; Emissie-eis 2: 0,03; Emissie-eis 3: 6 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalmeeverbranding in middelgrote of kleine stookinstallatie; Parameter 3: energieopwekking uit afval; Parameter 5: 50; Emissie-eis 1: 4.75; Emissie-eis 2: 0,1; Emissie-eis 3: 6 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Afvalverbranding in cementoven; Emissie-eis 1: 4.77; Emissie-eis 2: 0,1 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 0; Selectiecriteria 2: 0; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.4; Parameter 2: Overgangsrecht Afval(mee)verbranding; Periode in bedrijfname in regelgeving 2: 2023-12-31; Eis van toepassing 2: 2023-11-11; Emissie-eis 1: 4.103c; Emissie-eis 2: 0,1 |  | Op grond van artikel 4.81 1e lid geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting. Op basis van het atikel 4.81 2e of 5e lid kan een afwijkende meetfrequentie van toepassing zijn. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste acht uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.78 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.90). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Op grond van artikel 4.41a geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting als de brandstof gechloreerde componenten bevat. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste twee uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.48 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.44). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 9: 0; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: Stookinstallatie; Parameter 3: eigen niet-commercieel vloeibaar; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 0,036 |  | Op grond van artikel 4.41a geldt een halfjaarlijkse periodieke meetverplichting als de brandstof gechloreerde componenten bevat. | Een periodieke meting bestaat uit één deelmeting van ten minste 30 minuten en ten hoogste twee uur. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN-EN 1948-1, NEN-EN 1948-2 en NEN-EN 1948-3 (art. 4.48 en 4.84). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als gevalideerde meetresultaten lager dan de emissie-eis zijn (art. 4.44). Een gevalideerde waarde is de waarde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3
Algemene eisen uit §4.126
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2

## Formaldehyde (hidden)
Formaldehyde | regelnr selectie br1 | regelnr selectie br2 | Selectiecriteria | [11 empty] | Parameter | [9 empty] | Periode in bedrijfname in regelgeving |  | Eis van toepassing |  |  | Emissie-eis |  |  |  | Maatwerk |  |  |  |  | Toelichting
mg/Nm³ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | totaal
Witte cellen zijn invoercellen. Licht grijze cellen zijn informatiecellen. Donker grijze cellen zijn berekende waarden die essentieel zijn voor de werking van BALees. Blauw gestippelde cellen bevatten standaard formules die in de betreffende kolom gebruikt kunnen worden. |  |  | datum ingebruikname | eis van toepassing | thverm | stookinstallatie | offshore |  |  |  | brandstof 1 | Paragraaf BAL brandstof 1 | brandstof 2 | Paragraaf BAL brandstof 2 | Paragraaf BAL (relevante invoer parameters: PARBAL1 en PARBAL2) | stookinstallatie (relevante invoer parameters: SI en TSI) | brandstof (relevante inputparameters: BRAND1/BRAND2, TBRAND1/TBRAND2, FBRAND1/FBRAND2 en ABRAND2) | MWth vanaf (Relevante inputparameter: MW) | MWth tot (Relevante inputparameter: MW) | Ondergrens |  |  |  |  | vanaf (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | t/m (relevante invoer parameters: INGVAN en INGTOT) | vanaf (relevante invoer parameters: Tdatum) | t/m (relevante invoer parameters: Tdatum) | Betreft het een eis aan een nieuwe stof? | artikel emissie-eis | emissiegrenswaarde Formaldehyde | O2-ref uit uit deze kolom of blad werkblad data | Toelichting over de eis bv wanneer de eis van toepassing wordt voor een bestaande installatie | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname vanaf | Maatwerk geldt voorinstallaties met inbedrijfname tot | artikel maatwerk | Specifiek maatwerk | Toelichting op maatwerk | Toelichting emissiegrenswaarden en maatwerk | Algemene meetverplichting | Specificatie meetverplichting, zoals invulling en uitzondering | Meetonzekerheid | Toetsing | Extra opmerking over emissie-eis bv een extra eis over een andere middelingstijd
Standaard formules of Info werkblad eisen | 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 12: 0
brandstof 1 | 0
brandstof 2 |  | 0
Algemene eisen uit §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 2 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.4 | [39 empty] | Er geldt een continue meetverplichting (art 4.79). | De kwaliteitsborging van het continue meetsysteem vindt plaats volgen NEN-EN 14181 (art. 4.78). | De aangetoonde meetonzekerheid mag niet groter zijn dan 40% van de emissie-eis of 2 mg/Nm3 (art. 4.88). | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde daggemiddelden en 97% van alle gevalideerde halfuurgemiddelden lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.90 2e lid). Een gevalideerd gemiddelde is het gemiddelde nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NPR-CEN/TS 13649 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
| 0 | 0 | Selectiecriteria 1: 1; Selectiecriteria 2: 1; Selectiecriteria 3: 1; Selectiecriteria 4: 0; Selectiecriteria 9: 1; Selectiecriteria 10: 0; Selectiecriteria 11: 0; Selectiecriteria 12: 0; Parameter 1: 4.3; Parameter 2: gasmotor; Parameter 3: aardgas; Emissie-eis 1: 4.39a; Emissie-eis 2: 15 |  | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NPR-CEN/TS 13649 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Overgangsrecht §4.3 | [39 empty] | Er geldt een periodiek meetverplichting van eens per jaar (art 4.41a). | Een periodieke meting bestaat uit drie deelmetingen van ten minste 30 minuten. De metingen worden uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium volgens NEN 2826 (art. 4.40 en 4.48). |  | De installatie voldoet aan de gestelde emissie-eis als alle gevalideerde meetresultaten van de deelmetingen lager zijn dan de emissie-eis (art. 4.44). Een gevalideerd meetresultaat is het meetresultaat nadat de aangetoonde meetonzekerheid in mindering is gebracht.
Algemene eisen uit §4.126
Overgangsrecht §4.126
Algemene eisen uit §4.127
Overgangsrecht §4.127
Algemene eisen uit §5.4.4
Overgangsrecht §5.4.4
Algemene eisen uit §
Note on A1: Deze waarde wordt berekend uit dewerkbladnaam. In het werkblad Eisen wordt deze naam in kolom B onderemissie-eisen gebruikt om de resultaten en opmerkingen op te halen.
Note on AH3: Deze tekst komt direct achter de eis voor brandstof1 en/of brandstof2
Note on AM3: Deze tekst komt direct achter de maatwerk- eis voor brandstof1 en/of brandstof2