## Slide 1: Stookinstallaties in het Bal
Taha Gomma
(adviseur Industriële emissies)
Juni 2024

## Slide 2: Programma
Wat is een stookinstallatie en wat is geregeld?
Kleine stookinstallaties en keuringsplicht
Middelgrote stookinstallaties, emissie-eisen en meetplichten
Optellen van vermogens of samenstelregels
Grote stookinstallatie en maatwerkvoorschriften
Extra: Snelle oplossingen – Tools (CalComEmis, Balees)

## Slide 3: Wat is een stookinstallatie? (Korte definitie)
Regelgeving
Realiteit
“technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd om de warmte die zo wordt opgewekt te gebruiken”
Schematische motor (Coney et al, 2004)
Voorbeeld procesdiagram

## Slide 4: Hoe zijn stookinstallaties geregeld?: een mozaïekoverzicht
Omgevingswet
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit bouwwerken leefomgeving
Besluit kwaliteit leefomgeving
Omgevingsbesluit
H2: maatwerk en zorgplicht
H3: milieubelastende act.
§3.2.1 stookinstallaties
§3.3.2 grootsch. energieopw.
H4: Inhoudelijke regels
§4.3 grote stookinstallaties
§4.4 afvalverbranding
§4.126 stoken std. brandstof
§4.127 niet-std. brandstof
H5: generieke lucht-eisen
regels bouw
stookinstallaties in brandcompartiment
regels gebruik
keuring stookinstallaties
keuring verwarm.systemen
onderhoud gasverbr.inst.
beoordelingsregels vergunningplichten en maatwerkvoorschriften
registratieplicht toezicht-houders middelgrote stookinstallaties
regels voor VTH(-strategiën) en bevoegdheden
emissie-eisen, meetplichten, meldingsplichten, etc.
aanwijzing milieubelastende activiteiten (§3.2.1 en §3.3.2; voor afval §3.2.15 en §3.3.13)

## Slide 5: Hoe zijn stookinstallaties geregeld?: een mozaïekoverzicht
Omgevingswet
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit bouwwerken leefomgeving
Besluit kwaliteit leefomgeving
Omgevingsbesluit
H2: maatwerk en zorgplicht
H3: milieubelastende act.
§3.2.1 stookinstallaties
§3.3.2 grootsch. energieopw.
H4: Inhoudelijke regels
§4.3 grote stookinstallaties
§4.4 afvalverbranding
§4.126 stoken std. brandstof
§4.127 niet-std. brandstof
H5: generieke lucht-eisen
regels bouw
stookinstallaties in brandcompartiment
regels gebruik
keuring stookinstallaties
keuring verwarm.systemen
onderhoud gasverbr.inst.
beoordelingsregels vergunningplichten en maatwerkvoorschriften
registratieplicht toezicht-houders middelgrote stookinstallaties
regels voor VTH(-strategiën) en bevoegdheden

## Slide 6: Programma
Wat is een stookinstallatie en wat is geregeld?
Kleine stookinstallaties en keuringsplicht
Middelgrote stookinstallaties, emissie-eisen en meetplichten
Optellen van vermogens of samenstelregels
Grote stookinstallatie en maatwerkvoorschriften
Extra: Snelle oplossingen – Tools (CalComEmis, Balees)

## Slide 7: Keuringsplicht van kleine stookinstallaties
§3.2.1 Bal
mba stookinstallaties vanaf 100 kW
§4.126 Bal
keuringsplicht (artikelen 4.1326 t/m 4.1330)
§6.5.3 Bbl
gebouwgebonden stookinstallaties
niet-gasgestookt: vanaf 20 kW keuringsplicht
gasgestookt: vanaf 100 kW keuringsplicht
Drie aspecten van de keuring
veilig functioneren
optimale verbranding
energiezuinigheid
Later meer over stookruimtes en optellen van vermogens
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit bouwwerken leefomgeving
Notes: Kleine stookinstallaties:
Keuringsplicht Bal en Bbl.

## Slide 8: Programma
Wat is een stookinstallatie en wat is geregeld?
Kleine stookinstallaties en keuringsplicht
Middelgrote stookinstallaties, emissie-eisen en meetplichten
Optellen van vermogens of samenstelregels
Grote stookinstallatie en maatwerkvoorschriften
Extra: Snelle oplossingen – Tools (CalComEmis, Balees)

## Slide 9: Middelgrote stookinstallaties: Einde overgangstermijn
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2017
Einde overgangsperiode voor installaties van 5 MWth of meer vanaf 01-01-2025
Einde overgangsperiode voor installaties van minder dan
5 MWth vanaf 01-01-2030
Nieuwe emissie-eisen met overgangsperiode voor bestaande installaties (van vóór 20-12-2018)
Notes: Wijzigingen en overgangsrechten

## Slide 10: Middelgrote stookinstallaties: Bottom-line
Relevant voor vergunningverleners (emissie-eisen) en toezichthouders (meetplichten)!!
Emissie-eisen gaan gelden per 1 januari 2025
Daarbij gaat een meetverplichting voor deze installaties gelden
De eerste meting is binnen 4 weken na datum (met informatieplicht 2 weken voor meting)
Alle middelgrote stookinstallaties van 5 MW of meer van voor 20 december 2018!

## Slide 11: Programma
Wat is een stookinstallatie en wat is geregeld?
Kleine stookinstallaties en keuringsplicht
Middelgrote stookinstallaties, emissie-eisen en meetplichten
Optellen van vermogens of samenstelregels
Grote stookinstallatie en maatwerkvoorschriften
Extra: Snelle oplossingen – Tools (CalComEmis, Balees)

## Slide 12: Stookruimtes en optellen van vermogens
Eerder: Keuringsplicht Bal en Bbl uitgelegd
Bbl: Gebouw-gebonden stookinstallaties
Een stookruimte is een (brandveilige) opstelplaats voor één of meer stookinstallatie(s)
Voor de keuringsplicht worden individuele installaties opgeteld als:
  Ze een stookruimte delen, en
  Ze dezelfde brandstof stoken, en
  Individueel 20 kW of meer zijn.

## Slide 13: Wat is één stookinstallatie?: Samenstellen of optellen
Samenstelregel §4.3 Bal Grote stookinstallaties
15 MW of meer Totaal 50 MW of meer
(mogelijk) gedeelde schoorsteen
samengestelde stookinstallaties
Optellen van vermogens (optelregel) Beleidsregel (brief ministerie) Kleine stookinstallaties
20 kW of meer
stookruimte
beoogd voor keuringsplicht Let op: Géén samenstel
Samenstelregel §4.126, §4.127 Bal Middelgrote stookinstallaties
1 MW of meer
(mogelijk) gedeelde schoorsteen
samengestelde stookinstallaties

## Slide 14: Programma
Wat is een stookinstallatie en wat is geregeld?
Kleine stookinstallaties en keuringsplicht
Middelgrote stookinstallaties, emissie-eisen en meetplichten
Optellen van vermogens of samenstelregels
Grote stookinstallatie en maatwerkvoorschriften
Extra: Snelle oplossingen – Tools (CalComEmis, Balees)

## Slide 15: Grote stookinstallaties: Waar komen regels vandaan?
EU-regelgeving
§3.2.1 Bal:
mba stookinstallaties
§4.3 Bal:
regels grote stookinstallaties
incl. samenstelregel
§3.3.2 Bal:
mba grootschalige energieopwekking
§8.5.1 Bkl:
Beoordelingsregels vergunningplicht
Bijlage 1 Rie:
industriële activiteiten
BREF’s van toepassing
Richtlijn grote stookinstallaties (LCPD):
installaties van 15 MW of meer, totaal vermogen 50 MW of meer
IPPC-richtlijn:
industriële activiteiten
incl. stookinstallatie 50 MW of meer
Hoofdstuk 3 Rie:
grote stookinstallaties
50 MW of meer, individueel 15 MW of meer
NL-regelgeving
‘Vroeger’
Rie
Bal (Omgevings-wet)

## Slide 16: Grote stookinstallaties: Waar komen regels vandaan?
§3.2.1 Bal:
mba stookinstallaties
§4.3 Bal:
regels grote stookinstallaties
incl. samenstelregel
§3.3.2 Bal:
mba grootschalige energieopwekking
§8.5.1 Bkl:
Beoordelingsregels vergunningplicht
Bijlage 1 Rie:
industriële activiteiten
BREF’s van toepassing
NL-regelgeving
Bal (Omgevings-wet)
installaties van 15 MW of meer, totaal vermogen 50 MW of meer
alle installaties van 100 kW of meer
installaties met een totaal vermogen van 50 MW of meer (geen ondergrens)
?

## Slide 17: Samenstellen, grote stookinstallaties en grootschalige energieopwekkers
Totaal vermogen
Geldende regels:
0,8 MW
1 MW
10 MW
1 MW
1 MW
1 MW
5 MW
5 MW
15 MW
15 MW
Legenda
?
grootschalige energieopw.
(verg.plicht)
grote stookinst. (§4.3 Bal)
middelgrote stookinst.
geen emissie eisen
eisen uit §4.126
50 kW
+ 150 kW
+ 800 kW
+ 4*(1 MW)
= 0,050 MW =
= 0,2 MW =
= 1 MW =
= 5 MW =
= 15 MW =
+ 2*(5 MW)
= 25 MW =
+ 10 MW
= 55 MW =
+ 2*(15 MW)
Geen inhoudelijke regels voor < 100 kW
| §4.126 Bal voor de rest
| Vergunningplicht uit §3.3.2

## Slide 18: Samenstellen, grote stookinstallaties en grootschalige energieopwekkers
Totaal vermogen
Geldende regels:
0,8 MW
1 MW
10 MW
1 MW
1 MW
1 MW
5 MW
5 MW
15 MW
15 MW
Legenda
?
grootschalige energieopw.
(verg.plicht)
grote stookinst. (§4.3 Bal)
middelgrote stookinst.
geen emissie eisen
eisen uit §4.126
50 kW
+ 150 kW
+ 800 kW
+ 4*(1 MW)
+ 2*(5 MW)
+ 10 MW
= 60 MW =
+ 2*(15 MW)
Geen inhoudelijke regels voor < 100 kW
| §4.126 Bal voor de rest
| Vergunningplicht uit §3.3.2
5 MW
+ 5 MW
15 MW
15 MW
+ 3*(15 MW)
+ 4*(15 MW)
15 MW
15 MW
15 MW
§4.3 Bal – grote stookinstallaties

## Slide 19: Maatwerk Grote stookinstallaties (§4.3 Bal)
Emissie-eisen: artikelen 4.34 (SO2), 4.36 (NOx), 4.38 (CO), 4.39 (TS), 4.39a (overig)
Verruiming mogelijkheden: artikelen 4.35 (SO2) en 4.37 (NOx)
Verruiming alleen mogelijk waar het genoemd is
Maatwerk niet afgebakend?  Dan niet mogelijk in §4.3 Bal
Grondslag: artikel 4.31 Bal
“Met een maatwerkregel of maatwerkvoorschrift worden de regels in deze paragraaf niet versoepeld, met uitzondering van de artikelen 4.34, 4.36, 4.45, 4.55 en 4.57.”

## Slide 20: Vragen?

## Slide 21: MIA\Vamil en vergunningverlening
Doel MIA/Vamil:
Het stimuleren van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die beter presteren dan de best beschikbare techniek die gebruikelijk zijn binnen een branche.
In samenwerking met Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Handreiking voor vergunningverlening
https://www.schoneluchtakkoord.nl/publish/pages/191499/20220209-handreiking-financiele-stimulering-voor-vergunningverleners.pdf
Voor meer informatie:
RVO Wim Boeken
088-042 34 35
wim.boeken@rvo.nl

## Slide 22: Extra: BalEes
Open BalEes

## Slide 23: Extra: CalComEmis
Open CalComEmis

## Slide 24: Grootschalige energieopwekkers [1]: Situatieschets
(
)
Nominaal thermisch
ingangsvermogen
totaal
is
50
MW
of meer
individueel
100
kW of
meer
standaard brandstof
§
3
.
3
.
2
Bal
(
grootschalige energieopwekker
)
§
3
.
2
.
1
Bal
(
stookinstallatie
)
)
afd
.
3
.
3
Bal
(
complexe bedrijven
Let op
artikel
3
.
1
Bal
Bijlage
1
cat
.
1
.
1
Rie
§
8
.
5
.
1
Bkl
(
beoordelingsplicht en
toepassing BBT
)
;
vergunningplicht
?
50
MW

## Slide 25: Grootschalige energie-opwekkers [2]: Regels
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Individuele stookinstallaties met vermogens van 100 kW tot 1 MW?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op individuele stookinstallaties van 100 kW tot 50 MW
Afgassen (kunnen) worden afgevoerd over één schoorsteen?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 1 MW tot 15 MW?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 15 MW of meer?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW
§4.3 Bal (grote stookinstallaties)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW

## Slide 26: Grootschalige energie-opwekkers [2]
Ja
Nee
Individuele stookinstallaties met vermogens van 1 MW tot 15 MW?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 15 MW of meer?
Ja
Nee
Nee
Individuele stookinstallaties met vermogens van 100 kW tot 1 MW?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op individuele stookinstallaties van 100 kW tot 50 MW
Afgassen (kunnen) worden afgevoerd over één schoorsteen?

## Slide 27: Grootschalige energie-opwekkers [2]
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Individuele stookinstallaties met vermogens van 100 kW tot 1 MW?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op individuele stookinstallaties van 100 kW tot 50 MW
Afgassen (kunnen) worden afgevoerd over één schoorsteen?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 1 MW tot 15 MW?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW
Nee
Individuele stookinstallaties met vermogens van 15 MW of meer?

## Slide 28: Grootschalige energie-opwekkers [2]
Nee
Ja
Individuele stookinstallaties met vermogens van 100 kW tot 1 MW?
Afgassen (kunnen) worden afgevoerd over één schoorsteen?
Ja
Nee
Ja
Individuele stookinstallaties met vermogens van 1 MW tot 15 MW?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 15 MW of meer?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW
§4.3 Bal (grote stookinstallaties)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW

## Slide 29: Grootschalige energie-opwekkers [3]: Voorbeeld
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja
Individuele stookinstallaties met vermogens van 100 kW tot 1 MW?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op individuele stookinstallaties van 100 kW tot 50 MW
Afgassen (kunnen) worden afgevoerd over één schoorsteen?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 1 MW tot 15 MW?
Individuele stookinstallaties met vermogens van 15 MW of meer?
§4.126 Bal (kleine en middelgrote stookinstallaties op een standaard brandstof)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW
§4.3 Bal (grote stookinstallaties)
Emissie-regime gebaseerd op samengestelde stookinstallaties van totaal 50 MW
We hebben 2 stookinstallaties, 49 MW + 1 MW
BBT-beoordelingsplicht (§8.5.1 Bkl)
Is de opstelling (49 MW + 1 MW) BBT? Zo ja:
Afgassen (kunnen) worden afgevoerd over dezelfde schoorsteen? Zo ja:
Samenstelregel met emissie-eisen uit §4.126 Bal
Notes: Anticiperende vraag:
Wat regelt de vergunningplicht nog meer?