## Slide 1: Veiligheid bij de opslag van lithium-ion batterijen in brandcompartimenten groter dan 2500m²
Tom Hessels
Adviseur energie- en transportveiligheid 18 november 2024

## Slide 2: Inhoud
Brandrisico batterij
Aanleiding / doel
Onderzoeksopzet
Risico’s
Maatregelen
Conclusie

## Slide 3: Thermal runaway
3
Bron foto: Sun, P., Bisschop, R., Niu, H., & Huang, X. (2020). A review of battery fires in electric vehicles. Fire technology, 1-50.

## Slide 4: Brandpropagatie

## Slide 5: Aanleiding
Steeds meer batterijen  steeds meer opslag
PGS 37-2 koerste (d.d. 2022) af op 2500m²
Signalen (sommige) VR, OD’s en Logistiek NL aan NIPV: oppervlakte in sommige gevallen te klein

## Slide 6: Aanleiding: risico = kans x effect
Als de omvang van het brandcompartiment toeneemt (>2500m²), neemt (ceteris paribus) ook het effect van de brand toe: bij een compartimentsbrand is de brand dan namelijk groter.
Om eenzelfde risiconiveau te bereiken als bij een brandcompartiment
van maximaal 2500m², zullen er dus:
  maatregelen moeten worden genomen die effectbeperkend (of – bestrijdend) zijn, om zo het effect van brand te verminderen.
  maatregelen moeten worden genomen die brand voorkomen, om zo de kans op een brand te verminderen
  zowel kans- als effectmaatregelen genomen moeten worden.

## Slide 7: Doel onderzoek
Faciliteren professionals in opslag >2500m²
Maatregelen / handvatten meegeven
Invulling geven aan ‘ja, mits-principe’ Omgevingswet
Goed te vermelden:
Dus geen afwegingskader wanneer wel / wanneer niet  lokaal
maatwerk

## Slide 8: Onderzoeksopzet
Literatuurstudie risico’s
Studie wet- en regelgeving
Casestudies
  Zes cases
  Interview met veiligheidsregio, omgevingsdienst, initiatiefnemer
Analyse
Begeleidingscommissie: (kritisch) reflecteren op (tussen)resultaten

## Slide 9: Risico’s
Batterijen in bulkverpakking
  Verpakking maatgevend voor snelheid branduitbreiding
Losse batterijen:
  Batterij maatgevend voor snelheid branduitbreiding
Risico rondschietende batterijcellen: kans op snelle branduitbreiding
Hoe groter hoeveelheid opslagen batterijen  hoe groter overlast
volledig ontwikkelde compartimentsbrand

## Slide 10: Analyse

## Slide 11: Referentiekader
De maatregelen zijn erop gericht om in de praktijk een brand beheerst te houden tot een of enkele palletplaatsen en waar mogelijk de brand te blussen.
Elke maatregel heeft een faalkans. Falen van een of meerdere maatregelen kan leiden tot een compartimentsbrand.
De opslagvoorziening voldoet aan de maatregelen zoals gesteld in PGS 37-2 typical 2a, met
uitzondering van de compartimentsgrootte.
Inzet van de brandweer maakt geen deel uit van de maatregelen c.q. het brandbeveiligingsconcept.

## Slide 12: Doelen maatregelen
Voorkomen: voorkomen / kans verkleinen op uitbreken brand
Uitbreiding: brandomvang beperken
Bestrijden: bijdragen aan het bestrijden van de brand

## Slide 13: Maatregelen
Bouwkundig:
  Brandwerende leggers, aanrijbeveiliging
Installatietechnisch
  Langere standtijd, (thermisch) cameratoezicht, brandweeraansluiting
Organisatorisch:
  State of charge 30%, beperking stapelhoogte, opslagvakken 40m², opslaglocatie, toegankelijkheid stellinggang, brandpropagatietest

## Slide 14: Wat is nu de invloed van die State of Charge?

## Slide 15: Maatregelen

## Slide 16: Repressief: wie is ervan?
Als het gebrand heeft: batterijen moeten naar buiten
Brandweer:
  Beschikken niet over juiste opleiding en spullen
  Uitgangspunt defensief buiten
Bedrijf kan voorzieningen treffen om ‘offensief binnen’ mogelijk te maken
Ondersteunende maatregelen
  Ademlucht / PBM’s
  Geschikt materieel
  Opkomsttijd alarmorganisatie

## Slide 17: Overwegingen om mee te nemen:
Soort product:
  Batterijen in product (UN3481/3091)
  Losse batterijen (UN3480/3090)
Afstand tot bebouwing (bijv. in planregels):
  Binnen 750 meter van (zeer) kwetsbare gebouwen, locaties en
objecten (1)
  Buiten 750 meter van (…)
1: Deze definitie is in lijn met planregel uit de Handreiking Bouwstenen fysieke veiligheid omgevingsplan over het beperken van rookoverlast bij inpandige opslag in hallen groter dan 2500m²
(Brandweer Nederland, 2022). 750 meter is de standaardafstand waar de brandweer bij een standaardbrand geen hoge concentraties van gevaarlijke stoffen verwacht.

## Slide 18: Conclusie
Er zijn bovenop PGS 37-2 maatregelen te treffen om brandveiligheid in grote BC te vergroten
  Afweging wel / niet toestaan ligt altijd bij lokaal bevoegd gezag
Nieuwbouw: bij voorkeur <2500m²
Bestaande objecten / uitzonderingen nieuwbouw:
  Aanvullende maatregelen

## Slide 19: Meer lezen?
Bekijk ons onderzoeksrapport op www.nipv.nl

## Slide 20: Vragen?
tom.hessels@nipv.nl
► +31 6 36 04 69 51