## Slide 1: Praktijkcasussen PGS 37-2: de opslag van lithiumhoudende energiedragers
18-11-2024

## Slide 2: Inhoud presentatie
Twee casussen:
  Opslag elektrische auto’s (inpandig) en groter dan 2500 m2
  Opslag koopmansgoederen met lithium-ion batterijen en EPS-korrels

## Slide 3: Opslag elektrische auto’s (inpandig) & > 2500 m2
Op bedrijventerrein X worden elektrische auto’s inpandig opgeslagen
Opslag is groter dan 2500 m2
  Dus: opslag valt niet rechtstreeks onder de PGS 37-2
  Een opslag buiten zou onder typical 3b vallen
Een brandcompartiment mag max. 2500 m2 zijn conform het Bbl. Op basis van gelijkwaardigheid kan een grotere oppervlakte worden toegestaan
  Bijv.: door een brandbeheersingssysteem te plaatsen (zoals een sprinklerinstallatie)

## Slide 4: Opslag elektrische auto’s (inpandig) & > 2500 m2 vervolg
Bij opslag van lithium-ion mag je aanvullende eisen stellen aan het
brandbeheersing- en brandblussysteem
  Grondslag: PGS 37-2, §7.5.3, voorschrift M62, UPD
Indien wij vereisen dat in een dergelijke opslag een beheersings- en blussysteem aanwezig is (dat af kan gaan), levert dit een probleem op met de verzekering:
  Als een dergelijke opslag met elektrische auto’s is voorzien van een
sprinklerinstallatie, ben je niet verzekerd
Hoe zouden wij met dit probleem om kunnen gaan?

## Slide 5: Opslag elektrische auto’s (inpandig) & > 2500 m2 vervolg 2
Mogelijke oplossingen:
  Andere gelijkwaardigheid in het kader van het Bbl, zoals grotere WBDBO. Maar:
gaat dit werken bij hele grote compartimenten?
  Zou een ander type brandbeheersingssysteem werken dat wel aanvaardbaar is
voor de verzekering?
Opslag buiten met brand: https://www.parool.nl/nieuws/tientallen-auto-s-verwoest- bij-grote-brand-op-parkeerplaats-bij- schiphol~beb42d18/?referrer=https://www.google.com/

## Slide 6: Opslag koopmansgoederen met lithium-ion en EPS- korrels
Bedrijf heeft meerdere opslagen < 2.500 m2. Er worden o.a. de volgende stoffen
opgeslagen:
  Koopmansgoederen met lithium-ion batterijen (UN 3171 en UN 3481), opslag van meer dan 1000 kg energiedragers
  EPS-korrels
Mogen de EPS-korrels samen met de koopmansgoederen met lithium-ion batterijen
worden opgeslagen?

## Slide 7: Maatregel 29
Zie M29 uit de PGS 37-2
EPS-korrels zijn ADR 9 geclassificeerd, dus dan zou het mogelijk moeten zijn

## Slide 8: uitzondering
Maar:

## Slide 9: Vervolg maatregel 29
EPS-korrels hebben classificatiecode M3, ontwikkelt ontvlambare damp (pentaan)
Vermoedelijk wordt bij M29 met ADR 9 bedoeld: gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen (artikel 3.27 Bal) en de lithium-ion batterijen zelf.

## Slide 10: Toelichting maatregel 29

## Slide 11: discussie
In de PGS 15 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen) wordt hier ook naar verwezen: ADR 9 met classificatiecode M6 en M7 (UN 3082 en 3077).
De EPS-korrels hebben classificatiecode M3.
Hoe denken jullie hierover?

## Slide 12: afsluiting
Zichtbaar samen werken aan een schone veilige en duurzame leefomgeving