## Slide 1
Omgevingsprogramma’s
Omgevingsvisie
Samenwerkingsafspraken
Waterschapsverordening
Omgevingsplan
Bbl* / Bal*
Omgevingsverordening
Projectbesluiten
Meldingen verwerken
Toezicht en handhaving
Omgevingsprogramma uitvoeren
Aanvragen beoordelen
Aanvragen en info ontvangen
Samenwerken
Vergunningscheck
Regels op de kaart
Maatregelen op maat
Aanvragen/melden
Maatschappij
Politiek
Monitoring
Evaluatie

## Slide 2: Brandveiligheid binnen het Besluit bouwwerken leefomgeving
Menno van den Broeke – Ministerie BZK – Team Bouwregelgeving & Bouwkwaliteit
8 oktober 2026

## Slide 3
PROGRAMMA
📘 Inleiding: het Bbl en de basisprincipes brandveiligheid
🏗️ Constructieve veiligheid bij brand
🔲 Brandgedrag en brandcompartimentering
🚪 Vluchtroutes
🚨 Brandveiligheidsinstallaties
📋 Brandveilig gebruik
❓ Recente ontwikkelingen
Wat behandelen we vandaag?
PROGRAMMA

## Slide 4: Wat is het Bbl?
INLEIDING
Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Structuur van het Bbl
Hfst. 1
Algemene bepalingen
Hfst. 2
Algemene bepalingen voor bouwwerken
Hfst. 3
Bestaande bouw
Hfst. 4
Nieuwbouw
Hfst. 5
Verbouw
Hfst. 6
Gebruik van bouwwerken
Brandveiligheid zit verspreid door Hfst. 2, 3, 4 én 6

## Slide 5: Wat is het Bbl?
INLEIDING
Besluit Bouwwerken Leefomgeving
Structuur van het Bbl
Hfst. 7
Bouw- en sloopwerkzaamheden
Hfst. 8
Overgangsrecht
Hfst. 9
Slotbepalingen
Bijlage I
Begrippen
Bijlage II
Tabel BMI (bij artikelen 3.115 en 4.208)
Brandveiligheid zit verspreid door Hfst. 2, 3, 4 én 6

## Slide 6: Brandveiligheid in het Bbl
B: Bouwkundig
I: Installatietechnisch
O: Organisatorisch
2 hoofddoelen:
Uitbreiding voorkomen
Slachtoffers voorkomen
4 LoD’s:
Kans op ontstaan verkleinen
Uitbreiding voorkomen
Vluchten mogelijk maken
Brandweer ondersteunen
Notes: Proactie
Bij de eerste stap in de veiligheidsketen richt de brandweer zich op het voorkomen van risicovolle situaties. Al in de planningsfase van grote projecten geeft de brandweer adviezen. Hierbij valt te denken aan projecten als de aanleg van een nieuwe woonwijk of een nieuwe vestiging van Ikea. Zo geeft de brandweer tijdens het overleg over het bestemmingsplan aan welke gevolgen bepaalde keuzes hebben voor de veiligheid. Hierbij wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Wat is een veilige locatie voor het bouwen van opslag met gevaarlijke stoffen? En wat niet?’ Bij proactie gaat het om veiligheid als onderdeel van de besluitvorming en niet om gedetailleerde voorschriften. (Proactie, z.d.)
Preventie
Bij preventie gaat het om concrete maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De brandweer voert taken uit om brand te voorkomen en de kans op brand te verkleinen. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van deze taak zijn bouwvoorschriften en brandbeveiligingsverordeningen die gelden in Nederland. Hierbij valt te denken aan veilige vluchtwegen, brandblussers, het gebruik van brandveilige materialen, rookmelders en het duidelijk aangeven van nooduitgangen. De brandweer controleert of de regels voor deze voorschriften en verordeningen worden nageleefd en geeft advies over onder andere gebruiksvergunningen. (Preventie, z.d.)
Preparatie
Bij deze taak gaat het om goed voorbereid te zijn op incidenten. De brandweer moet snel kunnen reageren wanneer ze worden opgeroepen. Om deze taak naar tevredenheid uit te kunnen voeren moet het personeel goed getraind en opgeleid zijn en het materieel gebruiksklaar. Onder deze taak valt ook het maken van rampbestrijdingsplannen, het houden van oefeningen en het geven van publieksvoorlichting. (Taken, z.d.)
Repressie
Dit is de meest zichtbare taak van de brandweer. Onder repressie valt het redden van mens en dier. Taken zijn bijvoorbeeld: het blussen van branden/uitbreiding van brand voorkomen, hulp bij storm- en waterschade, het opsporen van gaslekkages en het bevrijden van dieren in nood. (Repressie, z.d.)
Nazorg
De eerste vier taken van de veiligheidsketen richten zich direct op de doelgroepen (bedrijven en burgers) van de brandweer. De nazorg taak doet dat indirect. Deze taak omvat alles wat nodig is om na een activiteit, zo snel mogelijk weer terug te keren tot de normale, dagelijkse situatie. Zo worden er binnen deze taak bijvoorbeeld werkzaamheden als het schoonmaken van het gebruikte materiaal en het ‘uitrukgereed’ maken van voertuigen. Verder wordt na terugkomst van een uitruk geëvalueerd om van elkaar te leren voor een volgende inzet. Daarnaast kunnen brandweermensen in de nazorgfase rekenen op psychologische hulp om schokkende ervaringen op een goede manier te verwerken. Voor slachtoffers door brand wordt nazorg verzorgd door de stichting Salvage. (Nazorg, z.d.)

## Slide 7: Brandveiligheid in het Bbl
1
Constructieve veiligheid bij brand
Brandwerendheid draagstructuur zodat vluchten mogelijk blijft
2
Voorkomen brandgevaarlijke situaties
Beperken van kans op ontstaan van brand
3
Beperken van brand- en rookontwikkeling
Reactie op brand van materialen; rookproductie
4
Brandcompartimentering
Beperken van uitbreiding van brand; brandwerendheid scheidingsconstructies
5
Vluchten bij brand
Vluchtroutes, noodverlichting, loopafstanden, ontruiming
6
Hulpverlening bij brand
Bereikbaarheid voor brandweer; bluswatervoorziening; installaties
7
Toepassing van installaties
Brandmeldinstallaties, sprinklers, vluchtwegaanduiding
Notes: De 7 functionele eisen vormen de ruggengraat van de brandveiligheidsvoorschriften in het Bbl. Per functionele eis zijn prestatie-eisen, bepalingsmethodes en geaccepteerde oplossingen uitgewerkt — in veel detail.

## Slide 8: Brandwerendheid van de constructie
CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID BIJ BRAND
Een bouwwerk is bestand tegen brand zodat geen sprake zal zijn van instorting die een gevaar oplevert voor het vluchten of voor hulpverlening bij brand, gedurende een redelijke tijd.
20 min
Min. brandwerendheid
tegen bezwijken (bestaande bouw)
60-120 min
Wegtunnels (nieuwbouw)
30–120 min
Variabele eis per
gebruiksfunctie
NEN ....
Bepalingsmethodes nieuwbouw en bestaande bouw
Doel en principe:
Een bouwwerk moet bestand zijn tegen brand zodat geen instorting optreedt die gevaar oplevert voor vluchten of hulpverlening, gedurende een redelijke tijd
De brandwerendheid (bezwijken) wordt uitgedrukt in minuten en hangt af van gebruiksfunctie en hoogte van het bouwwerk
Onderscheid: constructie die de brandscheiding draagt (wanden/vloeren rond compartiment) vs. draagconstructie binnen compartiment
Vloer, trap of hellingbaan waarover beschermde route voert: bezwijkt niet binnen 20/30 minuten bij brand buiten die route
Tunnels: bouwconstructie bezwijkt niet binnen 60 minuten bij brand in de tunnel (specifieke tunneleisen)
Gelijkwaardigheid: brandveiligheidsplan of berekening kan afwijkende oplossing onderbouwen (art. 4.7 Omgevingswet)

## Slide 9: Ontstaan ontwikkeling brand en rook
BRANDGEDRAG VAN MATERIALEN
Eisen op plaatsen waar brand kan ontstaan (stookplaats, rookgasafvoer e.d.)
  Onbrandbaar, brandklasse (A1)
Eisen afhankelijk van binnen/buiten, vluchtroute
  Brandklasse
  Rookdichtheid

## Slide 10: Brandklassen
BRANDGEDRAG VAN MATERIALEN
NEN ....
NEN 6065
Euroklasse
Omschrijving
Toepassing
Klasse 1
B
Nauwelijks bijdrage aan brand
Extra beschermde vluchtroute (binnenoppervlak)
Klasse 2
B / C
Beperkte bijdrage
Beschermde route, logies- en zorgfunctie
Klasse 3
C
Matige bijdrage
Overige verblijfsruimten algemeen
Klasse 4
D
Significante bijdrage
Deuren op vluchtroute, buitenoppervlak
T1 (vloer)
Cfl
Minimale bijdrage loopvlak
Vloer extra beschermde route
T3 (vloer)
Dfl
Matige bijdrage loopvlak
Overige vloeren op vluchtroute

## Slide 11: Rookproductie (bestaande bouw)
BRANDGEDRAG VAN MATERIALEN
Rookdichtheid wordt bepaald volgens NEN 6066; Euroklasse-rookklassen via NEN-EN 13501-1 (s1/s2/s3)
Algemene eis: rookdichtheid ≤ 10 m⁻¹ voor binnenoppervlakken (art. 3.31 lid 1)
Beschermde route en extra beschermde vluchtroute: rookdichtheid ≤ 5,4 m⁻¹ (strenger!)
Equivalent: rookklasse s2 (NEN-EN 13501-1) mag worden gebruikt als alternatief
Uitzondering: op 5% van de totale oppervlakte per ruimte geldt de eis niet (art. 3.34)
Buitenoppervlak: alleen bijdrage tot brandvoortplanting, geen rookeis (art. 3.32)
Beloopbaar vlak (vloer/trap): bijdrage bepaald via NEN 1775, klasse T1 of T3 (art. 3.33)

## Slide 12: Brandcompartimenten: indeling & omvang
BRANDCOMPARTIMENTERING
Wat is een brandcompartiment?
Een brandcompartiment is een ruimte of groep van ruimten waarbinnen brand zich mag verspreiden: gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand
Doel: brand en rook beperken, vlucht en hulpverlening mogelijk houden
Elke besloten ruimte ligt in een brandcompartiment
Uitzonderingen
  Toiletruimten, badruimten
  Liftschacht onder voorwaarden
  Technische ruimte onder voorwaarden
  Gebruiksfunctie met max m² en perm. vuurbelasting
Extra beschermde vluchtroute NIET door brandcompartiment
Maximale omvang
Omvang afhankelijk van gebruiksfunctie
Specifiek max. woonwagens en wegtunnelbuis
Max. 1 woonfunctie + nevengebruiksfuncties per compartiment
Technische ruimte > 50/100 m²: apart brandcompartiment
Strekt zich niet uit over meer dan 1 perceel
Bijzondere compartimenten
Celeenheden: max. 500/1.000 m² en max. 77% per bouwlaag
Bedgebied bedgebonden patiënten: max. 77% van bouwlaag
Industriefunctie > 1.000/2.000 m²: andere regels nevengebruiksfuncties
Niet-besloten gebruiksgebied: ligt ook in brandcompartiment

## Slide 13: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag
BRANDCOMPARTIMENTERING
≥20 min
Min. WBDBO (bestaande bouw)
≥5 m
Woonwagens
≥20 min
extra beschermde vluchtroute, neit besloten veiligheidsvluchtroute, liftschacht brandweerlift
NEN 6068
Bepalingsmethodes nieuwbouw en bestaande bouw
Afwijkingen/aandachtspunten (nieuwbouw):
Lagere WBDBO (30 min) in bepaalde gevallen
  Tussen BC en EBV
  Onder bepaalde voorwaarden (permanente vuurlast, hoogte vloer verblijfsgebied, ruimten op zelfde bouwwerkperceel)
Geen WBDBO bij ‘kleine’ technische ruimte (50 m², ≤130 kW)
Bij spiegelsymmetrie minimal 50% realiseren op eigen perceel.

## Slide 14: Vluchtroutes: typen
VLUCHTROUTES
Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.
Beschermde (vlucht)route
Max. 37 of 60 personen aangewezen
Extra beschermde vluchtroute
Meer dan 37 of 60 – 150 of 225 personen
Aanvullende eisen
Veiligheids(vlucht)route
Meer dan 150 of 225 personen aangewezen
Aanvullende eisen (trappenhuis, gebruiksoppervlakte)
Bij tweede vluchtroute reductie in eisen (bepaalde artikelen niet van toepassing)
Inrichtingseisen (WRD, WBDBO (2de vluchtweg, permanente vuurlast, rooksluis, voorportaal, vrije doorgang, niet-besloten ruimte, doorstroomcapaciteit)

## Slide 15: Brandveiligheidsinstallaties
BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIES
Tijdig vaststellen van brand
Brandmeldinstallatie
Rookmelders
Vluchten bij brand
Ontruimingsalarminstallatie
Vluchtrouteaanduiding en deuren in vluchtroutes
Lift
Bestrijden van brand
Brandslanghaspels en blustoestellen
Droge blusleiding
Automatische brandblusinstallaties
Verlichting
Noodverlichting

## Slide 16: BMI, OI, Rookmelders & Blusinstallaties
BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIES
Brandmeldinstallatie
Vereist bij bepaalde gebruiksfuncties (zie bijlage II)
  Omvang van de bewaking
  Doormelding rechtstreeks naar brandweer
  Inspectiecertificaat verplicht (bijlage II gevallen)
BMI adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd
Rookmelders (woningen e.a.)
Elke woonfunctie: rookmelder conform NEN 2555, EN 14604
Verblijfsruimte: melder conform primaire inrichtingseisen
Pad van verblijfsruimte tot uitgang: rookmelders
Ontruimingsalarminstallatie
BMI-plichtige functie: ontruimingsalarminstallatie vereist
Activering door automatische melder of handbrandmelder
Alarm onmiddellijk en in het hele gebouw hoorbaar
Inspectiecertificaat
Blusinstallaties
Brandslanghaspels
Blustoestellen
Droge blusleiding
Automatische brandblusinstallatie
Bluswatervoorziening wegtunnels
Zichtbaarheid, onderhoud en inspectiecertificaat

## Slide 17: Noodverlichting, vluchtrouteaanduiding, e.d.
BRANDVEILIGHEIDSINSTALLATIES
Noodverlichting
Verblijfsruimte > 75 personen: noodverlichting verplicht in ruimte en vluchtroute
Besloten ruimte waardoor beschermde vluchtroute loopt: noodverlichting
Functieruimte onder meetniveau
Wegtunnelbuis
binnen 15 seconden gedurende ten minste 60 minuten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.
Vluchtrouteaanduiding
Ruimte met verkeersroute en ruimte >50 personen
Wegtunnel, NEN 3011, NEN EN 1838 (zichtbaarheid)
Eisen plaatsing e.d.
Deuren
Draairichting
Weerstand bij openen
Zelfsluitende constructieonderdelen
Gelijkwaardigheid
Sprinklerinstallatie
Gasblus-, watermistinstallatie
Rookwarmteafvoer (RWA)
Lift
Voorportaal
WBDBO
Locatie voorziening elektriciteit
Weerstand bij openen
Zelfsluitende constructieonderdelen

## Slide 18: Toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten
HULPVERLENING BIJ BRAND
Brandweeringang
Bouwwerk met BMI + doormelding: brandweeringang verplicht
Bij alarm: automatisch ontsloten of in overleg brandweer (sleutelkluis bestaande bouw)
Afbakening maatwerkvoorschrift
Hulpverlening bij brand
Voorportaal brandweerlift (nieuwbouw)
Loopafstand trappenhuis, brandweerlift (nieuwbouw)
Hulppost wegtunnel
B&W kan ontheffing verlenen als situatie dat rechtvaardigt
Brandweerlift (nieuwbouw)
Bouwwerken met bepaalde hoogte: brandweerlift vereist
Mobiele radiocommunicatie
Aanvullende eis voor dekking van hulpverleningsradio
Afbakening maatwerkvoorschriften
Tip: Maatwerkregels voor brandweeringang worden altijd via het omgevingsplan geregeld (art. 2.3 Bbl)

## Slide 19: Brandveilig gebruik van bouwwerken
BRANDVEILIG GEBRUIK
Art. 6.4 Bbl – Specifieke zorgplicht brandveilig gebruik
Degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik een van de volgende situaties kan ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
c. de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd;
e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; en
f. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.

## Slide 20: Brandveilig gebruik van bouwwerken
BRANDVEILIG GEBRUIK
Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand
Verbod op roken en open vuur
Vastzetten zelfsluitend constructieonderdeel
Aankleding
Brandveiligheid inrichtingselementen
Brandgevaarlijke objecten vluchtroute woongebouw
Grote brandcompartimenten
Behandeling constyructieonderdeel
Veilig vluchten bij brand
Ontruiming bij brand (BHV, ontruimingsplan)
Deueren in vluchtroutes te openen zonder sleutel
Opstelling zitplaatsen en verdere inrichting
Gangpaden
Objecten vluchtroute wooinmgebouw
Beperking van gevaar voor letsel
Brandveiligheidsinstallaties
Adequate beheer, onderhoud en controle verplicht
Inspectiecertificaat
Testen (droge blusleiding)

## Slide 21: Gebruiksmelding & gelijkwaardigheid
MELDING / GELIJKWAARDIGHEID
1
Gebruiksmelding
Verplicht voor meeste gebruiksfuncties vanaf bepaald aantal personen
Bij de gemeente indienen voor ingebruikname
2
Gegevens & bescheiden
Brandveiligheidsgegevens meesturen
Installatierapportages, plattegronden, vluchtplannen
3
Maatwerkregel
Via omgevingsplan mogelijk voor afwijken van aantal personen
4
Maatwerkvoorschrift
Aanvulling of afwijking op Bbl-eisen
Altijd gemotiveerd, gelijkwaardigheidsbenadering
Gelijkwaardigheid (Art. 2.4 Bbl) – Alternatieve maatregel die hetzelfde beschermingsniveau biedt
Gelijkwaardige maatregel – melding
Geldt voor activiteiten waarvoor melding voorgeschreven is
Geen toestemming van B&W vereist (art. 4.7 Omgevingswet)
Maar: melding verplicht voorafgaand aan de maatregel
Instandhouding gelijkwaardige maatregel
Art. 2.5: maatregel blijft in stand zolang het bouwwerk in gebruik is
Onderhoud en periodieke controle gelden ook voor alternatieve maatregelen

## Slide 22: Recente ontwikkelingen
Kamerbrief Nadere uitwerking van de beleidsagenda bouwregelgeving d.d. 22 mei 2026
  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2026Z10787&did=2026D24452
Analyse grondslagen en achtergronden Bbl
  IJking beoogde doelen
Onderzoek Wonen met Zorg
  Inventarisatie: https://nipv.nl/nieuws/brandveiligheid-woongebouwen-tussen-regels-en-realiteit/
  Vervolgonderzoek (gereed Q2 2027)
ONTWIKKELINGEN

## Slide 23: Recente ontwikkelingen
Verduurzaming en industrialisatie
  Gebouwschil (n.a.v. onderzoek Haskoning)
    Toelichten en verduidelijken huidige eisen (o.a. handreiking NIPV brandrisico’s materialen gevel)
    Eisen begrenzing branduitbreiding via gebouwschil (onderzoek grondslagen afwachten)
  Zonnepanelen
    Onderzoek NIPV mogelijke regels onbrandbare materialen onder zonnepanelen
    NEN norm bepalingsmethode voor het testen van zonnepanelen op gebouwconstructies
Gevels Hoogbouw
  Strengere eisen hoogbouwgevels (A2 of NPR 6999)
  Omgevingsregeling, naar verwachting per 1 juli 2027 in werking
ONTWIKKELINGEN

## Slide 24: Recente ontwikkelingen
Houtbouw
  Wijziging Bbl, functionele eis voor uit massief hout vervaardigde gebouwen (verwijzing naar NTA 6125 in NvT)
  Q4 2026 in consultatie
Overige ontwikkelingen
  Nieuwe Eurocode (sterkte bij brand, met name hout)
  Update NEN 6068 bepalingsmethode WBDBO (bijdrage houtenconstructies)
  NIPV Handreiking brandveilig gebruik vluchtroutes (brandbare objecten in de vluchtroute)
ONTWIKKELINGEN

## Slide 25: Vragen?

## Slide 26: Dank voor uw aandacht!