## Slide 1: PGS 37-2: huidige ontwikkelingen in regelgeving en toepassing bij afvalverwerkers
Luc van Schijndel
Stefan Kortekaas
05-11-2026

## Slide 2
Lithiumhoudende batterijen
PGS 37
Lithiumhoudende batterijen in afvalketen
2

## Slide 3: Lithiumhoudende batterijen
Gebruik in apparatuur
Hoge energiedichtheid
Gebruik in verschillende apparaten, van groot tot klein
Afvoeren van batterijen?

## Slide 4: Risico’s
Thermal runaway
Effecten
Vrijkomen van toxische stoffen
Brand
Explosiegevaar
Oorzaken
Interne kortsluiting
Overladen
Fysieke schade
Productiefouten
Veroudering

## Slide 5: Van stoom naar opslag — en naar regelgeving
28 okt 26
1886
Eerste elektriciteits­centrale
Nederland
(Kinderdijk)
2017
Eerste grote
commerciële EOS
(VDL Nederland)
2021
Start ontwerp
PGS 37-1
najaar 2022
Externe consultatie
PGS 37-1
juli 2023
EU Batterij­verordening
in werking
dec 2023
PGS 37-1
vastgesteld
(BOb)
mrt 2026
Internet­consultatie
wijzigings­besluit
vandaag
Schakeldag
Mrt 26
Eerste Congres
EOS
dec 2026
Behandeling
minsterraad
Jan 2024
Decentrale regels
Jan 2028
Rijksregels
jan 2030
Vergunningplicht
Tweede Congres
EOS

## Slide 6: Conceptwijzigingsbesluit
Wijziging:
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit kwaliteit leefomgeving
Omgevingsbesluit
Gelijk speelveld creëren
* bereik ingeperkt
Werkgebied mobiele systemen
Risicogestuurde benadering (RIVM rekenmethode)
Uitzondering detailhandel vanwege recycling
Geplande ingang: begin 2028

## Slide 7: Meldingplicht
Energieopslagsysteem > 20 kWh
Opslaan van energiedragers
  30 kg beschadigde of defecte energiedragers voor elektrische energie.
  333 kg energiedragers voor elektrische energie die niet voldoen aan de bijzondere bepaling 188 in hoofdstuk 3.3 van de ADR; of
  1.000 kg energiedragers voor elektrische energie als voldaan wordt aan de bijzondere bepaling 188 in hoofdstuk 3.3 van de ADR

## Slide 8: Vergunningplicht
Energieopslagsysteem > 50 MWh of geschakeld systeem > 400 MWh
Opslaan van energiedragers
  opslagoppervlakte groter dan 2.500 m2;
  10.000 kg of meer aan lithium houdende energiedragers voor elektrische energie;
Of als er sprake is van natrium-ion energieopslagsystemen/energiedragers

## Slide 9: Tot die tijd
Wel PGS voorschrijven:
Maatwerk op grond van zorgplicht
In afwijking van PGS:
Andere maatregelen op basis van gelijkwaardigheid
https://iplo.nl/thema/externe-veiligheid/publicatiereeks-gevaarlijke-stoffen-pgs/vooruitlopen-toekomstige-pgs-richtlijnen/

## Slide 10: PGS 37
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Lithiumhoudende batterijen
Opgedeeld in twee onderdelen
  PGS 37-1: Energieopslagsystemen
  PGS 37-2: Opslag van energiedragers

## Slide 11: PGS 37

## Slide 12: PGS 37-1: Energieopslagsystemen
PGS 37-1:2023 versie 1.1 (april 2026) wordt geïmplementeerd
  Geen verdere herziening
Soorten eisen
  Ontwerp en constructie
  Monitoring
  Onderhoud, keuring, documentatie en training

## Slide 13: PGS 37-2: Opslag van energiedragers
PGS 37-2:2023 versie 1.1 (april 2026) wordt geïmplementeerd
  Herziening vanwege snelle ontwikkelingen
Soorten eisen
  Opslageisen
  Monitoring
  Onderhoud, keuring, documentatie en training

## Slide 14: PGS 37
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Lithiumhoudende batterijen
Opgedeeld in twee onderdelen
  PGS 37-1: Energieopslagsystemen
  PGS 37-2: Opslag van energiedragers

## Slide 15: Toepassing op afvalketen
PGS 37-2 is óók van toepassing op lithiumhoudende energiedragers in de afvalketen
Wat betekent dit voor afvalverwerkers?
Notes: Onvrijwillig verkregen lithiumhoudende energiedrages in de afvalketen door gemeentewerven (verborgen in huisvuil), recycling- en afvalsorteerbedrijven (verborgen in bedrijfs- of sloopafval). In deze richtlijn gaat het om het actief opslaan van lithiumhoudende energiedragers die gericht zijn aangeboden aan een verwerker. Daarbij spelen ook de drempelwaarden een rol. De afvalverwerker en het recycling bedrijf dragen zorg dat lithiumhoudende energiedragers zo min mogelijk ongecontroleerd worden verwerkt. Opmerking: Deze richtlijn geldt wel voor lithiumhoudende energiedragers die na sortering van een afvalstroom beschikbaar zijn gekomen.

## Slide 16: Ondergrenzen opslag (PGS 37-2)
Lithiumionbatterijen van max 100 Wh*
Grotere energiedragers*
Grotere energiedragers verwerkt in voertuigen, werktuigen, machines buiten
Beschadigde of defecte energiedragers
*Hier vallen ook andere groepen onder die hier buiten beschouwing worden gelaten
1000 kg per brandcompartiment
333 kg per brandcompartiment
333 kg energiedragers per brandcompartiment en opslag > 2 500 m2
30 kg energiedragers per brandcompartiment
Bij een combinatie van opslag mag er naar rato worden opgeslagen

## Slide 17: Brandcompartiment?
PGS 37-2: gebruikte en/of beschadigde energiedragers
In een brandcompartiment met een Weerslag tegen branddoorslag en brandoverslag (Wbdbo) van 90 min
In een brandveiligheidsopslagkast (bij meerdere: in gescheiden brandcompartimenten met een Wbdbo van 60 min)
Wbdbo kan bij een buitenopslag ook behaald worden d.m.v. afstand (per 5 m neemt de vereiste Wbdbo met 30 min af)
Voorzijde mag een open zijde zijn, als er een vrije ruimte van min 5 m wordt aangehouden

## Slide 18: Brandveiligheidsopslagkast?
PGS 37-2 bijlage E.2:
Brandwerendheid van 60 min, of bij beschadigde energiedragers 90 min
NEN-EN 14470-1 (zoals genoemd in PGS15) voldoet niet: deze test op een brand van buiten naar binnen
Brandveiligheidsopslagkast moet thermal runaway en dus van binnen naar buiten kunnen weerstaan
VDMA 24994:2024-08 als basis voor EU-norm

## Slide 19: Overige eisen
Ingangscontrole
  Controle op beschadigingen, waterschade, brandschade, lekkage
  Wordt door een aantoonbaar deskundig medewerker uitgevoerd
  Niet van toepassing op buitenopslag
Stabiele beschadigde en/of defecte energiedragers moeten binnen 30 dagen worden afgevoerd
Instabiele beschadigde en/of defecte energiedragers moeten apart, per stuk worden opgeslagen

## Slide 20: Afvalbedrijven: kleine speler
Op jaarbasis: 1.500 ton elektrische/elektronische apparaten op jaarbasis
Opslag lithiumhoudende energiedragers: 1.500 kg op jaarbasis
Maximaal 332 kg op enig moment

## Slide 21: Afvalbedrijven: grote speler
Specifiek voorbeeld: Van Peperzeel te Lelystad
Omgevingsvergunning geeft aan:
1.985 ton afval, waarvan 30 ton kwikhoudend afval
Maximaal 120 ton geladen lithiumbatterijen
Ver boven de ondergrenzen

## Slide 22: Voorbeeld opslag:
5 meter
10 meter
15 meter

## Slide 23: Casus: fietsenhandelaar
Afval komt niet altijd direct bij een afvalverwerker
Producentenverantwoordelijkheid: verkopers zijn verplicht om gebruikte batterijen in te nemen
Fietsenhandelaar
Onderscheid tussen gebruikte, maar werkende en defecte batterijen, hoe te herkennen?
Defecte batterijen lage ondergrens
Implicaties: PGS 37-2 ook van toepassing? of batterijen moeten geweigerd worden?
Notes: Een normale fietsaccu is bijna 3 kg. Met ~12 defecte batterijen zit je dus al aan de ondergrens.
Daarom in wijzigingsbesluit (gewijzigd na internetconsultatie) opgenomen dat:
het opslaan van producten of apparaten met energiedragers voor elektrische energie bij detailhandel ten behoeve van producentenverantwoordelijkheid of inzamelplicht op grond van Verordening batterijen of de Regeling AEEA in een opslagvoorziening met een oppervlakte van niet meer dan 300m2
is uitgezonderd van het toepassingsbereik. De reden a: de meeste inzameltonnen kunnen meer aan dan 30 kg en b ook omdat je anders allemaal PR contouren gaat krijgen in winkelcentra.
Is er meer dan 300m2 opslag dan valt de fietsenhandelaar WEL onder het toepassingsbereik.
Een fietsenhandelaar valt onder typical 1d (producthergebruik) of 1e (materiaalhergebruik) allebei = afgedankte energiedragers, minder dan <300 m2
De fietsenhandelaar zal ook moeten identificeren wat de status van de batterijen zijn en dit registreren (M42 & M43)
Alle personen die aanwezig zijn op een locatie waar PGS 37-2 van toepassing is moeten op de hoogte zijn van de gevaren van li-ion batterijen
De opslag voorziening moet voorzien zijn van CO2, H2 en hitte detectie met doormelding naar een 24h bemande particuliere alarmcentrale (M51, 52, 53)

## Slide 24
Wat hebben we behandeld:
Risico’s van batterijen
PGS 37 voorschriften
Van toepassing op afvalketen
Mogelijke uitzonderingen op praktische gronden (disproportioneel)
24

## Slide 25: Dank voor uw aandacht